Introduction

La surveillance régulière du réseau de distribution d’eau permet de prévenir des pertes

importantes causées par des fuites cachées. L’utilisation des appareils modernes de détection

qui peuvent établir un diagnostic rapide de l’état des conduites enterrées, est devenue une

nécessité vitale. La pose d’appareils d’écoute fixes ou mobiles sur les points principaux du

réseau de distribution d’eau, permet d’alarmer le service compétent en cas d’anomalies

constatées. La recherche précise de fuite est pratiquement toujours ponctuée par une écoute

locale au sol.

Dans ce chapitre, nous présentons les principaux appareils permettant une détection

efficace de ces fuites. Les dispositifs en question captent d’une manière générale les

vibrations ou les bruits émis par l’eau.

II.1 Détecteurs travaillant selon le principe de l’écoute de bruits captes

II.1. 1. Détecteur AQUAPHON –F[10] :

Le système AQUAPHON-F (avec liaison radio) existe également en deux versions :

-   AQUAPHON EW-F pour la détection électro-acoustique de fuites d’eau sur des conduites métalliques enterrées ;

- AQUAPHON ELW-F :

pour la détection électro-acoustique de fuites d’eau et localisation de conduites métalliques enterrées.

## Le système (fig II.1) est composé de :

- micro de sol BO-4 …1 ;

- micro de sol 3P-4  …2 ;

- Canne de transport H-4…3 ;

- Teststab-piézo avec divers adaptateurs.. 4 ;

Casque d’écoute stéréo  …5 ;

Figure(II.1) : détecteur AQUAPHON- F

- Adaptateur de charge HS  …6 ;

- Transformateur secteur 230/12V  …7 ;

Fig. 1.1

AQUAPHON ELW-F  avec système de

transport « triangle » …8.

a. Principe

Lors d’une fuite sur une canalisation, l’eau s’écoule à grande vitesse dans la cassure et pénètre dans le sol. Les conséquences sont :

-   Le bruit de la fuite est transmis dans toute la conduite et le signal peut être détecté par le système avec une micro de contact sur différents accès à la conduite ;

-    Le bruit issu de la fuite se transmet également dans le sol et se diffuse jusqu'à la surface. Une écoute de ces vibrations acoustiques est possible grâce à un micro de sol.

a.1. Pré-localisation avec la canne tests tab

Dans les conduites métalliques l’onde sonore de la fuite est extrêmement bien transmise sur une très longue distance. Grâce à son nouveau micro-piézo, l’efficacité et la portée de la canne teststab est accrue lors de la pré-localisation des fuites.

a.2. Localisation à l’aide du micro de sol

- Le micro de sol BO-4 : Fait partie de l’équipement de base. Il a été conçu en métal massif, son capteur de vibrations complètement de se solidariser de l’enveloppe permet une élimination optimale des bruits parasites. Ce micro est conçu pour l’écoute sur les surfaces planes, et au sol au-dessus de la conduite, garantit une surveillance de toute la conduite.

- Le micro de sol 3P-4 : Est utilisé pour les surfaces irrégulières, sur un sol très mou, une pointe de mesure peut être vissé sous l’embase pour permettre un meilleur contact d’écoute avec le sol.

L’écoute pas à pas à la surface du sol permet de localiser les fuites.    (fig II.2)

Figure( II.2) :Localisation à l’aide du micro de sol.

Remarque : On déplace le microphone avec un pas de 0.5 à 1.5 mètre.

a.3. Affichage

Les récepteurs AQUAPHON-F son dotés d’un afficheur à cristaux liquides (LCD) rétro éclairé, de grande taille, permettant un excellent confort visuel, la fonction d’affichage avec aiguille traînante des récepteurs AQUAPHON-F facilite la détection de fuites. Ce dispositif permet de visualiser sur l’afficheur la valeur actuelle ainsi que la valeur précédemment mesurée.

a.3.1. Caractéristiques techniques des récepteurs AQUAPHON-F

- Reconnaissance automatique du micro avec choix de la plage fréquence ;

- Processeur de signal digital ;

- Limitation automatique du bruit au casque ;

- Fonction mémoire ;

- Température d’utilisation : -10 à  ;

- Température de stockage : -25 à  ;

- Poids  ;

- Dimension en .

Les conduites non métalliques peuvent être localisées avec l’AQUAPHON-F en association avec un système du type COMBIPHON.

b. Avantages

Le système AQUAPHON-F bénéficie des avantages suivants :

- Plus de problèmes de connectique ;

- Plus grande liberté de mouvement autours des micros ;

- Possibilité pour l’opérateur de rester en contact avec le bruit de fuite.

II.1. 2.Détecteur  Permalog[11]

Le système (fig II.3) est composé de :

-    Des transmetteurs PERMALOG ;

-    Un patrouilleur.

Figure(II.3) :Détecteur PERMALOG

II.1. 2.1. Principe de fonctionnement

C’est le premier système permanent de détection des fuites économique pour les réseaux de distribution d’eau selon le principe de la corrélation acoustique.

Les transmetteurs PERMALOG (IP68) sont installés  sur l’ensemble de la zone à surveiller, ils sont facilement placés sur les différents accessoires solidaires de canalisation, et fonctionnent même immergés. Aucune maintenance n’est nécessaire.

Chaque PERMALOG se calibre automatiquement selon son environnement. En l’absence de fuite, un signal est transmis pour indiquer « pas de fuite » ; des l’apparitions de la fuite, il se met en mode « alarme »et transmet un signal pour indiquer « fuite »ainsi que les caractéristiques de cette fuite.

Le « patrouilleur » reçoit, analyse et identifié l’émetteur et ainsi pré localisation la position de la fuite. Il est embarqué dans un véhicule ou portable.

Un signal sonore confirme la réception du message en provenance du PERMALOG, il s’inscrit sur l’écran LCD du «patrouilleur» est simultanément sauvegardé. La position de fuites peut être consultée instantané sur tout à la fin de la tournée de relève qui s’effectue à environ   40 Km/h.

Les données recueillies par le PERMALOG sont imprimées ou transférées sur un PC, pour exploitation des données plus facile.

II.1. 2.2. Avantages

- 100% du réseau de distribution d’eau est sous surveillance ;

- Plus de fuites trouvées et plus rapidement qu’avec les autres méthodes ;

- Permet la détection rapide de toute nouvelle fuite pour une meilleure continuité de la distribution d’eau ;

- Automatise et simplifié la détection de fuites éliminant aussi les erreurs humaines et ces recherches infructueuses ;

- Coût négligeable d’installation.

II.1. 2.3. Spécifications

-    PERMALOG

- Dimension :                  diamètre (avec antenne) ;

- Longueur antenne :      55 mm ;

- Poids :                          1kg ;

- Alimentation :              Batterie interne autonome sur piles ;

- Matière :                        Acier inoxydable ;

- Protection :                    IP68 ;

- Communication :           signal fuite / non fuite, LED,  infra- rouge ;

- Puissance aimant :         35kg.

-    Patrouilleur et accessoires

- Dimensions :                  ;

- Poids :                           1.8kg ;

- Matière :                        ABS ;

- Protection :                    IP65 ;

- Antenne :                       Magnétique avec 3m de câble pour connexion ;

- Interface :                      Boîtier avec clavier et écran rétro éclairé ;

- Alimentations :              Batterie de 12 V ;

- Communication :           Signaux sonores de fuite ou non fuite ;

Vers PC par 232 ;

Vers imprimante

Entrée antenne.

- Accessoires de série :

Des câbles de connexions ;

Valise de transport ;

Antenne pour utilisation en portable ;

Chargeur de batterie ;

Logiciel de programmation et de relève ;

- Accessoire en option :

Batterie rechargeable ;

Imprimante portable.

II.1. 2.4. Etude de cas

Des tests ont été menés dans plusieurs secteurs contrôlés en débit à obtenir des indications représentatives  des performances ces sur différents types de matériaux.

L’un de ces secteurs est Domington, en grande Bretagne. Ce secteur de 2125 abonnés a été sélectionné plusieurs matériaux (acier, PVC). 173 PERMALOG ont été installés. Après leur installation, une relève a été effectuée à l’aide du « patrouilleur » sur le secteur.

En moins de deux semaines, 13 fuites ont été détectées. Une fois que les fuites sont réparées, une nouvelle relève à l’identifier 5 autres fuites.

Chaque relève a nécessité seulement 2 a 3h, l’installation de système PERMALOG a permis à réduire de  le débit nocturne, soit une réduction de 42%.

Toute ces valeurs comprennent les consommations domestiques et industriels ; Une fois déduites, le débit net de fuites calculé à été en fait réduit à .

Le système PERMALOG permet aux distributeurs d’eau de réduire les fuites, mais aussi et sur tout de maintenir définitivement un bon rendement pour un coût marginal

II.2 Détection par la corrélation acoustique

La recherche de fuites en systématique permet d’analyser tous les réseaux d’aqueduc dans son ensemble à l’aide de la corrélation acoustique, qui est une technique basée sur l’analyse des vibrations et non sur l’écoute des bruits de fuites captés.

Figure(II.4) :Détecteurs travaillants selon le principe de la corrélation acoustique

II.2.1 Principe de la corrélation acoustique

Le principe de la corrélation acoustique en tant que technique de traitement du signal est le suivant :

L’écoulement de fluide à travers l’orifice de fuite engendre un bruit qui se propage sur le long de la canalisation et dans le fluide qui le transporte. Deux sondes disposées en contact avec la canalisation qui captent ce bruit qui sera transformé en signal électrique, amplifié et envoyé par les deux capteurs sous forme d’ondes radio vers une unité d’analyse « corrélateur », celui-ci calcule la différence de temps nécessaire au bruit de fuite pour atteindre chacun des capteurs et la vitesse de propagation du bruit sur le tronçon de conduite considéré, selon le principe de corrélation acoustique en tant que technique de traitement du signal, le corrélateur a permis de déterminer l’emplacement de la fuite par rapport aux deux capteurs.

-L’avantage de la corrélation acoustique

- Fonctionnement quel que soit l’environnement ;

- Détection sur tout type de conduite ;

- Plusieurs fuites peuvent être repérées simultanément ;

- Calcul rapide ;

- Suppression des câbles par l’utilisation de la liaison radio ;

- Précision des mesures.

II.2.2 Le corrélateur

a. composition du corrélateur

Le corrélateur est composé de :

- deux capteurs pour la saisie des vibrations de la conduite engendrées par la fuite.

  - Deux amplificateurs associés aux capteurs ;

  - Deux liaisons entre les capteurs et l’unité de traitement, assurées par câbles ou par voie radio ;

  - Un dispositif de filtrage des signaux recueille ;

  - Un dispositif d’amplification automatique, susceptible redonné aux signaux, après filtrage, une amplitude suffisante.

-    Un corrélateur qui reçoit et analyse les informations des deux capteurs.

b. Principe de fonctionnement du corrélateur

Afin de capter le signal « fuite » à l’aide de deux capteurs en contact, de part et d’autre du point de fuite. L’appareil de réception compare les deux signaux de fuite, et fait subir à l’aide de toute une série de décalage dans le temps.

Ainsi, le système va permettre d’obtenir simultanément la confirmation de la présence d’une fuite, c’est à dire s’il y a ressemblance entre les deux signaux captés, et sa localisation par le repérage du décalage correspondant à cette ressemblance.

II.2.3 Calcul de la position

Nous étayerons les calculs fais par le corrélateur, pour détecter la position de la fuite par le schéma suivant :

Figure (II.5 ) :Paramètres du calcul de la position de la fuite

Le temps mis par le signal (1) est : T1=L1/V ;

où V représente la vitesse de propagation du son dans la conduite.

Le temps mis par le signal (2) est : T2=L2/V.

Le décalage du signal (2) par rapport au signal (1) : DT=T1-T2 = (L1-L2)/V

L2=D-L1 L1= (D +V.DT)/2 DT= (2L1-D)/V

L’écart de temps DT correspond à l’écart de distance positionnant la fuite.

Ils existent deux conditions pour que ces systèmes soient opérationnels et corrects :

- les réseaux de distribution de fluide doivent être toujours sous pression, afin d’avoir continuellement un échappement de fluide sous pression, créant les bruits de fuite;

- la conduite et le fluide transporté, doivent être homogènes (pas de présence d’air dans le fluide).

II.2.4 Les Détecteurs par corrélation acoustique

a.  Détecteur SeCorr®L

L’équipement est composé (fig II.6) de :

- Calculateur SeCorr®L avec diverses liaisons ;

- Appareil de réception ;

- Casque d’écoute ;

- Capteur pièze ;

Figure(II.6) :Détecteur SeCorr®L.

Transformateur secteur 230 v /12 v.

a.1. Principe de fonctionnement

Le système est conçu pour la localisation précise et rapide des fuites d’eau sur les canalisations en charge enterrées, selon le principe de la corrélation acoustique.

L’ensemble est portable et logé dans une valise de transport très pratique.

Le SeCoor®L  bénéfice d’un logiciel très simple et convivial pour l’utilisateur :

- Mise en marche de l’appareil ;

- Introduire la distance entre les deux capteurs ;

- Introduire la nature et les dimensions de la conduite.

Il suffit d’entrer les paramètres de mesure, le SeCorr®L traite en suite automatiquement ces données. L’intensité du bruit de la fuite perçue au capteur influe sur la précision de la localisation de la fuite. Le SeCorr®L sélectionne automatiquement le facteur d’amplification pour bénéficier d’une meilleure précision.

Remarque : Le système SeCorr®L présente des nombreux avantages. Les bruits ambiants tels que le trafic routier ou des vents violents perturbent très peu le corrélateur. La nature et l’épaisseur de recouvrements des revêtements  routiers ne jouent pas de rôle dans l’efficacité de la mesure.

b.  Détecteur SeCorr®03 :

L’équipement est composé de :

- Calculateur SeCorr03 (fig II.7) ;

- Des émetteurs radio RT03  (fig II.8) ;

- Capteur piézo.

### Figure( II.8) :RT03

Figure(II.7) :SeCorr03

Le SeCorr03 existe en deux modèles :

- Unité de corrélation SeCorr03 – deux voies, ensemble complet, dans trois valises, en deux voies radio prêt à fonctionner ;

- Unité de corrélation SeCorr03 – une voie, ensemble complet, dans une valise, en une voie radio prêt à fonctionner.

- Les deux modèles sont portables.

- b.1. Principe de fonctionnement

Le système est conçu pour la localisation précise et rapide des fuites d’eau sur les canalisations enterrées avec le principe de la corrélation acoustique.

A l’aide de cette méthode, le SeCorr®3 permet de détecter l’emplacement précis de la fuite.

Le résultat de détection s’affiche sur l’écran de calculateur SeCorr03 dans le cas de deux capteurs distant de 127.20 m et qui confirmer par la figure II.10 de la manière suivante:

Fuite détectée à 118.68 mètres du capteur et à 8.52 mètres du capteur

Figure( II.9) :L’écran de calculateur SeCorr03

b.2. Caractéristiques techniques

-    Calculateur SeCorr03 et accessoires

- Conversion analogique / digital sur 12 bits ;

- Amplification audio réglable pour casque d’écoute ;

- Interface série pour imprimante ;

- Chargeur 12v = ; 24v = ; 100 à 240v ~ ;

- Affichage LCD (à cristaux liquides) ;

- Utilisations avec courroies de transport ;

- Dimension ;

- Poids environ 3.7 Kg.

-    Emetteur RT03 et accessoires

- Piloté par microprocesseur ;

- Trois modes de fonctionnement : Réglage de valeur automatique, Manuel ou module d’émission à l’arrêt ;

- Affichage LCD autonomie de batterie et niveau du signal ;

- Adaptateur de charge pour 12 V = ; 24 V = ; 100 à 240 V ~.

-    Capteurs et accessoires

- Micro piézo de très haute sensibilité; bande passante de 7 à 10000 Hz ;

- Boîtier étanche en acier inoxydable ;

- Convertisseur d’impédance intégré (permettent l’utilisation de rallonges pour les câbles de micro).

c. Le Détecteur SeCorr 05

Sorti en 1998, Des capteurs se trouvant de part et d’autre de la fuite, enregistrent le bruit qui sera transmis au corrélateur par liaison radio .

A partir de la différence de temps que met le bruit de la fuite pour arriver au capteur par rapport à l’autre, on obtient un écart de temps de propagation. Avec cette valeur on détermine la position de la fuite. Contrairement au précédent, ce système est à base de microordinateur, figure (II.10) [10].

Figure (II.10) : Le Détecteur SeCorr 05

Caractéristiques techniques

* Le logiciel du corrélateur SeCorr 05 assure les fonctions suivantes :

- Transformée de fourrier : Par la technique FFT, on obtient une plus grande rapidité de calcul ainsi qu’un meilleur filtrage.

- Fonction de cohérence : Représentation de la plage de fréquence, dans laquelle les bruits de la fuite sont très puissants.

- Corrélation croisée : Aide complémentaire pour le choix des filtres avec visualisation et calcul en temps réel du résultat.

- Fonction TOP : Lissage des bruits parasites. Indication plus nette de la fuite

- 3 points de mesures : Permet la localisation exacte sans connaître la vitesse de propagation du son.

- Atténuation des bruits parasites : Lors d’une perturbation passagère, la mesure sera

interrompue et reprendra effet seulement lorsque le bruit parasite aura disparu.

- Prise en compte de différentes sections de canalisations : avec visualisation graphique des tronçons.

- Suppression de plages de fréquences parasites : Réseau électrique ( 50 / 100 Hz ), bruit de pompe, turbine, machine

- Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 8192 Hz : Des signaux de fréquences supérieures à 4000 Hz peuvent encore être analysés.

- Réduction de la fréquence d’échantillonnage jusqu’à 100 Hz : Utilisée pour des conduites plastiques. Les hydrophones permettent l’écoute des bruits à des fréquences inférieurs à 10Hz.

- Haute résolution du calculateur : Très grande précision du résultat (pour une conduite de 250 m de long la précision est de ± 6 cm).

- Limite de détection : Max. 3000 ms. Ceci permet une détection sur une distance de 3 Km entre les deux émetteurs avec une propagation du bruit de 1000 m/s.

- Contrôle de l’émission : Si l’émission est interrompue, une information apparaît à l’écran.

- Exploitation des mesures : Elle peut être faite ultérieurement, le logiciel du SeCorr 05 permet l’enregistrement de plusieurs centaines de mesures.

- Piloté par microprocesseur.

- 3 modes de fonctionnement : réglage de volume automatique /manuel ou module d’émission à l’arrêt (détection électro-acoustique de fuite).

- Affichage LCD : indication permanente de l’autonomie de la batterie et du niveau du signal.

- Protégé contre les projections d’eau IP 54 (fonctionnement possible dans sa valise de transport).

- Charge à partir de tensions 12 = / 24 = ; 100 à 240 V »

Remarque : Un filtre passe haut est incorporé dans l’émetteur, d’autres plages de filtres sont optionnelles (filtre actif).

* Capteurs :

· Micro piézo de très haute sensibilité –bande passante de 7 à 10000 Hz (testé par

PTB = L’Office Fédéral Physico-technique de Braunschweig).

· Boiter étanche en acier inoxydable (IP 68).

· Convertisseur d’impédance intégré (permettant l’utilisation de rallonges pour les

câbles micro)

· Câble du micro renforcé pour la traction.

· Les hydrophones et micros gaz / air peuvent également être utilisés.

d. Le Détecteur SeCorr 08

Le dernier né de la gamme SEWERIN, le SeCorr 08, petit par sa taille et puissant par ses performances, est le premier corrélateur portable numérique du marché. Sorti fin 2002, il propose pour sa catégorie des performances réellement exceptionnelles.

La qualité et la rigueur de fabrication, ainsi que le choix des matériaux en font un appareil très fiable et d’une extrême robustesse. Ce nouvel équipement est le résultat de la grande expérience de SEWERIN associée aux dernières évolutions de la technologie. Avec ses deux versions de logiciels, le SeCorr 08 a un prix global estimé autour de 15000 euros. Cet appareil s’adapte bien aux besoins et attentes de chaque chercheur de fuites, aussi bien au débutant qu’au spécialiste déjà bien initié à cette technique, figure (II.11) [10].

Figure (II.11) : Le Détecteur SeCorr 08

atteindre quelques centaines de mètres.

* Description du système :

1- Prise du signal

Micro piézo : d’une extrême sensibilité qui capte des signaux de fréquence de 1 à 5000 Hz. Il est de construction robuste, étanche, avec un câble résistant à la traction et à l’arrachement.

L’utilisation d’un aimant puissant permet un bon contact du micro sur les points

de mesure du réseau.

Micro Hydrophone : pour permettre la mesure en contact direct avec la colonne d’eau. Ce micro d’une extrême sensibilité améliore considérablement les performances sur les conduites en matière plastique, avec des distances pouvant

L’association de filtres actifs améliore davantage ses performances.

2- Traitement du signal et transmission

Les amplificateurs internes de l’émetteur mettent en forme les signaux captés par les micros pour la transmission radio. L’amplitude d’entrée des signaux est optimisée par un système d’amplification sélectionné et transmis au calculateur sous forme numérique simultanément avec les signaux du bruit de fuite. Le calculateur analyse les deux signaux réceptionnés et visualise l’amplification sélectionnée. La transmission radio des signaux est assurée sans distorsion par un système d’émission puissant et très fiable. La portée du signal peut atteindre 2.000m par voie, entre un des émetteurs et le calculateur. Dans de bonnes conditions, la corrélation peut s’effectuer sur quelques kilomètres. Cependant la distance réelle de corrélation dépend des conditions géographiques, des caractéristiques de la fuite et de la canalisation.

3- Caractéristiques

· Traitement numérique à base de techniques modernes utilisant un DSP (Digital Signal Processor).

· Affichage de très haute résolution.

· Clavier étanche avec touches sensitives et bouton rotatif à impulsion pour une

utilisation plus confortable.

· Utilisable comme un appareil d’écoute électroacoustique.

· Analyse FFT.

· Analyse par cohérence pour un réglage optimal des filtres.

· Analyse automatique des fréquences du signal.

· Très grande précision de calcul et extrême rapidité de la mesure.

· Réception du signal sur plus de 2.000 m par voie radio.

· Grande souplesse de choix des différentes configurations du système (1 ou 2 voies radio)

· Surveillance permanente de la qualité de la réception radio.

- · Assistant de mesure pour les sit

Conclusion

Ce chapitre est particulièrement dédié à la description de détecteurs utilisés actuellement dans différents pays du monde. Il s’agit de détecteurs travaillant selon le principe de l’écoute de  bruits captés, et les détecteurs à base de corrélation acoustique.

Comme on l’a vu, la majeure partie des appareils de détection se base dans leurs principes de fonctionnement sur la technique de corrélation acoustique, une technique du domaine de traitement du signal appliquée pour la détection de fuites.  Nous voulions exploiter une autre technique plus simple et qui peut donner des bons résultats. Nous avons choisi la méthode d’interpolation .Cette dernière va être traité dans le chapitre prochain.