Introduction

Après l’évocation de toutes les notions sur l’eau et les différents  appareils et techniques de détection de fuite et la technique d’analyse que nous avons développer dans le chapitre précédent (méthode d’interpolation).Nous pouvons passer à l’expérimentation.

Dans notre travail on a utilisé un microphone électret pour la détection du signal audio provenant de la fuite. Ce signal est faible et bruité pour cela on a besoin d’un étage d’amplification et de filtrage pour l’élimination des composantes indésirables, sachant que le signal audio a un fréquence comprise entre 20Hz et 20kHz.  Le signal ainsi obtenue va être visualisé sur oscilloscope ce dernier nous permet aussi de faire une acquisition c-à-d la conversion de ce signal sous forme d’échantillons qu’on va les exploiter directement sur le PC pour pouvoir les traiter. Pour cela, nous avons fait des mesures séparées de tous les blocs qui constituent notre module pour garantir le fonctionnement correcte des différents étages.

IV.1 Schéma synoptique de la chaine de mesure

Pour décrire le comportement d’un signal issue une fuite on a besoin de réaliser une chaine d’acquisition cette dernière comprend les éléments suivants : Un étage d’amplification suivi d’un étage de filtrage. Pour l’acquisition on a utiliser un   oscilloscope numérique GDS 1042.

Le système qu’on veut concevoir répond au synoptique de la figure suivante :

Figure (VI.1) :Schéma synoptique pour l’acquisition d’un signal

VI .2-Amplificateur

Nous savons que le signal issue du capteur est très faible donc il faut l’amplifier afin de le rendre exploitable. Nous avons utilisé pour cela un montage amplificateur de gain ajustable

composé d’un circuit intégré TL082 qui comporte deux amplificateurs opérationnels.

Le schéma du préamplificateur est représenté dans Figure (VI.2)

Figure (VI.2) : Schéma électrique de l’amplificateur inverseur

L’amplificateur est considéré comme étant idéal  donc

U+=U-=0…...(IV.1)

Ue=R1I+U-….( IV.2)

Us=-R2I………(IV.3)

En injectant 2 dans 3

Us-R2UeR1

Le gain pour notre cas est égale à    G=-R2R1 …..( IV.4)

On constate que le gain du préamplificateur est négative donc on a besoin d’inverser le signal

amplifié pour obtenir un signal en phase avec le signal d’entrée. Pour cela on utilise un autre montage amplificateur de gain unité, monté en cascade avec le premier préamplificateur. Le schéma final du préamplificateur est donnée par la figure (VI.3) :

Figure (VI.3) : schéma électrique de l’amplificateur non inverseur

VI .3-Bloc de filtrage

VI .3.1-Définition

Un filtre est un circuit électronique qui réalise une opération de traitement du signal.

Autrement dit, il atténue certaines composantes fréquentielles d'un signal et  laisse passer d'autres.

Un filtre modifie (ou filtre) certaines parties d'un signal d'entrée dans le domaine temps et dans le domaine fréquence. D'après la théorie de Fourier, tout signal réel peut être considéré comme composé d'une somme de signaux sinusoïdaux (en nombre infini si nécessaire) à des fréquences différentes ; le rôle du filtre est l’élimination de certaines harmoniques.

I .3.2-Filtre idéal

Un filtre idéal est caractérisé par :

· Une réponse fréquentielle dont le module vaut 1 dans les bandes passantes.

· Une réponse fréquentielle dont le module vaut 0 dans les bandes d’arrêt.

· Un temps de propagation tp qui est le même pour toutes les composantes spectrales.

Ce temps de propagation constant est équivalent a une réponse fréquentielle a phase linéaire.

Ce type de filtres, purement théorique qui est impossible à réaliser pratiquement. Les gabarits des quatre filtres idéaux de base sont représentés dans Figure (VI.4)

Figure (VI.4) :Gabarie des filtres idéaux.

On sait qu’un signal peut être analogique ou numérique alors son traitement du point de vu filtrage peut aussi être analogique ou numérique.

VI .3.3-Filtrage analogique

On distingue deux types des filtres analogiques :

1. filtre passif.

2. filtre actif.

1. Le filtre passif

Figure (VI.5) : Filtre passif "passe-bas"

Un filtre passif se caractérise par l'usage exclusif de composants passifs (résistances, condensateurs, bobines couplées ou non). Par conséquent, leur gain (rapport de puissance entre la sortie et l'entrée) ne peut excéder 1. Autrement dit, ils ne peuvent qu'atténuer en partie des signaux, mais pas les amplifier.

Les réalisations les plus simples sont basées sur des circuits RC, RL, LC ou Circuit RLC.

Mais il est bien sûr permis d'augmenter la complexité du filtre (et le nombre de composants).

Moins il y aura de composants, plus il sera délicat d'être sélectif : l'atténuation se fera

progressivement. Avec plus de composants, on peut espérer couper plus brutalement une fréquence en touchant moins les voisines.

Une bobine est constituée d'un fil et est donc très conductrice en basse fréquence. Par contre, elle s'oppose au passage des hautes fréquences. Les condensateurs font l'inverse (isolant en basse fréquence, conducteur en haute fréquence). Les résistances ne sélectionnent pas les fréquences à elles seules, mais permettent de définir les constantes de temps d'un circuit en limitant plus ou moins les courants. Donc les résistances déterminent la fréquence à laquelle le filtre agira et son atténuation.

pour les filtres du second ordre, c'est-à-dire pouvant être décrits par une équation

différentielle ( linéaire très souvent ) du second ordre, il est possible de définir un facteur de qualité, c’est-à-dire le rapport entre leur fréquence centrale et leur bande passante , attention ceci n' est valable que pour un passe bande . Un filtre ayant une bande très fine par rapport à sa fréquence centrale sera considéré comme très sélectif ou de grande qualité.

Le circuit est soumis à plus ou moins de bruits parasites apparaissant dans les signaux. Cela dépend des composants employés. Bruit thermique très faible dans les résistances, bruit assez faible dans les condensateurs, mais sensibilité aux champs magnétiques plus importante avec les bobines.

2. Le filtre actif

Le filtrage a pour but la séparation des signaux électriques en fonction de leurs fréquences.

Dans le passé, cette séparation faisait l’objet de montages électriques réalisés exclusivement à l’aide de composants dits « passifs ».

Mais pour la réalisation de filtres dits « basses fréquences », les calculs ont montré qu’il est nécessaire d’utiliser des bobinages dont l’encombrement, à l’époque des circuits miniaturisés ne peut être accepté.

Evidement, on peut construire des filtres ne comprenant que des condensateurs et des résistances. Mais de tels circuits, s’ils ne possèdent pas plus de bobinage présentent encore le défaut d’avoir une faible pente.

A actuellement, l’amplificateur opérationnel permet de réaliser des filtres appelés « filtres actifs »qui, dans le domaine des basses fréquences ne présente plus des inconvénients ci-dessus motionnés.

Les conditions de fonctionnements idéals d’un filtre sont :

· Une impédance de source nulle ou très faible.

· Une impédance de charge infinie ou très grande.

a-Filtre passe bas

Il s’agit d’un filtre passe bas du genre Buterworth du cinquième ordre qui possède les avantages suivants :

· Courbe de réponse très plate à l’ origine, amplitude régulière en bande passante.

· Bon temps de propagation de groupe.

E t aussi bien une atténuation de -3dB a la fréquence de coupure et d’une réjection de 40dB/décade.

Dans le cas d’un filtre d’ordre supérieure a 2 avec une synthèse par Buterworth (Q=0.707), on associera des cellules élémentaires ayant toutes la même fréquence de coupure ce qui entraîne une réponse plate dans la bande.

Dans notre travail nous avons réalisé un filtre passe bas du 5éme ordre en associant deux

éléments qui sont :

· Un filtre passe bas du 2éme ordre.

· Un filtre passe bas du 3éme ordre

a .1 Filtre  passe bas (5éme ordre)

L e filtre passe bas 5éme ordre est utilisé pour minimiser le bruit généré par plusieurs

sources (les mouvements, placement de la membrane, bruits dans le lieu d’auscultation…).

Son schéma électrique est donné par Figure (VI.6)

Figure (VI.6) :schéma électrique d’un filtre passe bas du 5éme ordre

b-Filtre passe haut 2ème ordre

Figure (VI.7) : schéma électrique du filtre passe-haut 2éme ordre

La fonction de transfert d’un filtre passe haut du 2éme ordre est donnée par :

hs=k∙s2s2+w0Q0∙s+w02……( IV.5)

Hs=C7∙C8∙R11∙R12∙S21+R11∙C7+C8∙s+C7∙C8∙R11∙R12∙S2………(IV.6)

Par  identification des termes de la forme canonique (la relation (IV.5)avec ceux des

fonctions de transfert (la relation (IV.6)), on montre aisément les résultats suivants :

W02=1C7∙C8∙R11∙R12

Q0=R12∙C7∙C8R11∙(C7+C8)2

Comme le nombre d’éléments indéterminés (4) est plus grand que le nombre d’équations (2),

on doit en choisir 2 au préalable. Afin que le facteur de qualité puisse être supérieur à 0.5, on

prendra :

C7=C8=C

D’où :W0=1R11∙R12∙C                   ,Q0=12R12R11          ,  R11=12Q0∙W0∙C         ,  R12=4Q02∙R11

Pour une fréquence de coupure f0=10HZ et en considérant le type de filtre (Buterworth)Q=0.707 on trouve :

VI .4-Eléments composant le circuit hydraulique

Pour notre projet de fin d’étude on a utilisé un système équivalent à un réseau de distribution d’eau pour cette raison nous avons réalisé et choisi un équipement composé des éléments qui vont être représentés par les figures ci- dessous.

- Réservoir

Un réservoir en acier de 100 litres

Figure (VI.8)  : Réservoir d’eau

- Pompe a eau

Figure (VI.9) : Pompe à eau

- Une conduite d’eau

Nous avons utilisé un circuit hybride composé d’une partie en acier de longueur 10 m, et

Φ =50 mm de diamètre  et une autre partie en plastique de longueur 15 m .Sur la partie en acier on a percé un trou pour obtenir une fuite.

- Un robinet d’arrêt

Nous avons utilisé un robinet d’arrêt à l’extrémité gauche de la conduite de diamètre Φ=15 /21mm fabriqué par la firme (TIGRE).

Figure (VI.10) : Raccordement du robinet d’arrêt

- Support

Deux supports en acier d’hauteur de 90 cm, permettant de porter la conduite.

Figure (VI.11): Supports

- Fuite d’eau

Nous avons percé la conduite avec une mèche de diamètre Φ=3mm.

Figure (VI.12) : Fuite d’eau.

- Circuit hydraulique global

Figure (VI.13) : photo générale de notre circuit hydraulique

IV.5 Traitement du signal avec /sans fuite

Figure (VI.14) :  Montage globale du circuit de détection

En faisant les essais on a constater que le système n’est pas sensible a détecter le signal acoustique à des distances éloignées de la fuite. La sensibilité des microphones électret n’a pas jouer un grand rôle pour l’amélioration du signal .Pour remédier à ses problèmes on a opté  a une autre solution.

Figure (VI.15) :  Nouveau circuit de détection

On a exploité l’entrée audio du Pc et à travers un microphone on a enregistré le signal sonore de la fuite sur un intervalle de 10 seconde à chaque position du microphone par rapport à la fuite.

Sous Windows XP service Pack 2, les signaux enregistrés ont une format Wav.

On a utilisé pour la conversion du signal à format wav à des échantillons l’instruction du matlab wavread .

[y, Fs] = wavread(filename)

Cette dernière échantillonne le signal wav a une fréquence  fs=22050Hz (fs : fréquence d’échantillonnage et avec une taille  N= 239360

Après exécution du programme élaboré sous MATLAB pour l’affichage du signal temporel ,et son spectre fréquentiel (valeur absolue de la transformée de Fourier rapide).

Les résultats obtenues pour quelques distances sont représentées par les figures ci dessous

Distance de 80 cm :

Distance de 100 cm :

Distance de  160 cm :

Distance de  200 cm :

En faisant un changement de la fréquence du signal acquis,donnés  par l’instruction wavread pour obtenir plus d’informations de ce signal.Nous avons pris une fréquence de 800Hz .

Après exécution du programme élaboré sous MATLAB pour l’affichage du signal temporel ,et son spectre fréquentiel (valeur absolue de la transformée de Fourier rapide).

Les résultats obtenues pour quelques distances sont représentées par les figures ci dessous

Distance de  80 cm :

Distance de  100 cm :

Distance de 160 cm :

Distance de 200 cm :

Interprétation

En analysant les figures ci-dessous nous avons constaté que les spectres des signaux sans fuite et avec fuite sont différent.

Les signaux de fuites comportent en plus du raie de la fuite d’autres raies dues au vibrations de la pompe et au bruit de l’environnement extérieur.

IV.6 Représentation de la puissance du signal en fonction de la distance

Nous avons choisi la puissance du signal comme paramètre de discrimination pour la localisation de la fuite. En exécutant le programme élaboré pour le calcul de la puissance en fonction de la distance ; on a trouvé la courbe représentée par la figure

Figure (VI.16)  : La puissance en fonction la distance

Nous avons constaté que la puissance diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la position de la fuite qu’on a trouvé logique. La régression de la puissance et une fonction carrée de la distance.

IV.7 Validation du programme d’interpolation

Pour localiser la position de la fuite par rapport au capteur on exploite la base de donnée (signaux acquis à des différentes positions) et en utilisant la  méthode d’interpolation comme

moyen de détermination de la position de la fuite .On peut connaitre la distance à n’importe quelle position du capteur connaissant sa puissance.

Après exécution du programme d’interpolation nous avons obtenu la courbe représenté par la figure (VI.17)

Figure (VI.17) :l’interpolation

IV.7.1 Table de validation

Après l’exécution du programme nous avons obtenu les résultats qui sont données par le tableau ci dessous :

| Valeur réelles(mesurée pratiquement) | Valeur données par la méthode d’interpolation |
| --- | --- |
| 15 | 18.5432 |
| 25 | 19.2566 |
| 45 | 32.7191 |
| 55 | 51.5897 |
| 75 | 69.7445 |
| 145 | 146.5820 |
| 155 | 153.3736 |
| 165 | 159.0788 |

Interprétation

Nous constatons que les valeurs obtenues après calcul sont proches de ceux  mesurées directement ce qui valide la méthode utilisée.

CONCLUSION

L’interpolation est une méthode très efficace pour résoudre le problème de positionnement de la fuite par rapport à d’autre méthodes .

Perspectives :

- La détection de la fuite en temps réel.

- Détection de plusieurs fuite à la fois.

- Penser a un autre outils plus puissant pour la détection des signaux de faible puissance généré par les canalisations utilisant le PVC ou le plastique.