Chapitre II Schéma Equivalent et Modèle Mathématique

Chapitre II

Schéma Equivalent et Modèle

Mathématique

II.1 Introduction

Le capteur photovoltaïque est décrit par ses caractéristiques courant-tension (I=f(V)) figure (II-1). Cette modélisation est utilisée généralement pour approximer la sortie du capteur (tension, courant) en fonction de deux entrées qui sont la température et l’éclairement reçu par le capteur figure (II-2). Le courant généré par le module photovoltaïque à une tension donnée dépend uniquement de l’éclairement et de la température de la cellule.

A température et éclairage constants, le rendement d’une cellule solaire dépend de la charge dans le circuit électrique. En circuit ouvert (Rc = ∞, I = 0, V = Vco) ou en court- circuit (Rc = 0, I = Icc, V= 0), aucune énergie n’est transmise à l’extérieur. Entre ces deux extrêmes, il existe une valeur optimale Ropt de la résistance de charge Rc pour laquelle la puissance P = Vmax × Imax fournie par la cellule solaire à la résistance de charge est maximale, et vaut Pmax.

P(V)

Droite de charge optimale

Rc= Ropt

I(V)

Rc= ∞

Vco	V

Vmax

I, P

Pmax

Icc

Imax

Figure II.1 : Caractéristiques type d’un générateur photovoltaïque.

Figure II.2 : Schéma bloc de générateur photovoltaïque

Le rendement énergétique de la cellule solaire est défini par η = P/ Pγ, où Pγ est la puissance lumineuse incidente sur la surface de la cellule. Pour la valeur optimale Ropt

de la résistance de charge Rc, le rendement de la cellule solaire est maximum, et vaut
. La valeur Ropt n’est pas une constante caractéristique pour une cellule donnée, mais dépend du spectre du rayonnement incident et de la température de la jonction. En fait, le rendement diminue lorsque la température augmente, ce qui conduit parfois à construire des capteurs hybrides résultant de la combinaison d’un capteur thermique et d’une cellule solaire, qui permettent de produire simultanément de l’eau chaude et d’augmenter le rendement photovoltaïque en refroidissant la cellule.

La puissance fournie par la cellule solaire (P = V. I) et son rendement (η=p/pγ) dépendent du matériau utilisé et de la technologie de fabrication (silicium amorphe, silicium polycristallin, silicium monocristallin), de la géométrie de la jonction (épaisseur des couches, multicouches, etc.) et des paramètres extérieurs (température, spectre et puissance du rayonnement incident, circuit électrique extérieur connecté à la cellule, etc.). [18]

II.2 Modèle électrique d’un générateur photovoltaïque

Pour trouver le modèle du générateur photovoltaïque, il faut tout d’abord retrouver le circuit électrique équivalent à cette source. De nombreux modèles mathématiques, ont été développés pour représenter leur comportement très fortement non linéaire qui résulte de celui des jonctions semi-conductrices qui sont à la base de leurs réalisations.

On présentera deux modèles du GPV:

- Modèle à une diode.

- Modèle à deux diodes.

II.2.1 Modèle à une diode

Le fonctionnement d’un module photovoltaïque est décrit par le modèle  standard à une diode, établit par Shokley pour une seule cellule PV, est généralisé à un module PV en le considérant comme un ensemble de cellules identiques branchées en série ou en parallèle. [5]

Figure II.3 : schéma équivalent d’une cellule PV Modèle à une diode

Le courant fourni par la cellule est donné par la relation (II-1)

(II.1)

Où :

I : Courant fourni par la cellule [A].

V : Tension à la borne de la cellule [V].

Iph : Photocourant [A], proportionnel à l’irradiance Φ, avec correction selon T.

Is : Courant de saturation de la diode [A], dépendant de la température [A].

Rs : Résistance série [Ω].

n : nombre de cellules en séries.

Rsh : Résistance shunt (ou parallèle) [Ω].

q : Charge de l’électron = 1,602. 10-19 Coulomb.

k : Constante de Boltzmann = 1,38. 10-23 J/K.

A : Facteur de qualité de la diode, normalement compris entre 1 et 2.

T : Température effective de la cellule [Kelvin].

Il faut noter que ces deux résistances sont liées à la technologie d’élaboration des électrodes. Il faut minimiser Rs de telle sorte que Rsh soit très important. Le photocourant Iph varie avec l’irradiance, il est déterminé par rapport à des valeurs données aux conditions de référence

(II.2)

Où :

Φ et Φref : Irradiance effective et de référence [W/m2].

T et Tref : Température effective et de référence [K].

µIcc : coefficient de température du photocourant (ou courant de court-circuit), il est souvent donné par le fabricant, il est en général positif mais très faible.

Le courant de saturation de la diode est supposé variable avec la température selon l’expression :

(II.3)

Où :

Eg : Energie de Gap de la cellule. (Silicium cristallin Eg = 1,12 eV, Silicium amorphe

Eg = 1,7 eV, CIS = 1,03 eV, CdTe = 1,5 eV).

Les conditions de référence  Φ et Φref sont les conditions extérieures pour lesquelles sont spécifiées les données de base utilisées pour l’établissement du modèle (Vco, Icc,Vmax, Imax), se sont soit les spécifications du fabricant, toujours données aux STC (Standard Test Conditions, 1000 W/m2, 25°C, spectre AM1,5), soit des valeurs issues d’une mesure du module.

II.2.2 Modèle à deux diodes [19]

Nous avons, cette fois-ci, deux diodes pour représenter les phénomènes de polarisation de la jonction P-N. Ces diodes symbolisent la recombinaison des porteurs minoritaires, d’une part en surface du matériau et d’autre part dans le volume du matériau. Le schéma du générateur photovoltaïque devient dans le cas de la figure II-4

Figure II.4 : schéma équivalent d’une cellule PV Modèle à deux diodes

Le courant fourni par la cellule est donné par la relation (II-4)

(II.4)

II.3 Modèles mathématiques

En ce qui concerne la modélisation des capteurs PV, l’étude bibliographique a fait ressortir qu’il existe deux approches. La première nécessite d’effectuer des mesures sur le capteur PV une fois installé. C’est le cas des modèles ‘Sandia’ et   ‘Cenerg’. La deuxième approche consiste à se baser uniquement sur les données fournies par les constructeurs, ce qui est le cas du modèle ‘Madison’.

II.3.1 Modèle Sandia [20]

Le Sandia National Laboratory (Albuquerque, USA) a élaboré un modèle de capteur PV, permettant à la fois de tester des capteurs ainsi que d’estimer leur productivité [King, 1997] [Whitaker, 1997]. Les principaux avantages du modèle sont les suivants :

- La variation du spectre solaire en fonction de la position du soleil dans le ciel, et son influence sur le rendement photovoltaïque, est prise en compte.

- Le modèle prend aussi en compte l’angle d’incidence du rayonnement direct sur le capteur PV. La face avant du module PV étant en général composée d’une vitre, celle-ci ne laisse pas passer le rayonnement de la même manière suivant l’angle d’incidence du rayonnement. Ce phénomène apparaît dès que l’angle d’incidence (par rapport à la normale au module PV) dépasse 60°.

- La méthode permet de prendre en compte le fait que les STC (Standard Test Conditions), c’est à dire les conditions de références suivants lesquelles les grandeurs représentant le module sont mesurées par les constructeurs, sont bien différentes des conditions normales de fonctionnement. Dans ces conditions de référence, la température de fonctionnement des cellules PV est égale à 25°C, ce qui correspond à une température ambiante aux alentours de 0°C, ce qui est rarement le cas dans la pratique ;

Le modèle peut s'appliquer à la caractérisation d'un capteur PV constitué de plusieurs modules. Les équations déterminantes sont les suivantes :

(II.5)

Avec :

G : rayonnement incident (W/m2).

Tj : température de jonction (K).

AM : nombre d’air-masse.

β : angle d’incidence entre le rayonnement direct du soleil et la normale au plan du capteur.

Gr : rayonnement de référence (1000 W/m2)

Tjr : température de jonction référence (25°C).

f1 : fonction du nombre d’air-masse.

f2 : fonction de l'angle d'incidence f3 du rayonnement sur le capteur PV.

Iccr : intensité de court-circuit de référence.

Vcor : tension de circuit ouvert de référence.

VMPr : tension de puissance maximale de référence.

IMPr : intensité de puissance maximale de référence.

µIcc : coefficient de dépendance en température du courant de court circuit.

µVco: coefficient de dépendance en température du de la tension de circuit ouvert.

µVmp : coefficient de dépendance en température de la tension de puissance maximale.

µImp  : coefficient de dépendance en température du courant de puissance maximale.

C0, C1, C2, C3 : coefficients déterminés expérimentalement.

L'hypothèse qui est utilisée est que les grandeurs VOC, VMP et  IMP sont en fonction uniquement de ISC et de la température de fonctionnement des cellules Tj. Autrement dit, la courbe caractéristique I(V) (qui donne le courant I en fonction de la tension V aux bornes du capteur) est connue pour un couple (Tj, ISC) donné et ne dépend ni de la distribution spectrale du rayonnement incident (fonction de AM) ni de sa distribution angulaire (fonction de l'angle β ).

Les paramètres de la liste ci-dessus tels que Gr, Tjr, ICCr, VCOr, VMPr, IMPr, µIcc, µVco, µVmp, µImp sont à déterminer expérimentalement pour un module PV, et sont ensuite calculés simplement par proportionnalité suivant les lois de l’électricité pour l’ensemble (ou champ) de modules. Les fonctions f1 et f2 sont des polynômes du 5ème degré, les coefficients de ces polynômes étant déterminés expérimentalement. Quant aux coefficients C0, C1, C2, C3, ceux-ci sont déterminés expérimentalement sur l’ensemble du champ de module. Ces coefficients intègrent alors les pertes dues :

- Aux dissymétries : les courbes caractéristiques de chaque module peuvent ne pas correspondre, ce qui entraîne des déséquilibres électriques .

- Aux connections entre modules .

- A la présence de diodes anti-retour.

Le principal avantage de ce modèle est qu’il permet de prendre en compte les différentes pertes électriques mentionnées ci-dessus. Cependant celui-ci nécessite d’effectuer des mesures sur le capteur une fois installé.

II.3.2 Modèle Cenerg [20]

Le modèle développé par le Centre d’énergétique se base sur le modèle à une diode. Un bilan électrique sur ce schéma permet d’établir une expression donnant le courant I en fonction de la tension V disponible aux bornes du capteur :

(II.6)

Avec :

I : intensité aux bornes du capteur.

V : tension aux bornes du capteur.

G : rayonnement incident (W/m2).

Tj : température de jonction du capteur PV.

P1, P2, P3, P4, Rs, RSh : paramètres à déterminer expérimentalement (Rs et Rsh étant les résistances séries et shunt des cellules),

n : paramètre d'ajustement, est égal au nombre de cellules en série (36 par exemple) pour

un module PV parfait, et est supérieur dans la pratique,

Gref : rayonnement de référence (1000 W/m2),

Tj : température de jonction de référence (25 °C),

Eg : gap du matériau, vaut 1.12eV pour le silicium cristallin. L’expression (II.6) donne le courant I comme étant égal à la somme de trois termes.

Les coefficients P1, P2, P3, P4, Rs, et sh sont déterminés expérimentalement. Le calcul de la puissance électrique P disponible aux bornes du capteur se fait en multipliant la tension V et l’intensité I calculés avec l’équation (II.6).

Ce modèle a été validé expérimentalement par le Centre d’Energétique à Sophia Antipolis [Dumbs, 99]. Dans tous les cas, la différence entre calculs et résultats expérimentaux pour la productivité électrique est inférieure à 5%.

Lors de la caractérisation du champ de modules, et donc de la mesure des différents coefficients, il est noté que ces coefficients intègrent les pertes électriques dues aux

'Mismatch losses' (dissymétrie entre modules) ainsi que les pertes dans les connexions. La puissance électrique perdue est estimée à environ 3%.

Nous retrouvons pour ce modèle la même problématique que pour le modèle 'Sandia': les paramètres expérimentaux permettent une caractérisation plus fiable du système PV, mais cela nécessite une phase de mesures relativement lourde.

II.3.3 Modèle Madison [20]

Ce modèle a été développé par l’université de Madison pour la programmation d’un module de simulation de capteur PV appelé ‘PHANTASM’ chaîné au programme de simulation thermique de bâtiment ‘TRNSYS’. [Fry, 1998]. Tout comme le modèle ‘Cenerg’, il se base sur le modèle électrique des cellules appelé 'Modèle à une diode'. Par contre, le modèle développé propose une méthode qui permet de calculer les performances du module PV à partir des données fournies par les constructeurs.

L’équation qui donne l’intensité I en fonction de la tension V aux bornes du capteur est la suivante :

(II.7)

Avec :

I : intensité aux bornes du capteur (A).

V : tension aux bornes du capteur (V).

Iph : photocourant (A).

Is : courant de saturation inverse de diode (A).

n : paramètre d’ajustement, égal au nombre de cellules en série.

Tj : température de jonction .

Rs : résistance série.

Rsh : résistance shunt.

Le membre de droite de l’équation (II.7) représentant le modèle ‘Madison’ fait apparaître trois termes équivalents aux trois termes de l’équation (II.6) représentant le modèle ‘Cenerg’. Il existe quelques différences à noter entre les deux modèles :

- Le premier terme de l’équation du modèle ‘Cenerg’ (équivalent au photocourant Iph du modèle ‘Madison’) est fonction de la température jonction Tj, et dépend d’un terme en G2, ce qui n’est pas le cas pour l’expression du photocourant IL du modèle ‘Madison’. Pour ce calcul, le modèle ‘Madison’ utilise une hypothèse simplificatrice qui dit que le photocourant est proportionnel au rayonnement incident G, et qu’il ne dépend pas de la température Tj.

- Dans l’équation du modèle ‘Madison’ le calcul du troisième terme, qui est le courant traversant la résistance shunt Rsh, fait intervenir la tension aux bornes de la résistance série Rs. Cette résistance série n’intervient pas dans l’équation du modèle ‘Cenerg’, car dans ce modèle pour calculer l’intensité traversant la résistance shunt Rsh, la tension aux bornes de la résistance série est négligée.

II.4 Sélection d’un modèle

Les deux modèles ‘Sandia’ et ‘Cenerg’ offrent certainement une meilleure précision que le modèle ‘Madison’. Cependant, ces deux modèles nécessitent soit d’effectuer des mesures sur site en ce qui concerne le modèle ‘Sandia’, soit des mesures en plus de celles généralement effectuées par les constructeurs en ce qui concerne le modèle ‘Cenerg’. Le modèle ‘Madison’ propose une méthode de calcul des paramètres du modèle en fonction des données constructeur. A cet effet, nous avons choisis et utilisés le modèle ‘Cenerg’ dans cette étude.

II.5 Choix du module photovoltaïque

Dans notre travail, on a choisi le module photovoltaïque Du type SM1 10-24 (voir annexe). Le générateur étudié est constitué d’un groupe de deux modules photovoltaïques. Ainsi nous donnons les caractéristiques électriques du module photovoltaïque dans le tableau II.1.

| Puissance nominale | Pn | 110W |
| --- | --- | --- |
| Puissance maximale | Pmpp | 110W |
| Tension de crête maximale | Vmpp | 35V |
| Tension à circuit ouvert | Vco | 43.5V |
| Courant de court-circuit | Icc | 3.45A |
| Tolérance sur puissance de crête |  | ±5% |
| Température nominale de fonctionnement | Noct | 45°C |
| Nombre de cellules en séries | ns | 72 |

Tableau II.1 : Caractéristiques électriques du module SM1 10-24.

II.6 Modèle à une diode

Les propriétés de la jonction PN et la réaction du semi-conducteur au rayonnement mènent au schéma du circuit équivalent idéal simplifié d'une cellule photovoltaïque représenté sur la figure II.5. C’est le modèle le plus cité dans la littérature, le module photovoltaïque est caractérisé par son schéma électrique équivalent qui se compose d’une source de courant qui modélise la conversion du flux lumineux en énergie électrique, une résistance shunt Rsh est une conséquence de  l’état le long de la périphérie de la surface de la cellule, une résistance série Rs représentant les diverses résistances de contact et de connexions, une diode en parallèle qui modélise jonction PN.

Figure II.5 : Modèle équivalent à une diode

(II.8)

Le courant généré par le module est donné par la loi de Kirchhoff :

I = IPh - Id - Ish

Avec :

I : Le courant délivré par le module.

Iph : Photo courant.

Id : Courant de diode.

Ish : Le courant shunt.

Le courant Iph est directement dépendant des rayonnements solaires EG et de la température de la cellule Tj, est donné par la relation suivante :

(II.9)

La température de la cellule peut être calculée comme suit :

(II.10)

Où :

Ta : Température ambiante.

Noct : Condition de température nominale de fonctionnement de la cellule qui est donnée par le constructeur (45°C).

Le courant de la diode est donné par :

(II.11)

Avec:

(II.12)

Le courant de la résistance shunt est calculé par :

(II.13)

Le courant total est donné par :

(II.14)

Avec :

G : irradiation solaire.

P1, P2, P3, P4 : Paramètres.

Gref : irradiation de référence 1000 W/m2.

Tj : température de la cellule.

Tref : température de référence 25°C.

Eg : Energie de gap pour le silicium cristalline1.12 eV. A : Facteur d’idéalité de la jonction.

n : nombre de cellules en séries dans un module 72.

Rs : Résistance série.

Rsh : Résistance shunt.

q : La charge d’électron 1,6 .10-19C.

k : Constant de Boltzmann 1,38 .10-23 J/K.

Les paramètres Pi, Rs, Rsh sont donnés sur le tableau II.2 :

| P1 | 0.0036 |
| --- | --- |
| P2 | 0.0001 |
| P3 | -0.0005 |
| P4 | 70.874 |
| Rs(Ω) | 0.614 |
| Rsh(Ω) | 151.16 |

Tableau II.2 : Paramètres du modèle à une diode.

II.7 Modèle à deux diodes

Le fonctionnement d’une cellule solaire peut être modélisé on considérant le schéma électrique équivalent ci-dessous figure (II.6). On considère le cas d’une cellule solaire idéale comprenant une source de courant et deux diodes en parallèles. La source de courant Iph modélise le courant photogénéré. Les branches de chacune des diodes représentent respectivement le courant de diffusion dans la base et l’émetteur (Id1), et le courant de génération-recombinaison (Id2) dans la zone de charge d’espace de la jonction (ZCE).

Pour envisager le cas d’une cellule solaire réelle, le circuit équivalent doit intégrer :

- Une résistance série Rs, qui modélise les pertes résistives au sein de la photopile et donc les métallisations.

- Une résistance parallèle Rp, modélisant les courants de fuite qui court-circuitent la jonction (fuites par les bords de la cellule et au niveau de la jonction).

Le courant généré par le module est donné par :

(II.15)

I = Iph – (Id1 + Id2) - Ish

Avec :

(II.16)

(II.17)

(II.18)

(II.19)

Figure II.6 : Modèle équivalent à deux diodes

Iph et  Ish  garderont les mêmes expressions que celles du modèle à une diode. Le courant total s’écrit

(II.20)

Les paramètres Pi, Rs, Rsh sont donnés sur le tableau II.3:

| P1 | 3.4x10-3 |
| --- | --- |
| P2 | 0 |
| P3 | 0.2x10-5 |
| P04 | 450 |
| P14 | 72 |
| Rs(Ω/cm2) | 0.58 |
| Rsh(Ω) | 160 |

Tableau II.3 : Paramètres du modèle à deux diode.

II.8 Conclusion

Dans ce chapitre on a vu les différents modèles existes pour représenter les caractéristiques courant-tension de la cellule photovoltaïque, leur circuit équivalent et les modèles mathématiques de représentation. On a représenté les deux cas possibles de la cellule photovoltaïque : modèle à une diode et modèle à deux diodes.

Nous avons choisi d’utiliser le modèle de « Cenerge » dans notre travail, parce qu’il est caractérisé par sa simplicité et sa meilleure précision.

Dans le chapitre qui suit, on utilisera l’environnement MATLAB/SIMULINK® pour calculer les caractéristiques courant-tension et l’influence des différentes paramètres extrinsèques (e.g. le rayonnement et la température…) sur les paramètres photovoltaïques de la cellule.