REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA

FACULTE DE TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU

DIPLÔME

DE MASTER EN GENIE ELECTRIQUE

OPTION : TECHNOLOGIE DES SYSTEMES ELECTRO-ENERGETIQUES DES SOURCES ENERGIE RENOUVELABLE

THEME

Modélisation et simulation d’un système photovoltaïque connecté au réseau

Proposé et dirigé par :                                                     Présenté par :

- M.DJAZIA Kamel                                                       - LARABI Mohamed

Année Universitaire : 2014 / 2015

N°d’ordre : ……

Remerciements

Nous tenons à remercier tout premièrement Dieu le tout                                             puissant pour la volonté, la santé et la patience, qu'il nous a donné durant toutes ces longues années.

Ainsi, nous tenons également à exprimer nos vifs remerciements à notre encadreur Monsieur DJAZIA Kamel  Maitre-assistant à L’université MOHAMED BOUDIAF -M’SILA pour avoir

D’abord  proposé ce thème, pour suivi continuel tout le long de la réalisation de ce mémoire et qui n'a pas cessé de nous donner ses conseils.

Nous tenons à remercier vivement toutes personnes qui nous    ont Aidés à élaborer et réaliser ce mémoire, ainsi à tous ceux qui nous ont aidés de prés ou de loin à accomplir ce travail.

Nos remerciements vont aussi à tous les enseignants du   département d'Electronique qui ont contribués à notre formation

Nos sincères remerciements à tous les membres du jury qui on

Accepté de juger notre travail.

En fin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous nos

Amis et collègues(S3ER) pour le soutien moral et matériel…

Dédicaces

Avant tous, je remercie dieu le tout puissant de

M’avoir donné le courage et la patience pour réaliser ce

Travail malgré toutes les difficultés rencontrées.

Je dédie ce modeste travail :

A ma mère et mon père

A mes très chers frères et mes sœurs

A ma petite Nièce Maria

A toute ma famille

A mes chers amis

A tous ceux que j’aime et qui m’aiment.

A tous ceux qui connaissent LARABI Mohamed

A tous les amis d’études surtout ceux D’électronique

Promotion 2014/2015

Sommaire

Liste des figures

Liste des symboles et abréviations

Introduction Générale	……...………………………………………………………….…………..1

Chapitre 1 : Systèmes photovoltaïques

1.1 Introduction	2

1.2 Energie solaire photovoltaïque	2

1.3 Définition d’un système photovoltaïque	3

1.4 Les principaux composants d'un système solaire photovoltaïque	3

1.4.1 Le générateur photovoltaïque 	3

1.4.2 La cellule photovoltaïque 	4

1.4.2.1 Les types des cellules solaires	5

1.4.2.2 Schéma équivalent d’une cellule solaire	6

1.4.2.3 Paramètres des cellules photovoltaïques	7

1.4.3 Le Module photovoltaïque	8

1.4.3.1 Caractéristique Courant-Tension  d’un module	8

1.4.3.2 Association des modules photovoltaïques	9

1.4.4 Protections classiques d’un GPV	11

1.5 Les convertisseurs	12

1.5.1 Convertisseur DC-DC (Hacheur)	12

1.5.1.1 Commande du hacheur	13

1.5.2 Convertisseur DC-AC (onduleur)	14

1.5.2.1 Les types d’onduleurs selon la nature de la source d’alimentation	14

1.5.2.2 Technologies des onduleurs pour les systèmes couplés au réseau	15

1.6 Les batteries	18

1.6.1 nécessité de stockage	18

1.6.2 Système de régulation	19

1.6.3 Les autres composants	19

1.7 Les différents systèmes photovoltaïques	20

1.7.1 Systèmes autonomes	20

1.7.2 Systèmes hybrides	20

1.7.3 Systèmes photovoltaïques connectés au réseau	21

1.7.3.1 Structure générale d’un système photovoltaïque connecté au réseau	22

1.7.3.2 Options de raccordement	24

1.8 Avantages et inconvénients d’une installation photovoltaïque	25

1.8.1 Avantages	25

1.8.2 Inconvénients	26

1.9. Conclusion	26

Chapitre 2 : Modélisation d’un système photovoltaïque connecte au réseau

2.1 Introduction	27

2.2 Présentation du système proposé pour l’étude	27

2.3.1 Présentation de la structure du système photovoltaïque	27

2.3 Modélisation du générateur photovoltaïque	29

2.3.1 Modèle de la température de jonction du module PV	31

2.3.3 Influence de l’éclairement et de la température	32

2.3.3.1 Influence de l’éclairement	32

2.2.3.2 Influence de la température	33

2.3 Modélisation de Convertisseur DC/DC	34

2.3.1 Points de fonctionnement d’un GPV 	34

2.3.2 Etage d’adaptation entre un Générateur PV et une charge	36

2.3.2.1 Convertisseur survolteur (Boost converter)	36

2.3.3 Commande du hacheur	39

2.4 Modélisation de l’onduleur	40

2.4.1 Structure de l’onduleur de tension à deux niveaux	40

2.4.2 Paramètres de performances d’un onduleur	42

2.4.3 La commande des onduleurs	43

2.4.3.1 Technique MLI Triangulo-sinusoïdale	44

2.5 Modélisation du filtre LC	45

2.6 Modélisation du réseau électrique	46

2.7 Conclusion	47

Chapitre 3 : Simulation et résultats

3.1 Introduction	48

3.2 Simulation du générateur photovoltaïque	48

3.2.1 Caractéristique d’un Module Photovoltaïque	49

3.2.2 Caractéristiques globales d’un champ photovoltaïque 	50

3.3 Simulation du Convertisseur Statique  DC-DC (Boost)	51

3.4 Simulation du MPPT par la méthode P&O	51

3.4.1 Simulation du MPPT  sous différents éclairements	52

3.5 Simulation de l’onduleur triphasé  et du filtre de sortie	53

3.5.1 Résultat de simulation	54

3.6 3.6 Simulation du système global à éclairement maximale………………………………….60

3.6.1 Schéma de simulation	60

3.6.2 Résultat de simulation	61

3.7 Injection d’une puissance active maximale au réseau	62

3.8 Injection d’une puissance maximale au réseau sous conditions variables	62

3.9 Conclusion	63

Conclusion générale	64

Bibliographique

Résumé

Introduction Générale

1.1 Introduction

Depuis très longtemps, l’homme a cherché à utiliser l’énergie émise par le soleil, étoile  la plus proche de la terre. La plupart des utilisations sont directes comme en agriculture, à travers la photosynthèse ou dans diverses applications de séchage et chauffage, autant artisanale qu’industrielle.

Cette énergie est disponible en abondance sur toute la surface terrestre et, malgré une atténuation importante lors de la traversée de l’atmosphère, une quantité encore importante arrive à la surface du sol. On peut ainsi compter sur 1000 W/m² dans les zones tempérées et jusqu’à 1400 W/m² lorsque l’atmosphère est faiblement polluée en poussière ou en eau. Le flux solaire reçu au niveau du sol terrestre dépend ainsi de plusieurs paramètres comme :

- L’orientation, la nature et l’inclinaison de la surface terrestre,

- La latitude du lieu de collecte, de son degré de pollution ainsi que de son altitude,

- La période de l’année,

- L’instant considéré dans la journée,

- La nature des couches nuageuses.

La conversion  de la lumière en électricité,  appelée  effet  photovoltaïque,  peut s’effectuer par le biais d’un capteur constitué de matériaux sensibles à l’énergie contenue dans les photons. Ce capteur se présente à l’échelle élémentaire sous forme d’une cellule nommée cellule photovoltaïque (PV) [2].

Ce chapitre décrit les concepts de base de l’énergie solaire et de  la  production d’électricité grâce à l’effet photovoltaïque. Les principaux éléments du système photovoltaïque sont étudiés et un survol de leurs caractéristiques est effectué. Une présentation et une description sur les différents types de systèmes photovoltaïques seront effectuées.

1.2 Energie solaire photovoltaïque

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe d’une partie du rayonnement solaire en énergie électrique. Cette conversion d’énergie s’effectue par le biais d’une cellule dite photovoltaïque (PV) basée sur un phénomène physique appelé effet photovoltaïque qui consiste à produire une force électromotrice lorsque la surface de cette cellule est exposée à la lumière [3].

1.3 Définition d’un système photovoltaïque

Le principal but d’un système photovoltaïque est la possibilité d’assurer une autonomie énergétique. Les premiers systèmes photovoltaïques utilisés ont été conçus pour les applications spatiales.

Puis ces systèmes ont concerné les sites isolés et enclavés dans le cadre de l’électrification rurale, principalement dans les pays en développement où la distribution de l’énergie est généralement limitée aux grands centres urbains. Les systèmes de petite puissance étaient destinés à soutenir des besoins très spécifiques, tels que les phares de navigation, le pompage de l’eau, les kits d’éclairage, les émetteurs radio.

Un système photovoltaïque est donc composé d’un champ de modules photovoltaïques et d’un ensemble de composants capable d’adapter l’électricité produite par les modules et d’alimenter les divers récepteurs.

Cet ensemble de composants, comprend l’ensemble des équipements entre le module et la charge, c’est-à-dire la structure (fixe ou mobile) pour les modules, le régulateur de charge, la batterie de stockage, le câblage électrique, et l’onduleur lorsque les appareils fonctionnent nt en courant alternatif [4].

1.4 Les principaux composants d'un système solaire photovoltaïque

Un système solaire photovoltaïque est généralement constitué de trois ou quatre éléments Principaux :

1.4.1 Le générateur photovoltaïque

Qui représente l’outil de conversion de l’énergie contenue dans la lumière du soleil en énergie électrique en courant continu. Il est composé d’un ensemble de panneaux. Le panneau est constitué de plusieurs modules (structurés en série Ou en parallèle ou hybride). Le module contient des rangés de cellules (structurées en série Ou en parallèle ou hybride) et généralement des cellules à base de silicium.

Figure 1.1 : Composantes d’un champ de modules photovoltaïques.

1 .4.2 La cellule photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque est un capteur constitué d’un matériau semi-conducteur absorbant  l’énergie lumineuse et la transformant directement en courant électrique. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés d’absorption du rayonnement lumineux par des matériaux semi-conducteurs. Ainsi, le choix des matériaux utilisés pour concevoir des cellules PV se fait en fonction des propriétés physiques de certains de leurs électrons susceptibles d’être libérés de leurs atomes lorsqu’ils sont excités par des photons provenant du spectre solaire et possédant une certaine quantité d’énergie selon leurs longueurs d’onde. Une fois libérés, ces charges se déplacent dans le matériau formant globalement un courant électrique de nature continu (DC). La circulation de ce courant donne alors naissance à une force électromotrice (fem) aux bornes du semi- conducteur correspondant ainsi au phénomène physique appelé effet photovoltaïque. La figure (1.2) illustre la constitution d’une cellule photovoltaïque en silicium [5].

Zone dopée N

Jonction PN

Zone dopée P

Contact arrière

Contact avont

Déplacement

d’electron

I cell

Éclairement

Figure 1.2 : Structure d'une cellule photovoltaïque au silicium (jonction PN).

Comparable à une diode utilisée classiquement en électronique, une cellule PV peut être réalisée à partir de deux couches de silicium, une dopée P (dopée au bore) et l’autre dopée N (dopée au phosphore). Entre les deux zones se développent une jonction PN avec une barrière de potentiel. La zone N est couverte par une grille métallique qui sert de cathode  (contact  avant)  et  surtout  de  collecteurs  d’électrons,  tandis  qu’une  plaque métallique (contact arrière) recouvre l’autre face du cristal et joue le rôle d’anode.

Lorsque  les  photons  sont absorbés par  le  semi-conducteur,  ils  transmettent  leur énergie aux électrons par collision. Si l’énergie transmise est supérieure à celle associée à la bande interdite (Eg) du semi-conducteur, des paires électrons-trous sont alors crées dans cette zone de déplétion par arrachement des électrons. Sous l’effet d’un champ électrique E qui règne dans cette zone, ces porteurs libres sont drainés vers les contacts métalliques des régions P et N. Il en résulte alors un courant électrique dans la cellule PV et une différence de potentiel (de 0.6 à 0.8 Volt) supportée entre les électrodes métalliques de la cellule [5].

1.4.2.1 Les types des cellules solaires

Les cellules solaires peuvent être réparties en trois groupes, selon le matériau de base utilisé :

- cellules monocristallines

- cellules poly cristallines

- cellules à couches minces

Le groupe des cellules à couche mince compte les cellules amorphes au silicium et les cellules formées à partir d'autres matériaux, comme le tellurure de cadmium (CdTe), le diséléniure de cuivre et d'indium (CIS) ou l'arséniure de gallium (GaAs). Dans la pratique, les cellules en silicium ont fini par s'imposer .

Figure 1.3 : Cellules solaires monocristallines, poly cristallines, amorphes.

a. Les cellules monocristallines

Ce sont celles qui ont le meilleur rendement (12%-16%), mais aussi celle qui ont le coût le   plus élevé, du fait d'une fabrication compliquée [6].

b. Les cellules poly cristallines

Leur conception étant plus faible, leur coût de fabrication est moins important, cependant leur rendement est plus faible : (11%-13%) [6].

c. Les cellules amorphes

Elles ont un faible rendement (8%-10%), mais ne nécessitent que de très faibles épaisseurs de silicium et ont un coût peu élevé. Elles sont utilisées couramment dans les produits de petite consommation tel que les calculatrices solaires ou encore les montres [6].

1.4.2.2 Schéma équivalent d’une cellule solaire

Technologiquement, un capteur PV est proche d’une diode PN de par sa construction, les matériaux utilisés, et les phénomènes physiques identiques.

G

I ph

I0

Rsh

Rs

R charge

V

+

-

I

Figure 1.4 : Schéma électrique d'une cellule photovoltaïque.

Ce modèle n’est pas universel, de nombreux auteurs ont proposé des modèles plus sophistiqués qui représentent avec plus de précision le phénomène photovoltaïque. En effet, ces prototypes tiennent compte de certains phénomènes tels que la recombinaison des électrons et les courants de fuite liés aux diodes. Cependant, le modèle présenté offre un bon compromis entre simplicité et précision.

La photopile présentée comporte en réalité une résistance série (Rs) et une résistance shunt (Rsh). Ces résistances auront une certaine influence sur la caractéristique (I-V) :

- La résistance série Rs : elle représente la résistance interne de la cellule, elle dépend principalement de la résistance du semi-conducteur utilisé, de la résistance de contact des grilles collectrices et de la résistivité de ces grilles [7].

- La résistance shunt Rsh: elle est due à un courant de fuite au niveau de la jonction, elle dépend de la façon dont celle-ci a été réalisée [7].

### 1.4.2.3 Paramètres des cellules photovoltaïques

### Une cellule photovoltaïque est caractérisée par un rendement de conversion η, une tension à circuit ouvertVOC, un courant de court circuit ISC et un facteur de forme FF. Les caractéristiques courant-tension sont utilisées pour déterminer ces paramètres.

a. Courant de court-circuit, ISC

Le courant de court-circuit est le courant qui circule dans la cellule sous éclairement et sans application de tension (en prenant V=0 dans le schéma équivalent). Il croît linéairement avec l’intensité d’illumination de la cellule et il dépend de la surface éclairé, de la longueur d’onde du rayonnement, de la mobilité des porteurs de charges et de la température.

b. Tension à circuit ouvert, VOC

La tension de circuit ouvert exprimée en millivolts, est mesurée lorsqu’aucun courant ne circule dans la cellule. Elle dépend de la différence des travaux de sortie des électrodes et de la résistance Shunt. Elle décroît avec la température et varie avec l’intensité lumineuse.

c. Facteur de forme, FF

Les valeursVmpp et Impp correspond à la puissance maximale Pmpp pouvant être délivrée par la cellule photovoltaïque. Ce point Vmppest obtenu en modifiant la valeur de la résistance externe,  Le nom facteur de forme (fill factor) dérive de la représentation graphique. Il est égal au rapport de la surface du rectangle Pmpp sur celle du rectangle dont les côtés mesurent VOCet  ISC . Il est définit par la relation suivante :

| FF=PMPPVOC * ISC | (1.1) |
| --- | --- |

Plus ce paramètre est élevé, l’efficacité de conversion est meilleure. En dehors de ce point de fonctionnement Pmpp particulier, la diminution du courant par recombinaison intervient à des points de fonctionnement ayant V supérieur à Vmppet des pertes par chauffage (effet joule) des résistances séries apparaissent dans le  cas  I ›Impp.

d. Le rendement, η

Le rendement de conversion (efficience) exprimé en pourcentage, désigne le rendement de conversion en puissance. Il est défini comme étant le rapport entre la puissance maximale délivrée par la cellule et la puissance lumineuse incidente ( l'irradiance) G.

| η=PMMPG=FF*VOC*ISCG | (1.2) |
| --- | --- |

Ce rendement peut être amélioré en augmentant le facteur de forme, le courant de court-circuit et la tension à circuit ouvert.

## 1.4.3 Le Module photovoltaïque

La cellule photovoltaïque élémentaire constitue un générateur de très faible puissance vis-à-vis des besoins de la plupart des applications domestiques ou industrielles. Une cellule élémentaire de quelques dizaines de centimètres carrés délivre, au maximum, quelques watts sous une tension inférieure au volt. (Tension de jonction PN). Pour produire plus de puissance, plusieurs cellules doivent être assemblées afin de créer un module ou un panneau photovoltaïque.

La connexion en série des cellules permet d’augmenter facilement la tension de l’ensemble :

| V=VCELL* NS | (1.3) |
| --- | --- |

Tandis que la mise en parallèle permet d’accroître le courant :

| I=ICELL * Np | (1.4) |
| --- | --- |

Le câblage série/parallèle est donc utilisé pour obtenir globalement un module PV aux caractéristiques souhaitées.

La plupart des modules commercialisés sont constitués de deux à quatre réseaux de cellules en silicium cristallins connectées en série,  Chacun de ces sous-réseaux est lui-même constitué d’un groupe de cellules connectées en série.

Le nombre de cellules de chaque sous-réseau correspond à un compromis économique entre protection et perte d’une partie importante du GPV en cas de défaut partiel d’ombrage [8].

### 1.4.3.1 Caractéristique Courant-Tension  d’un module

Comme pour une cellule PV, la caractéristique (I–V) d’un module est non linéaire. Le module PV produit une puissance à un point appelé point de fonctionnement qui appartient à la courbe caractéristique. Les coordonnées de ce point sont la tension et le courant de fonctionnement.

De même que pour la cellule, le MPP correspond au point de fonctionnement pour lequel le GPV Opère avec un maximum de rendement et de puissance.

De plus, la caractéristique peut se diviser en trois parties dans le sens où la cellule se comporte comme une source de courant ou source de tension.

Il existe trois parties différentes :

a. l’intervalle ou le courant est constant alors que la tension est variable, la cellule est considérée comme source de courant,

b. l’intervalle ou la tension est pratiquement constante alors que le courant est  variable, la    cellule est considérée comme une source de tension,

c. l’intervalle ou la cellule n’est considérée ni source de tension ni source de courant (intervalle ou le courant et la tension sont variables) [9].

Icc

Iopt

M0

E

a

V opt

V oc

c

b

Hyperbole

d’isopuissance

Caractéristique

rectangulaire

idéal

Caractéristique

réelle

I

V

Figure 1.5 : Caractéristique Courant-Tension réelle.

1.4.3.2 Association des modules photovoltaïques

Les modules peuvent également être connectés en série et en parallèle afin d’augmenter la  tension et l’intensité du courant d’utilisation. Toutefois, il importe de prendre quelques  précautions car l’existence de cellules moins efficaces ou l’occlusion d’une ou plusieurs  cellules (dues à de  l’ombrage,  de la poussière, etc.) Peuvent endommager les cellules de façon permanente.

a. Association en série

Une association de ns cellules en série permet d’augmenter la tension du générateur photovoltaïque (GPV). Les cellules sont alors traversées par le même courant et la caractéristique résultante du groupement série est obtenue par addition des tensions élémentaires de chaque cellule, Figure (1.6).L’équation (1.5) résume les caractéristiques électriques d’une association série de ns cellules

| VOCns=ns*VC et ICC=ICCns | (1.5) |
| --- | --- |

Figure 1.6 : Caractéristiques résultantes d’un groupement de ns cellules en série.

Les expressions de la tension (Vmod) et du courant (Imod) du module sont :

| Vmod=∑Vcel | (1.6) |
| --- | --- |

| Imod=∑Icel | (1.7) |
| --- | --- |

Où :Vcel et Icel sont respectivement la tension et le courant d’une cellule PV.

b. Association en parallèle

Une association parallèle de np cellules est possible et permet d’accroître le courant de sortie du générateur ainsi créé.

Dans un groupement de cellules identiques connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique résultante du groupement est obtenue par addition des Courants, figure (1.7). L’équation (1.8) résume à son tour les caractéristiques électriques d’une association parallèle de np cellules.

| Ave Iscnp=np et Vocnp=Voc | (1.8) |
| --- | --- |

Figure 1.7 : Caractéristique résultante d’un groupement en parallèle npcellules identiques.

c. Association série-parallèle

Généralement, on utilise un montage série-parallèle qui nous permet de régler à la fois la tension et le courant selon les caractéristiques de la charge. Les cellules photovoltaïques  sont  associées  entre  elles  en  série,  et  les  modules  sont  associés  en parallèle. On utilise alors les diodes by-pass pour éviter que les cellules les moins performantes deviennent consommatrices, et les diodes anti-retour pour éviter le retour du courant des autres modules lorsqu’un module est mal ensoleillé.

### 1.4.4 Protections classiques d’un GPV

Lorsque nous concevons une installation photovoltaïque, nous devons assurer la protection électrique de cette installation afin d’augmenter sa durée de vie en évitant notamment des pannes destructrices liées à l’association des cellules et de leur fonctionnement en cas d’ombrage. Pour cela, deux types de protections sont classiquement utilisées dans les installations actuelles :

- la protection en cas de connexion en parallèle de modules PV pour éviter les courants négatifs dans les GPV (diode anti-retour)

- la protection lors de la mise en série de modules PV permettant de ne pas perdre la totalité de la chaîne (diode by-pass) et éviter les points chauds (hot spot).

Ipv

Ipv2

Chaine A

Chaine B

Gpv1

18cellules en séries

Chaine A

Chaine B

Gpv2

Diode anti-retour

Diodes By-pass

Ipv1

Vpv

Figure 1.8 : Architecture classique d’un panneau solaire avec diodes de protection.

.

## 1.5 Les convertisseurs

## 1.5.1 Convertisseur DC-DC (Hacheur)

Les hacheurs ont pour fonction de fournir une tension continue variable à partir d’une tension continue fixe. Ils peuvent être isolés ; et comporter un transformateur assurant l’isolation galvanique, ou non isolés [10].

Les convertisseurs non isolés peuvent être partagés en deux types en fonction de leur comportement et du sens de l’énergie qu’ils transfèrent, on distingue ainsi [10] :

- Les hacheurs non réversibles qui permettent le transfert de l’énergie de la source vers la charge seulement.

- Les  hacheurs réversibles où la source peut fonctionner en charge et inversement. Il est donc possible d’inverser le sens de parcours de l’énergie. On distingue trois types de hacheurs réversibles selon le type de conversion :

- Les hacheurs réversibles en courant

- Les hacheurs réversibles en tension

- Les hacheurs réversibles en courant et en tension.

Les convertisseurs utilisés dans les systèmes PV pour générer les courants et les tensions souhaités sont :

Hacheur dévolteur (ou série) : Ce nom est lié au fait que la tension moyenne de sortie Us est inférieure à celle de l’entrée Ue. Pour un rapport cyclique α donné, et en régime de conduction continu, la tension moyenne à la sortie est donnée par :

| Us=αUe | (1.9) |
| --- | --- |

L

+

-

Ue

R

Us

I0

iL

Ic

VL

S

Is

C

D

Figure 1.9 : Schémas de principe d'un hacheur série.

• Hacheur survolteur (ou parallèle) : Ce nom est lié au fait que la tension moyenne de sortie Us est supérieure à celle de l’entréeUe. Pour un rapport cyclique α donné, et en régime de conduction continu, la tension moyenne à la sortie est donnée par :

| Us=11-αUe | (1.10) |
| --- | --- |

+

-

Ue

R

Us

I0

iL

L

Ic

VL

C

D

S

Figure 1.10 : Schémas de principe d'un hacheur parallèle

•Hacheur série/parallèle : Ce nom est lié au fait que la tension moyenne de sortie Us est inférieure ou supérieure à celle de l’entrée Ue. Pour un rapport cyclique α donné, et en régime de conduction continu, la tension moyenne à la sortie est donnée par :

| Us=α1-αUe | (1.11) |
| --- | --- |

+

-

Ue

R

Us

I0

iL

Ic

L

C

D

S

Is

Figure 1.11 : Schémas de principe d'un hacheur série-parallèle.

Le système d’interconnexion, qui relie le générateur photovoltaïque (producteur d’électricité) au consommateur (consommateur d’électricité). C’est  un système  simple (câbles seulement) ou composé (hacheur, onduleur ou les deux au même temps).

Le hacheur dans le système PV a pour rôle d’optimiser le transfert d’énergie du générateur PV vers la charge. Ceci se fait via la commande de l’interrupteur en utilisant un algorithme MPPT (Maximum Power Point Tracking) qui recherche le point de puissance maximale et fait fonctionner le système en ce point [10].

### 1.5.1.1 Commande du hacheur

Le MPPT (maximum power point tracking) est un mécanisme de poursuit qui est utilisée dans les systèmes photovoltaïques pour maximiser la puissance délivrée par le panneau photovoltaïques, en poursuivant continuellement le point de puissance maximale. Sachant que la caractéristique de générateur photovoltaïque dépend de l’ensoleillement et de la température. Le point de puissance maximal n’est pas évident à atteindre. La figure (1.12) montre une vue générale d’un système photovoltaïque doté d’un contrôleur MPP [11].

Charge  DC

Convertisseur

Statique

GPV

Commande Mppt

Figure 1.12 : Schéma de principe du convertisseur MPPT.

Plusieurs publications sur des méthodes assurant un fonctionnement de type MPPT apparaissent régulièrement dans la littérature.

1.5.2 Convertisseur DC-AC (onduleur)

La transformation du courant photovoltaïque, de nature essentiellement continue, en courant alternatif usuel 230 V / 50 ou 60 Hz est effectuée par des appareils électroniques appelés convertisseurs statiques, ou onduleurs. Les exigences d’entrée et de sortie, requises pour les installations autonomes et pour le couplage au réseau, sont extrêmement différentes, et les appareils correspondants forment deux classes bien distinctes de produits.

1.5.2.1 Les types d’onduleurs selon la nature de la source d’alimentation

- Les onduleurs de courant : Alimentés par une source de courant, peu affectés par les variations de tension.

- Les onduleurs de tension : Alimentés par une source de tension continue peu affectée par les  variations de courant. Composés de bras à interrupteurs réversibles en courant, commandés à la fermeture et à l’ouverture. Chaque interrupteur comporte un transistor (GTO ou IGBT) et une diode en antiparallèle.

Les onduleurs de tension peuvent être à plusieurs niveaux selon les besoins d’utilisation. Ils peuvent aussi être classés en :

- Onduleurs de tension monophasés : Utilisés généralement  pour l’alimentation de charges monophasées de faible puissance, ils peuvent être en pont ou en demi -pont.

E

a

b

Figure 1.13 : Structure d’un onduleur de tension monophasé.

- Onduleurs de tension triphasés: Offrant une source de tension triphasée avec une amplitude, phase et fréquence contrôlables et une forme  approchant  la sinusoïde. Ces onduleurs sont employés dans la moyenne et forte puissance.

E

a

b

c

Figure 1.14 : Structure d’un onduleur de tension triphasé.

1.5.2.2 Technologies des onduleurs pour les systèmes couplés au réseau

Les applications photovoltaïques les plus valorisantes actuellement sont les installations PV destinées à alimenter le réseau électrique public. Il existe différentes topologies de gestion de ces installations. Néanmoins, toutes ces approches reposent sur un GPV raccordé au réseau par le biais d’onduleurs qui transfèrent et mettent en forme l’énergie solaire électrique. Les progrès effectués ces dernières années dans le développement des onduleurs dédiés aux photovoltaïques ont permis de faire évoluer grandement ces systèmes de gestion. Les onduleurs ne se limitent plus seulement à transformer la puissance continue (DC) générée par les panneaux solaires en puissance alternative sous forme d’une tension sinusoïdale de fréquence souhaitée mais ils exploitent également la puissance délivrée par le GPV en le forçant à fonctionner à son point de puissance maximale.

De plus, ils assurent une surveillance fiable du réseau pour protéger ce dernier contre les pannes et interrompre l’alimentation en cas de problèmes survenant soit du réseau soit de l’installation. Actuellement, il existe principalement trois architectures d’onduleurs donnant de bonnes solutions techniques : l’onduleur centraux, les onduleurs strings (chaînes)  et les onduleurs Multi-String [12].

- Onduleurs Centraux

La majorité des panneaux PV d'une installation importante (> 10 kW) sont montés en série pour former des Strings, eux-mêmes montées en parallèle au moyen de diodes string. Le générateur PV ainsi structuré est relié du côté DC à un seul onduleur central (voir la Figure 1.15)

Les onduleurs centraux présentent   une grande efficacité à des coûts spécifiques faibles. Un panneau mal adapté ou encore un ombrage partiel portent cependant préjudice à une exploitation optimale de chaque string PV, entraînant une baisse du rendement énergétique possible. De plus, la fiabilité de l'installation est limitée car elle dépend d'un seul onduleur. Une panne de l'onduleur central entraîne l'immobilisation de toute l'installation [12].

DC       AC

Figure 1.15 : Représentation schématique des Onduleurs Centraux.

- Onduleur string

De même que pour l'onduleur central, le champ PV est ici aussi, sous divisé en strings. Chaque rangée est toutefois reliée à son propre onduleur string (figure 1.16). Le technique string minimise le risque de problèmes d'adaptation de ces modules, réduit les pertes dues aux ombrages et contourne celles occasionnées par les diodes de string et par un câblage très long du côté du générateur DC.

DC       AC

DC       AC

DC       AC

Figure 1.16 : Représentation schématique des Onduleurs string.

Ces propriétés techniques supérieures entraînent une réduction des coûts du système et améliorent le rendement énergétique et la fiabilité de l'installation [12].

- Onduleurs Multi-String

L'onduleur Multi-String permet le raccordement et le fonctionnement au MPP de plusieurs strings raccordés à une unité de puissance commune par l’intermédiaire d’un convertisseur DC/DC. Il offre ainsi une solution compacte et économique tout en jouissant de tous les avantages de la technique string.

On a recours aux onduleurs multi strings dans les installations PV d'une plage de puissance allant de 3 à 10 kW.

Dans cette configuration, chaque panneau dispose de son propre onduleur (Figure 1.17) de sorte que toute perte due à l'adaptation est écartée. Au demeurant, le rendement des onduleurs intégrés aux panneaux reste en deçà de celui de l'onduleur string. Les onduleurs intégrés aux panneaux conduisent à des coûts de câblage supplémentaires du côté AC, car chaque panneau de l'installation doit être relié au réseau 230 V. Le nombre, nettement supérieur d’onduleurs intégrés aux panneaux à installer entraîne un travail de montage nettement plus important. Ce concept ne s’applique donc   principalement qu’aux installations PV d’une puissance allant de 50 à 400 W.

DC  AC

DC  AC

DC  AC

DC  AC

Figure 1.17 : Représentation schématique des Onduleurs Multi-String.

Le choix de l'onduleur approprié doit être motivé par les conditions d'utilisation imposées par le milieu et la configuration de l’installation [12].

## 1.6 Les batteries

### I.6.1 nécessité de stockage

Le stockage d'énergie dans les systèmes photovoltaïques autonomes est en général assuré par des batteries, composants utilisés dans la majorité des cas. Seules quelques applications utilisant l'énergie au fil du soleil comme par exemple du pompage ou de la ventilation peuvent se passer d'accumuler l'énergie;  aussi, bien connaître les batteries, est un élément essentiel au succès des systèmes autonomes. Les batteries utilisées dans les systèmes solaires autonomes sont en général de type plomb-acide.

Il y a nécessité de stockage chaque fois que la demande énergétique est décalée dans le temps  Vis -avis de l’apport énergétique solaire. En effet :

- la demande énergétique est fonction de la charge à alimenter, les appareils utilisés fonctionnent soit en continu, soit à la demande ;

- l’apport énergétique solaire est périodique (alternance jour/nuit, été/hiver) et aléatoire (conditions météorologiques).

Ce décalage entre la demande et l’apport énergétique nécessite un stockage d’électricité. Le système tampon utilisé le plus couramment pour les systèmes photovoltaïques est la batterie d’accumulateurs   électrochimiques [13].

ENERGIE ELECTRIQUE

REACTIONS CHIMIQUES

ENERGIE ELECTRIQUE

CHARGE

DECHARGE

Figure 1.18 : Cycle d'une batterie.

### 1.6.2 Système de régulation

Les systèmes de régulation de charge sont des éléments d’un système photovoltaïque qui ont pour but de contrôler la charge et la décharge d’une batterie afin d’en maximiser la durée de vie. Son rôle principal est de réduire le courant lorsque la batterie est presque entièrement chargée. Lorsqu’une batterie se rapproche d’un état de charge complète, de petites bulles commencent à se former sur les électrodes positives.

A partir de ce moment, il vaut mieux réduire le courant de charge non seulement pour éviter des dégâts mais aussi afin de mieux atteindre l’état de charge complète. Un courant trop élevé peut provoquer une déformation des électrodes à l’intérieur, ce qui pourrait créer un court-circuit.

Le régulateur de charge assure deux fonctions principales :

- la protection des batteries contre les surcharges et les décharges profondes.

- L’optimisation du transfert d’énergie du champ PV à l’utilisation.

La tension aux bornes de la batterie est l’indication sur la quelle s’appliquera le régulateur pour assurer sa fonction. Le régulateur mesure en permanence cette tension et la compare à deux seuils de tension prérégler : seuil haut et seuil bas.

1.6.3 Les autres composants

Les derniers éléments indispensables au bon fonctionnement d'un système photovoltaïque autonome sont les  protections contre la foudre, les disjoncteurs et les fusibles.

Comme les panneaux solaires sont des équipements généralement coûteux, ils doivent être protégés pour éviter toute dégradation. Les dangers sont multiples :

	Perturbations induites par les commutations des convertisseurs de puissance. Dans ce cas, on peut introduire des filtres de puissance pour éliminer les harmoniques.

	Fonctionnement en récepteur : les panneaux se détériorent rapidement quand ils absorbent de la puissance. On peut utiliser des diodes pour empêcher le courant qui circule dans le mauvais sens.

	La Foudre: les protections contre la foudre sont indispensables si l'on veut garantir une alimentation fiable en électricité. Pour réaliser une protection respectés trois principes:

- conduire le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus directe ;

- minimiser les surfaces des boucles de masse.

- miter l'onde de surtension par des parafoudres.

1.7 Les différents systèmes photovoltaïques

Les systèmes photovoltaïques peuvent être classés en trois types : autonomes, hybrides et connectée au réseau.

1.7.1 Systèmes autonomes

C’est un système photovoltaïque complètement indépendant d’autre source d’énergie et qui  alimente  l’utilisateur  en  électricité  sans  être  connecté  au  réseau  électrique.  Dans  la majorité des cas, un système autonome exigera des batteries pour stoker l’énergie.

Ils servent habituellement à alimenter les maisons en site isolé, sur des îles, en montagne ainsi qu’à des applications comme la surveillance à distance et le pompage de l’eau.

En règle générale, les systèmes PV autonomes sont installés là où ils constituent la source d’énergie électrique la plus économique [14].

Charge AC

GPV

(I, V)

(Idc ,Vdc)

(Iac , Vac)

Onduleur

(Idc ,Vdc)

Charge AC

Batterie

Contrôleur

de charge

Figure 1.19 : Système photovoltaïque autonome.

1.7.2 Systèmes hybrides

Les systèmes hybrides reçoivent une partie de leur énergie d’une ou plusieurs sources supplémentaires, qui sont également indépendantes des réseaux de distribution d’électricité. En pratique, le générateur photovoltaïque est combiné à une éolienne ou un  groupe électrogène à combustible, ou aux deux à la fois avec des accumulateurs de stockage de l’énergie.

Un tel système s’avère un bon choix pour les applications qui nécessitent une alimentation continue d’une puissance assez élevée [15].

Un système hybride photovoltaïque optimise l’utilisation combinée de plusieurs sources d’énergies renouvelables et, ou fossiles et des moyens de stockage associés.

Batterie

GPV

(I, V)

(Idc ,Vdc)

(Iac , Vac)

Onduleur

Contrôleur

De charge

(Idc ,Vdc)

Groupe

Électrogène

Charge AC

Figure 1.20 : Système photovoltaïque hybrides.

1.7.3. Systèmes photovoltaïques connectés au réseau

Un tel système s’installe sur un site raccordé au réseau. Généralement sur des habitations ou des entreprises qui souhaitent recourir à une forme d’énergie renouvelable et qui bénéficient d’un bon ensoleillement, (voir Figure 1.21).

(I, V)

(Idc Vdc)

(Iac , Vac)

Convertisseur

GPV

Charge

DC

AC

Charge

DC/AC

Convertisseur

DC/DC

Filtre

Réseau

Figure 1.21 : Schéma synoptique d’un système photovoltaïque connecté au réseau électrique.

L’énorme avantage de cette solution est l’absence de batterie. On ne stocke plus l’énergie, on l’injecte directement dans le réseau local ou national. Et ceci sans limite quantitative, donc toute l’énergie est récupérée. Il ya un compteur qui tourne dans  un  sens  pour  la consommation, et un autre dans l’autre sens pour la production. Mais il faut tout de même convertir  le courant continu des panneaux en alternatif au travers d’un onduleur et celui-ci doit être homologué par la compagnie d’électricité qui va recevoir ce courant. Car il doit respecter des normes   sur sa qualité « sinusoïdale ».

Ces systèmes ne sont pas des alimentations de secours en cas de coupure du réseau, car ils ne comportent  aucune réserve d’énergie. Dans certains cas, on ajoute au système une batterie de secours pour les coupures de courte durée. Cette solution est plus rentable que l’alimentation photovoltaïque purement indépendante, mais malheureusement encore très onéreuse en comparaison d’une alimentation électrique à100% sur réseau [16].

L’énergie produite par les modules est directement consommée sur place par les charges. L’éventuel surplus de production par rapport à la consommation est injecté sur le réseau

1.7.3.1 Structure générale d’un système photovoltaïque connecté au réseau

Il existe deux types de structures de système photovoltaïque.

- Les systèmes à connexion direct au réseau. Cette installation est constituée d’un générateur photovoltaïque qui est connecté à l’aide d’un onduleur au réseau électrique.

- Le système à bus continu intermédiaire. Le générateur photovoltaïque est connecté à un bus continu par l’intermédiaire d’un bus continu-continu. Un onduleur délivre une tension modulée. Celle-ci est filtrée pour réduire le taux d’harmonique (THD). On obtient alors en sortie de ce dispositif une tension utilisable pouvant être injectée dans le réseau [17].

a. Système photovoltaïque connecté directement au réseau

La structure présentée à la figure (1.22) est le plus simple, car il comporte le moins de composants possible.

Dans ce cas, on associe plusieurs modules photovoltaïques en série pour obtenir une tension continue suffisamment grande. Cette solution est une alternatif   à un hacheur élévateur de tension. Un onduleur (convertisseur continu /alternatif) photovoltaïque classique est placé en sortie des modules. Son rôle est de faire fonctionner les modules à leurs points de puissance maximum et de convertir le courant continu photovoltaïque en courant alternatif synchronisé avec le réseau. L’énergie produite par les modules photovoltaïques doit pouvoir alimenter les charges, le surplus est injecter sur le réseau.

GPV

Charges

Onduleur

Réseau électrique

Bus AC

Figure 1.22 : Architecture du système PV avec un bus en courant alternatif (AC).

Il pourrait être avantageux d’insérer un transformateur pour isoler le système PV du réseau. L’inconvénient majeur de cette architecture est l’arrêt total et immédiat de la production d’énergie lors d’un problème survenant en amont de l’onduleur. De plus le contrôle du point de fonctionnement maximum est approximatif car toutes les cellules ne délivrent pas le même courant en raison de leurs différences de structure interne et d’ensoleillement [17].

b. Systèmes à bus continu intermédiaire

Dans ce cas, le système comporte deux éléments de conversion Figure (1.23).Un convertisseur continu/continu (hacheur) placé en sortie des modules photovoltaïques qui contrôle le point de fonctionnement maximum du générateur photovoltaïque et élève sa tension de sortie délivrée.

Sur le bus continu. Avec le hacheur, il est difficile d’élever la tension de sortie des modules plus de 4 ou 5 fois pour obtenir une tension continue suffisamment grande, en raison de la résistance de l’inductance. On adjoint un onduleur central pour avoir une sortie sinusoïdale. L’avantage de ce système est que des batteries peuvent être facilement connectées au bus continu pour obtenir un système autonome.

Les inconvénients majeurs de ce type de montage sont :

- La capacité doit être relativement importante, à cause des ondulations du courant en sortie du module,

- La tension élevée qui traverse le  bus  continu  réduit  la  sécurité du  personnel d’entretien.

Charges

GPV

Onduleur

Réseau électrique

Bus DC

Figure 1.23 : Architecture du système PV avec un bus en courant continu (DC).

1.7.3.2 Options de raccordement

Les systèmes photovoltaïques couplés au réseau injectent l’énergie issue des modules sur le Réseau de distribution.

a. Injection de la totalité de la production

L’énergie produite par les modules est directement injectée sur le réseau électrique. Les périodes d’injection sur le réseau Correspondent aux périodes de production photovoltaïque [17].

Onduleur

Charges

GPV

Réseau électrique

Compteur d’énergie

Consommée C2

EgP

Compteur de non         consommation C3

Compteur d’énergie

Injectée C1

FiT

Figure 1.24 : Injection de la totalité de la production.

Le compteur C3 permet de vérifier qu’il n’y pas de consommation d’énergie par le système PV pour éviter les fraudes par l’ajout d’un élément de stockage. En effet, sans ce compteur il serait possible de mettre un élément de stockage que l’on chargerait au prix « EgP » et que l’on chargerait sur le réseau au tarif « FiT ». Le compteur C3 doit donc toujours être égal à zéro

Avec :

« FiT » : le tarif d’achat d’énergie PV. (Fed in Tarif)

« EgP » : le prix de vente de l’électricité sur le réseau (Électricité grid  Price).

b. Injection  du  surplus  de  production

L’énergie produite par les  modules  est directement consommée sur place par les charges. L’éventuel surplus de production par rapport à la consommation instantanée est injecté sur le réseau [17].

GPV

Onduleur

Réseau électrique

Compteur d’énergie

Consommée C2

Compteur d’énergie

Injectée C1

Charges

EgP

FiT

Figure 1.25 : Injection du surplus de production.

1.8 Avantages et inconvénients d’une installation photovoltaïque

1.8.1 Avantages

- D’abord une haute fiabilité. L’installation ne comporte pas de pièces mobiles qui la rend particulièrement appropriée aux régions isolées. C’est la raison de son utilisation sur les engins spatiaux.

- Ensuite le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et adaptable à des besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être dimensionnés pour des applications de puissances allant du milliwatt au Mégawatt.

- Le coût de fonctionnement est très faible vu les entretiens réduits et il ne nécessite ni combustible, ni son transport, ni personnel hautement spécialisé.

- La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, silencieux et n’entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n’est par l’occupation de l’espace pour les installations de grandes dimensions.

1.8.2 Inconvénients

- La fabrication  du  module  photovoltaïque  relève  de  la  haute  technologie  et  requiert  des investissements d’un coût élevé.

- Le rendement réel de conversion d’un module est faible, de l’ordre de 10-15 % avec une limite théorique pour une cellule de 28%. Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs diesel que pour des faibles demandes d’énergie en régions isolées.

- Tributaire des conditions météorologiques.

- Lorsque le stockage de l’énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire, le coût du générateur est accru.

- Le stockage de l’énergie électrique pose encore de nombreux problèmes.

Le faible rendement des panneaux photovoltaïques s'explique par  le fonctionnement même des cellules. Pour arriver à déplacer un électron, il faut que l'énergie du rayonnement soit au mois égale à 1 eV. Tous les rayons incidents ayant une énergie plus faible ne seront donc pas transformés en électricité. De même,  les rayons lumineux dont  l'énergie est supérieure à 1 eV perdront cette énergie, le reste sera dissipé sous forme de chaleur.

1.9 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les différentes notions qui entrent dans la constitution d'un système photovoltaïque. Aussi, que les principes de fonctionnement de ces éléments, et une description sur les différents types des systèmes photovoltaïques sont effectuées ce qui permet d'introduire a la modélisation des systèmes photovoltaïques connectés au réseau, chose qu'on va présenter dans la deuxième chapitre.

2.1 Introduction

La représentation d’un système réel grâce à un modèle mathématique est un outil de base du processus de simulation qui permet de décrire, d’expliquer et de prédire le comportement d’un système sous diverses conditions de fonctionnement. Dans le cas d’un système PV connecté au réseau, cet outil est d’autant plus utile que la réponse d’un tel système dépend dans une grande mesure du lieu géographique où l’installation sera réalisée et de facteurs aléatoires tels que des conditions atmosphériques variables (éclairement solaire incident, et température) qui influeront directement sur l’énergie électrique produite par le système.

Ce chapitre, comprend principalement une modélisation des composantes d’un champ PV, cellule et module photovoltaïque, l’analyse conceptuelle des éléments du système de conditionnement et le moyen de filtrage [18].

2.2 Présentation du système proposé pour l’étude

Le système que nous proposons pour l’étude est schématisé  par la Figure (2.1)

(I, V)

(Idc Vdc)

(Iac , Vac)

Convertisseur

GPV

Charge

DC

AC

Charge

DC/AC

Convertisseur

DC/DC

Filtre

Réseau

Figure 2.1 : Schéma synoptique d’un système photovoltaïque connecté au réseau électrique

2.3.1 Présentation de la structure du système photovoltaïque

Le modèle global du système photovoltaïque représenté par la Figure (2.1) est constitué de:

- Un générateur photovoltaïque

Formé de14 modules avec un nombre Ns=7 de module en série et Np=2 branches en parallèle. Nous avons étudié l’influence des paramètres extérieurs, l’éclairement et la température sur les caractéristiques (courant-tension, puissance tension).

- Convertisseur Boost (Continu- Continu)

Ce convertisseur est connu par le nom d’élévateur de tension, qui est l’étage d’adaptation (DC-DC) entre le (GPV) et la charge de sortie.

Cette structure correspond à un système plus communément appelé, système autonome. Il permet le plus souvent d’alimenter une batterie servant à stocker de l’énergie ou une charge qui ne supporte pas les fluctuations de la tension.

Cet étage d’adaptation dispose d’une commande (MPPT) (Maximum Power Point Tracking) qui lui permet de rechercher le (PPM) que peut fournir un panneau solaire photovoltaïque [18].

- Convertisseurs Continu-Alternatif

Ils sont relativement peu nombreux ; Ils se distinguent principalement par la nature de l’étage  continu et par le nombre de phases de la source alternative.

- Si l’étage continu est vu comme étant une source de courant, les convertisseurs continu-alternatif associés sont des onduleurs de courant.

- Si l’étage continu est vu comme étant une source de tension, les convertisseurs continu-alternatif associés sont des onduleurs de tension.

Le plus souvent, on utilise deux ou trois phases, mais dans les applications de grande puissance, le nombre de phases peut être plus élevé (12, 24) par transformation de ce nombre.

- Les filtres

Le filtre LC élimine les harmoniques de découpage presque parfaitement et son  comportement est quasiment idéal lorsqu’on travaille à vide (courant de sortie nul) et avec des signaux de fréquences voisines de la fréquence fondamentale.

Pour pouvoir connecter l’onduleur de tension en parallèle avec le réseau et le faire travailler comme une source de courant, il est nécessaire d’utiliser un filtre de raccordement de nature inductive (L ou LC).

La fonction de ce filtre permet d’une part de convertir le compensateur en un dipôle  de courant du point de vue du réseau, et d’autre part de réduire la dynamique du courant, de façon à le rendre plus facile à contrôler.

Le filtre de type (L) permet de diminuer les harmoniques autour de la fréquence de commutation. Pour obtenir cela, la valeur de cette inductance doit être relativement élevée, cependant cette augmentation peut mettre en risque la capacité de compensation du système. Le filtre (LC) est l’autre alternative de raccordement [18].

Pour des fréquences plus petites que la fréquence de coupure, le comportement de ces deux filtres est similaire, et la principale différence et la meilleure atténuation en haute fréquence du filtre (LC) et le déphasage supplémentaire qu’il introduit.

+

-

VDC

V

E

I

L

Figure 2.2 : Onduleur de tension avec filtre LC

- Le réseau électrique

Il représente le réseau électrique de distribution publique d’amplitude Vr=220V  et de fréquence f= 50Hz

2.3 Modélisation du générateur photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque est une source de puissance non linéaire. Le courant et la tension de sortie de ce composant dépendent â la fois de l’éclairement solaire et de la température. A cet effet, la prédiction des performances d'une cellule/module/générateur PV nécessite l'élaboration d'un modèle mathématique permettant l'étude de son fonctionnement pour les différentes conditions météorologiques (éclairement, température, etc.). De nombreux travaux portent sur le développement des modèles mathématiques pour la simulation de la caractéristique (I-V) de la cellule/module/générateur PV.

Les paramètres du circuit équivalent d’un module PV sont calculés expérimentalement en utilisant la caractéristique (I-V).

Dans notre étude, on utilisera le modèle illustré par la figure (2.3) Ce modèle fait intervenir un générateur de courant pour modéliser le flux lumineux incident, une diode pour les phénomènes de polarisation de la cellule et deux résistances (série et shunt) pour les pertes [19].

G

I ph

I0

Rsh

Rs

R charge

V

+

-

I

Figure 2.3 : Schéma équivalent d’un module photovoltaïque.

Ce modèle est dit à cinq paramètres, ces paramètres sont : le photo-courant  Iph , le courant de saturation I0  le facteur d’idéalité de la jonction n, la résistance série RS et la résistance shunt Rsh.

La relation entre le courant I et la tension V du module photovoltaïque est donnée par l’équation suivante:

| I=IPh-I0 expV+I.RSnVt-1-V+I.RSRsh | (2.1) |
| --- | --- |

Où :

| Vt=K.Tq | (2.2) |
| --- | --- |

I : Courant fourni par la cellule [A].

V : Tension à la borne de la cellule [V].

Iph : Photo courant [A], proportionnel à l’irradiance G, avec correction selon T.

Io : Courant de saturation de la diode [A], dépendant de la température [A].

RS : Résistance série [Ω].

RSh : Résistance shunt (ou parallèle) [Ω].

q : Charge de l’électron = 1,602. 10-19 Coulomb.

k : Constante de Boltzmann = 1,38. 10-23 J/K.

T: Température  de la jonction [Kelvin].

L’équation (2.1) permet de décrire la caractéristique (I-V) de la cellule et du module en donnant les expressions des différents courants [20]:

a. Le photo-courant

C’est le courant généré par une cellule, il est proportionnel à l’irradiation solaire et est légèrement influencé par la température selon l’équation suivante :

| Iph=GGrefIsc,ref+μscTj-Tjref | (2.3) |
| --- | --- |

Où :

G et Gref : Irradiance incident  et de référence  [W/m2].

Tj Et Tref : Température  et de référence [K].

ISC,ref  : Le courant de court-circuit [A].

μSC: Coefficient de température du court-circuit, il est souvent donné par le fabricant, il est en général positif mais très faible.

b. Le courant de saturation I0

Ce courant varie avec la température et est donné par :

| I0=I0ref (TjTref)3n exp⁡ [ Eg*qn .k 1Tref -1Tj ] | (2.4) |
| --- | --- |

Eg: Energie de gap du semi-conducteur  [eV]

c. Le courant du panneau

Les équations décrites précédemment ne peuvent  représenter la caractéristique (I-V) d’un module PV puisqu’elles sont propres à une seule cellule PV qui représente l’élément de base du panneau, on introduit donc l’équation spécifique à un module :

| IPV=NPh-NpI0 expq(V+I.RS)NS*AKT-1-NPV+I.RSRsh | (2.5) |
| --- | --- |

Où :

NS : Nombre de cellules connectées en série dans un module.

NP : Nombre de cellules connectées en parallèle dans un module [20].

2.3.1 Modèle de la température de jonction du module PV

La température de jonction de la cellule/module photovoltaïque Tj est déterminée à partir de la température ambiante Ta, et de l’irradiation solaire incidente  G sur la surface du module PV. Ces deux paramètres externes, influent sensiblement sur la caractéristique (I-V) du module PV.

En plus de ces deux paramètres externes, le modèle choisi, utilise le NOCT, appelé la température nominale des cellules en opération. Le NOCT dépend du type de modules PV considérés.

La température de jonction de la cellule solaire Tc est donnée par la relation suivante

| Tj=Ta+NOCT800*G | (2.6) |
| --- | --- |

Le panneau utilisé pour la modélisation est Isofoton , ses paramètres dans les conditions standards (25°C, 1000 W/m²) sont donnés par le constructeur :

Tableau 2.1 : caractéristiques technique d’un module Isofoton I_100.

|  | Isofoton , I_100 |  |
| --- | --- | --- |
| Puissance maximale | Pmpp | 100W |
| Tension de crête maximale | Vmpp | 17.4V |
| Courant de crête maximale | Impp | 5.74 |
| Tension à circuit ouvert | VCO | 21.6V |
| Courant de court-circuit | ICC | 3.27A |
| Tolérance sur puissance de crête |  | ±5% |
| Température nominale de fonctionnement | NOCT | 45°C |
| Nombre de cellules en séries | NS | 36 |
| Nombre de cellules en parallèle | NP | 2 |
| coefficient de température du court-circuit | µIsc | 0.0023 mA/°C |
| la résistance série | RS | 0.25 Ω |
| la résistance shunt | Rsh | 110 Ω |

2.3.3 Influence de l’éclairement et de la température

Les caractéristiques d’un panneau dépendent de l'éclairement et de la température. Selon la technologie du générateur photovoltaïque (cristallin, amorphe, CdTe, Cis, Triple jonction, etc.), les variations des paramètres courants (VOC , ISC et Pmpp) seront différentes.

2.3.3.1 Influence de l’éclairement

D’après la figure (2.4), la caractéristique courant - tension d’une cellule photovoltaïque change avec l’irradiation pour une température donnée : quand l’irradiation augmente, la courbe se translate vers le haut et vers la droite.

Figure 2.4 : Caractéristique Courant-Tension de module (Isofoton I_100) pour différent d’éclairement (200, 400,600 ,800 et 1000 w/m²) et température constant T=25°C.

Figure 2.5 : caractéristique Puissance-Tension de module (Isofoton I_100) pour différent d’éclairement (200, 400, 600,800 et 1000 w/m²) et température constant T=25°C.

2.2.3.2 Influence de la température

Quand la température diminue, la tension à vide augmente, mais le courant de court-circuit diminue dans des proportions moindres. La diminution du courant de saturation (I0) est la principale cause de la chute de courant à basse température.

Figure 2.6 : Caractéristique Courant-Tension de module (Isofoton I_100) pour différent température   (0°C, 15°C, 25°C, 40 °C et 50 C°) et d’éclairement constant G=1000 w//m.²

Figure 2.7 : Caractéristique Puissance-Tension de module (Isofoton I_100 pour différent température  (0°C, 15°C, 25°C ,40°C et 50C°) et d’éclairement constant G=1000 w//m².

Comme la tension VOC diminue plus que le courant n’augmente avec la température, il en résulte que la puissance maximale diminue quand la température augmente.

De façon simple : un module photovoltaïque fonctionne mieux lorsque la température est basse et le flux lumineux important.

2.3 Modélisation de Convertisseur DC/DC

2.3.1 Points de fonctionnement d’un GPV

Dans le cas où une charge résistive est directement connectée à une source linéaire, les valeurs du courant et de la tension pour chaque point de fonctionnement sont facilement calculées en utilisant la loi d’Ohm. Par contre, lorsque la source est de nature non linéaire, comme c’est le cas pour le GPV, une méthode graphique est nécessaire [11].

Le point de fonctionnement est alors déterminé par l’intersection de la caractéristique (I-V) du GPV et la courbe de la charge [11].

Ipv

Vload

Rload

Vpv

Gpv

Iload

Figure 2.8 : Couplage direct d’un GPV et une charge résistive.

On fait le montage de figure 2.9 Et on varie la résistance R (R  =10 Ω, R =3.03 Ω   , R =1.5Ω)

(a)

(b)

(c)

Figure 2 .9 : la tension (a), le courant (b) et la puissance (c)  pour différent charge résistive R

( [0 s : 0.5 s]→ R =10Ω ,[0.5 s : 1 s] → R=3.03Ω  Et [1 s :1.5 s] → R=1.5Ω  ).

On remarque que la charge qui détermine le point de fonctionnement de GPV c’est le point d’intersection entre les deux courbes  (I- V)  et la droite I = 1R V pour la puissance maximale

Pmpp =100 w →  Rload = Rmmp  =3.03 Ω pour Rload =10 Ω, 1.5 Ω La puissance transmise n’est  pas optimale.

Dans les deux cas, il y a des pertes de puissance lors de la variation de l’irradiation. On peut conclure que lors d’un couplage direct d’un GPV et la charge, le point de fonctionnement coïncide rarement avec le MPP. Pour palier à ce problème, un étage d’adaptation entre la source et la charge est nécessaire.

2.3.2 Etage d’adaptation entre un Générateur PV et une charge

Afin d’extraire, à chaque instant, le maximum de puissance disponible aux bornes du GPV et de la transférer à la charge, un étage d’adaptation est utilisé. Cet étage joue le rôle d’interface entre les deux éléments. Il assure, à travers une action de contrôle, le transfert du maximum de puissance fournie par le générateur.

L’adaptateur communément utilisé en PV est un convertisseur statique (convertisseur de puissance DC/DC). La structure de conversion est choisie en fonction de la charge à alimenter. Elle peut être survoltrice ou dévoltrice.

2.3.2.1 Convertisseur survolteur (Boost converter)

Un convertisseur Boost, ou hacheur parallèle, est une alimentation à découpage qui convertit une tension continue en une autre tension continue de plus forte valeur. Ce type de convertisseur peut être utilisé comme adaptateur source-charge, lorsque le point de fonctionnement en couplage direct est à droite du MPP.

Iload

Vload

Rload

Ipv

Vpv

Gpv

S1

C1

D

L

Figure 2.10 :  Schéma du circuit électrique d’un convertisseur boost.

Si le commutateur S1 est désactivé à t0 et si la chute de tension aux bornes de la diode est négligée, alors Vcharge est égale àVPV.

Lorsque le commutateur est activé, la tension de la charge chute immédiatement à zéro si le condensateur C1 est omis. Le courant du circuit iL circule à travers l’inductance L et augmente suivant l’équation :

| diLdt=VpvL | (2.7) |
| --- | --- |

Lorsque S1 est désactivé, l’inductance se trouve en série avec le générateur et sa « force électromagnétique » s’additionne à celle du générateur (effet survolteur). Le courant Il traversant l’inductance traverse ensuite la diode D, le condensateur C1 et la charge. Il en résulte un transfert de l’énergie accumulée dans l’inductance vers le condensateur. Le courant décroît ensuite progressivement,  car Vcharge> VPV:

| diLdt=Vpv-VchargeL | (2.8) |
| --- | --- |

D

Gpv

Iload

Vload

Rload

Vpv

S1

C1

Gpv

Iload

Vload

Rload

Vpv

S1

C1

D

L

Ipv

Ipv

(a)                                                                            (b)

Figure 2.11 : Convertisseur Boost durant l’état on (a) et l’état off (b) [20].

Vload

Vpv

t0

t

ton

toff

Figure 2.12 : Formes d’ondes des tensions VPV et Vcharge dans le cas du convertisseur Boost[20].

La forme d’onde de la tension de la charge est représentée sur la figure (2.12). La diode D permes d’éviter la décharge du condensateur C1, lorsque le commutateur est activé. Le condensateur est supposé assez grand pour pouvoir lisser la tension de la charge.

La tension de la charge est donnée par :

| Vcharge =TToff=11-D VPV | (2.9) |
| --- | --- |

On considère ici uniquement le comportement du circuit en conduction continue. Dans le fonctionnement  continu  de l’hacheur et pour une ondulation de courant et de tension donnée, on choisit les valeurs des capacités et de bobine de l’hacheur :

| L=D . Vpvf . ΔIpv |  |  | (2.10) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1=D . Vpvf .Rcharge . ΔVcharge . (1-D) | (2.11) |  |  |
| Cpv=Ipv .D.(1-D)f .Vpv . ΔIpv |  | (2.12) |  |

a partir l’équation (2.12)  on :

| VchargeVpv= IpvIcharge=11-D | (2.13) |
| --- | --- |

Donc

| VpvIpv=Rpv=Rcharge (1-D)² | (2.14) |
| --- | --- |

Comme Rmppprésente la charge optimale qui donne Pmpp et pour une charge variable Rcharge selon la rapport cyclique D  on a : D  ∋ [0 ,1]   →  Rcharge  (1-D²)   ∋  [0, R]  alors il faut que

1Rop

1R

I

La marge d’ataptation

Rmpp  ∋  [0, R]  Ou  Rmpp  <  Rchargequi limite la marge d’adaptation  Figure (2.13)

V

Figure 2.13 : la marge d’adaptation  pour un hacheur  boost.

2.3.3 Commande du hacheur

Un générateur PV possède une caractéristique (I-V) fortement non linéaire. En conséquence, pour un même éclairement, la puissance délivrée sera différente selon la charge.

Un contrôleur MPPT (Maximum Power Point Tracking) permet de piloter le hacheur, reliant le panneau PV à la charge de manière à fournir en temps réel le maximum de puissance.

Dans notre étude, nous allons nous intéresser à l’algorithme P&O pour sa simplicité et sa rapidité. Son principe est représenté dans la figure ci-dessous.

∆p=0

∆p>0

∆V>0

D=D+∆V

D=D+∆V

Début

Mesure V(k), I(k)

∆V=V(k)-V (k-1)

∆p=p(k)-p (k-1)

∆V< 0

D=D-∆V

D=D-∆V

Vers les l’interrupteur

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Figure 2.14 : principe d’Algorithme P&O [13].

Cet algorithme consiste à perturber le fonctionnement du système en modifiant la tension aux bornes du champ de modules PV et à analyser la variation de puissance qui en résulte. Ainsi on peut déduire qu’une incrémentation positive de la tension peut engendrer :

- Un accroissement de la puissance : cela signifierait que le point de fonctionnement se trouve à gauche du PPM.

- Une décroissance de la puissance : cela signifierait que le point de fonctionnement se trouve à droite du PPM Un raisonnement similaire peut être effectué lorsque la tension décroît.

dpdv = 0

dpdv < 0

dpdv > 0

P

V

Figure 2.15 : Signe de  dPdV  pour différentes zones de fonctionnement [13].

2.4 Modélisation de l’onduleur

Les onduleurs de tension sont des convertisseurs de l’électronique de puissance, ils  sont présents dans les domaines d’application les plus variés. La forte évolution de ces convertisseurs s’est appuyée d’une part, sur le développement des composants à semi conducteurs (entièrement command ables, puissants, robustes et rapides) et d’autre part sur l’utilisation quasi-généralisée des techniques de largeur d’impulsion [20].

2.4.1 Structure de l’onduleur de tension à deux niveaux

L'onduleur de tension triphasé à deux niveaux est composé de trois bras, de deux  interrupteurs  pour  chacun. Pour assurer la continuité des courants alternatifs et éviter le court-circuit de la source de  tension  continue  à  l'entrée  de  l'onduleur,  les  interrupteurs T1 et T1’,T2 et T2’,T3 et T3’ doivent  être  contrôlés  de  manière complémentaire. Chaque  interrupteur  est  monté  en  parallèle  inverse  avec  une  diode  de  récupération montée en tête-bêche avec le semi-conducteur [21].

T2

T1

T3

T’1

T’2

T’3

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Figure 2.16 : Structure de l’onduleur de tension triphasé à deux niveaux.

Pour simplifier l’étude et la complexité de la structure de l’onduleur, on  supposera que :

- La commutation des interrupteurs est instantanée;

- La chute de tension aux bornes des interrupteurs est négligeable;

- La charge triphasée, est équilibrée, couplée en étoile avec un neutre isolé.

Les diodes D=1,2, ... 6, sont des diodes de protection des transistors assurant la roue libre ou la récupération.

En considérant que chaque paire (transistor, diode) constitue un seul interrupteur on schéma simplifié suivant:

E

K1

K2

K3

K’1

K’2

K’3

Figure 2.17 : Structure de l’onduleur de tension à deux niveaux simplifiée.

Les états des interrupteurs, supposés parfaits, sont représentés en théorie par trois fonctions logiques  Kk(k= A, B, C) telles que :

Kk= 1 : l’interrupteur du haut est fermé et par conséquent celui du bas est ouvert.

Kk= 0 : l’interrupteur du haut est ouvert et par conséquent celui du bas est fermé.

La relation entre le vecteur KA KBKC et le vecteur des tensions ligne UA UBUC est donné par :

| UABUBCUCA=E.1-100-1-1-101 KAKBKC | (2.15) |
| --- | --- |

Si on considère que les tensions sont équilibrées, on peut déduire les expressions des tensions simples par rapport aux tensions composées:

| VA = UAB-UCA3VB=UBC-UAB3 VC=UAC-UBA3 | (2.16) |
| --- | --- |

A partir des relations (2.15) et (2.16) on obtient l’expression des tensions simples en fonction de l’état des interrupteurs comme suit :

| VAVBVC = 13E.2-1-1-12-1-1-12 . KAKBKC | (2.17) |
| --- | --- |

2.4.2 Paramètres de performances d’un onduleur

Les harmoniques présents dans le signal de sortie provoquent des pertes énergétiques et l'échauffement des équipements alimentés, ceci pouvant entraîner leur destruction. La qualité de la tension de sortie de l'onduleur n’étant pas purement sinusoïdale amène à définir des paramètres d’évaluation de cette tension qui permettront de quantifier les performances de l'onduleur.

Sachant que le spectre en fréquence de cette tension inclut une onde fondamentale et des ondes harmoniques d'amplitudes plus ou moins importantes, si on compare les performances de chaque type d'onduleur au cas idéal, en calculant le spectre du signal généré, on cherchera à diminuer le plus possible l'amplitude des harmoniques de rang faible car généralement :

- Les harmoniques de rang élevé sont faciles à filtrer : un onduleur est toujours suivi d'un filtre passe-bas.

- Sur charge inductive, ce sont les harmoniques de rang faible qui génèrent les courants  les plus importants.

Pour caractériser les harmoniques, on définit la distorsion harmonique globale (Total Harmonique Distorsion, THD) comme le rapport de la valeur efficace du signal composé de toutes les harmoniques sur la valeur efficace de la fondamentale :

| THD=n=2∞Vn2V1 | (2.18) |
| --- | --- |

Où V1 est la valeur efficace de la tension fondamentale et V est la valeur efficace de                   l’harmonique de rang n.

Les concepteurs et fabricants d'onduleur doivent répondre à une réglementation stricte et à des standards des compagnies d'électricité et des associations publiques de sauvegarde du consommateur qui les assignent et les restreignent à des limites de déviations et de distorsions tolérables de fréquence et de tension par rapport aux valeurs nominales. La qualité de l'onde de tension obtenue sera évaluée par le THD, ou taux d'harmonique ramené au fondamental (THD idéal = 0).

Actuellement, les meilleurs onduleurs qui existent sur le marché exhibent des niveaux de distorsions harmoniques inférieures à 3% et un rendement de l'ordre de 90 à 96 %.

Ainsi, pour commander un onduleur il est nécessaire de satisfaire les deux contraintes suivantes :

- La réduction de la distorsion harmonique globale ;

- Le réglage du fondamental de la tension de sortie.

D’autre part, la stabilité de la fréquence de l'onde de sortie est importante dans la mesure  où certains équipements ne peuvent fonctionner qu'avec une fréquence variant de plus ou moins 10% de la fréquence nominale alors que d'autres ont une tolérance inférieure ou égale à 3%.

Ces dernières années, le développement récent des interrupteurs pouvant fonctionner à des  fréquences suffisamment élevées (quelques centaines de kHz ) tels que les BJT, les MOSFET, les IGBT et les MCT ainsi que l'introduction des microprocesseurs et les composants VLSI pour l'élaboration de la commande et le contrôle dans le domaine de l'électronique de puissance, a permis l'essor et l'élaboration de nouvelles stratégies de commande d'onduleurs en vue de l'amélioration de la qualité de l'onde de sortie ; c'est à dire la minimisation du taux d'harmoniques [18].

2.4.3 La commande des onduleurs

Plusieurs stratégies de commande des onduleurs ont été développées dans la littérature dont les principes consistent soit:

- Analogique : Consiste en la génération des signaux de commande des interrupteurs de puissance par l'asservissement de la tension de sortie de l'onduleur à une référence de tension sinusoïdale: c'est la commande dite implicite, technique analogique telle que principalement la MLI engendrée, la Modulation Delta, la commande à hystérésis.

- Numérique : Consiste en la détermination des instants de commutation des composants de puissance formant l'onduleur par le biais du développement en série de Fourier des formes d'onde souhaitées en sortie répondant à des critères bien définies (taux d'harmoniques, valeur du terme fondamental) : c'est la commande dite explicite où la commande des interrupteurs se fait d’une façon numérique telle que la technique de la sortie sinusoïdale synthétisée ou la modulation programmée .

2.4.3.1 Technique MLI Triangulo-sinusoïdale

La commande MLI Triangulo-sinusoïdale  consiste dans la comparaison d'une valeur de tension de référence de fréquence Fr, image du signal souhaité à la sortie appelée modulante, à une porteuse triangulaire ou en dent de scie de fréquence Fp. Les points d'intersection entre la modulante et la porteuse engendrent l'enclenchement/déclenchement constituant ainsi une impulsion de durée variable et l'ensemble de ces impulsions reconstitue, de ce fait, le fondamental de la sinusoïde de référence [22].

L'étude de la MLI se base sur deux paramètres qui caractérisent la commande:

- L'indice de modulation m : qui est l'image du rapport des fréquences de la porteuse Fp sur la référence Fr. Si m est entier la modulation est synchrone. Elle est asynchrone dans le cas contraire .Pour éliminer les harmoniques de rang pair et les harmoniques de rang 3, l’indice de modulation m doit être impair et multiple de 3.

| m=FpFr | (2.19) |
| --- | --- |

- Le taux de la modulation r : qui est l'image du rapport des amplitudes des tensions de la référence Vrm sur celle de la porteuse Vpm.

| r=VrmVpm | (2.20) |
| --- | --- |

La  porteuse la plus adaptée aux convertisseurs à deux niveaux est la triangulaire bipolaire .La figure (2.18). Représente le principe de génération des impulsions de commande d’un bras  d’un onduleur de tension à deux niveaux [22].

Référence 1

Référence 2

Référence 3

Porteuse

Comparateurs

Impulsion

De    commande

Figure. 2.18 : Principe de la  MLI Sinus- Triangle pour onduleur triphasé.

Pour un onduleur triphasé de la figure (2.16)  l'application de cette stratégie de commande, donne les résultats cités ci- dessous.

Temps (s)

0.02

0.002

0.004

0.006

0.01

0.014

0.018

0.008

0.012

Commande Mli trianulo-sinsoidale

1

-1

0

0.

0.016

0.02

Temps (s)

V ref1

V ref2

V ref3

Vp

0.002

0.004

0.006

0.01

0.014

0.018

0.008

0.012

Commande de l’interrupteur T1

1

-1

0

0.5

0.016

Commande

Figure 2.19 : Principe de fonctionnement de la MLI triangulo-sinusoïdale.

La MLI présente deux avantages importants :

- Repousser vers les fréquences les plus élevées les harmoniques de la tension de sortie, ce qui facilite le filtrage

- Faire varier la valeur du fondamental de la tension de sortie.

2.5 Modélisation du filtre LC

Afin de déterminer plus facilement la transmittance du filtre, on utilise le schéma monophasé suivant :

VA

Cf

Lf

rf

i

i’

Vc

Figure 2.20 : Schéma monophasé équivalent du filtre LC

Où rf est la résistance de fuite de l’inductance Lf

La fonction de transfert du filtre est donnée par l’expression suivante :

| Hs=VcVa=1Lf Cf. s²+Cf rf. s+1 | (2.21) |
| --- | --- |

Elle est de la forme :

| Hs=11ωn² .s²+12.ξ.ωn .s+1 | (2.22) |
| --- | --- |

Par identification on trouve :

| ωn=1Lf Cfξ=12 .rf .CfLf | (2.23) |
| --- | --- |

En choisissant une bonne fréquence de coupure qui va nous permettre d’éliminer les fréquences non désirées et en considérant le coefficient d’amortissement ξ adéquat on attribue un dimensionnement correct à l’inductance et à la capacité du filtre utilisé.

2.6 Modélisation du réseau électrique

Le réseau triphasé composé a trois grandeurs sinusoïdales de même fréquence, déphasées entre elles de 2p/3, et ayant même valeur efficace, forment un système triphasé équilibré. Avec en série dans chaque phase, une impédance   Zcc=Rcc+J.Lcc.W

W=2π.f

Rcc

Vc

Lcc

Rcc

Vb

Va

Lcc

Uab

Ubc

Uca

Lcc

Rcc

Figure 2.21 : schéma simplifié d’un réseau électrique.

Réseau de distribution électrique. Il est basé sur un système triphasé de tensions. On peut  généralement considérer que (Va Vb Vc ) est un système de tensions triphasé équilibré direct. Il en est de même pour (Uab Ubc Uca ). On a [23]:

| Va=Vm Sinwt Vb=Vm Sinwt-2π3Vb=Vm Sinwt-4π3 | (2.24) |
| --- | --- |
| Uab=Va-VbUbc=Vb-VcUca=Vc-Va | (2.25) |

Relations pour un système triphasé équilibré

| Vm=2VeffUm=3Vm Ueff=3Veff | (2.2) |
| --- | --- |

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principales caractéristiques et les éléments constitutifs  d’un système   PV connectée au réseau. On a constaté qu’une cellule  photovoltaïque est souvent présentée comme un générateur de courant électrique dont le comportement est équivalent à une source de courant shuntée par une diode.

La modélisation d’un champ PV peut prévoir son comportement lorsqu’il est relié à un réseau électrique avec un système de conditionnement de puissance constitué principalement d’un hacheur et d’un onduleur.

Nous avons montré comment nous pourrions optimiser la puissance délivrée par le générateur photovoltaïque   par un étage d’adaptation muni d’une fonction de recherche du point de puissance maximale ‘MPPT’ appliquée à l’hacheur. Il est clair que l’onduleur est un dispositif nécessaire  dans des systèmes PV connectés au réseau électrique. Il est considéré comme  étant  l’un des  générateurs  d’harmoniques  imposant  un  courant  alternatif  non sinusoïdal, en raison de cela un filtre est indispensable pour mieux conditionner la puissance de sortie.

3.1 Introduction

Ce chapitre présente un modèle de simulation de l’ensemble des éléments électriques

Constituant un système photovoltaïque raccordé au réseau. Le modèle contient une

représentation détaillée des composants principaux du système, le générateur photovoltaïque, le convertisseur (DC-DC) (boost) commandé par MPPT , l’onduleur de tension (AC-DC ) commandé par la MLI (sinus triangle), un filtre ( LC) , une charge équilibrée du côté ( AC) et le réseau électrique (BT).

3.2 Simulation du générateur photovoltaïque

Dans notre travail, nous avons utilisé Matlab/Simulink pour créer le bloc du générateur photovoltaïque (GPV). Le modèle utilisé pour simuler le comportement de la cellule PV est exploité aussi pour simuler le comportement du GPV moyennant quelques modifications. La matlab/simulink nous a permis d’établir une interface graphique qui offre la possibilité de faire modifier les valeurs de tous les paramètres liées au fonctionnement du GPV, y compris l’ensoleillement, la température, le nombre série et parallèle des panneaux et autres paramètres. Tout en se basant  sur le modèle mathématique décrit par les équations (2.1) à (2.9) pour le module  Isofoton  I_100.

Figure 3.1 : Le GPV sous Matlab-Simulink.

3.2.1 Caractéristique d’un Module Photovoltaïque

Les figures (3.2) et (3.3) illustrent les caractéristiques (I-V) et (P-V) d’un Module photovoltaïque pour une température (T) fixée à 25 °C et éclairement (G) Maximale 1000 W/m².

Figure 3.2 : Caractéristique (I-V) de Module.

Figure 3.3 : Caractéristique (P-V) de Module.

Afin d’éviter les accès séquentiel au programme du GPV chaque fois où on aura besoin de faire des modifications sur les paramètres de ce dernier, nous avons opté pour l’utilisation d’une seule boite de dialogue (Masque) qui regroupe tous les paramètres dont nous aurons besoin, comme le montre clairement la figure ci-dessous.

Figure 3.4 : Masque des paramètres du GPV.

3.2.2 Caractéristiques globales d’un champ photovoltaïque

Nous allons tracer dans cette section les caractéristiques (I-V) et (P-V) du champ Photovoltaïque étudié :

- A température ambiante, T fixée à 25 °C et éclairement G Maximale  1000 W/m².

La figure suivante illustre la caractéristique (I-V) du champ photovoltaïque

Figure 3.5 : Caractéristique (I-V)  d’un champ photovoltaïque.

D’autre part, la caractéristique (P-V), représentant la variation de la puissance de sortie du champ PV par rapport à la tension dans les mêmes conditions précédentes, est illustrée par la figure (3.6).

Figure 3.6 : Caractéristique (P-V)  d’un champ photovoltaïque.

3.3 Simulation du Convertisseur Statique  DC-DC (Boost)

Pour suivre le MPP (Maximum Power Point) du GPV, on fait appel au convertisseur DC/DC de type Boost Caractérisé par : C1=700μF , L=24μH, C2=70μF et une charge R.Rch=10Ω qui a été présenté au deuxième chapitre, le schéma bloc de ce dernier dans le Simulink est donné en détail par la figure (3.7).

Figure 3.7 : schéma bloc  d’hacheur Boost.

3.4 Simulation du MPPT par la méthode P&O

Dans notre étude, nous avons appliqué l'algorithme de poursuite du MPP le plus utilisé, nommé Perturbation et Observation (P&O) vu en deuxième chapitre. Le programme de ce dernier est implanté dans Matlab/Simulink s à la sortie de cette fonction, on récupère le signal MLI qu’il va attaquer l’interrupteur de l’hacheur Boost, la fréquence de cette MLI est 10KHz.

La figure (3.8) montre le montage entier de la poursuite du MPP, en commençant par le bloc GPV, puis on trouve le convertisseur Boost, le bus continu et la charge qui   vienne  en  dernier.

Figure 3.8 : Schéma de simulation d'un GPV et un hacheur commandé en MPPT.

3.4.1 Simulation du MPPT  sous différents éclairements

Pour visualiser le comportement du MPPT face aux changements de l’éclairement, en variant l’ensoleillement  suivant le profil présenté sur la figure (3.9).

Figure 3.9 : Variation de l'irradiation (W/m²).

Figure 3.10 : Puissances à la sortie du GPV et du hacheur en utilisant l'algorithme P&O.

Les résultats ci-dessus montrent la différence de puissance de sortie du hacheur et puissance délivrée par le GPV. Ainsi, l’intérêt de l’utilisation d’un algorithme MPPT est mis en évidence. On voit bien que  l’écart entre les puissances est important, ce qui prouve la nécessité de l’utilisation d’un algorithme MPPT pour optimiser le fonctionnement du système et diminuer les pertes.

Permet de mesurer l'efficacité du convertisseur Nous calculons le rendement

Le rendement du convertisseur noté ηcon est défini par : ηcon=PoutP

ηcon=13751400=0.98⋍98%

Avec : Pout la puissance délivrée en sortie du convertisseur.

P : La puissance effectivement délivrée par le GPV

Figure 3.11 : Courants à la sortie du GPV et du hacheur en utilisant l'algorithme P&O.

Figure 3.12 : Tensions à la sortie du GPV et du hacheur  en utilisant l'algorithme P&O.

Les résultats obtenus montrent l’efficacité de notre algorithme dans la poursuite du point de puissance maximale. On remarque que son utilisation entraine des oscillations, néanmoins, on voit que son temps de réponse est très rapide ce qui est l’une des qualités les plus importantes de cet algorithme.

3.5 Simulation de l’onduleur triphasé  et du filtre de sortie

L’onduleur utilisé est un onduleur à deux niveaux commandé par une MLI triangulo-sinusoïdale à une porteuse avec un coefficient de réglage r=0.8 et un indice de modulation m=21

La valeur de référence de la tension du bus continu est fixée à 230V. Le montage bus continu onduleur est dédié à l’alimentation un charge RL,  R=10 Ω, L=10mH)

Figure 3.13 : Schéma de simulation d'un onduleur triphasée sous Matlab-Simulink

Pour un onduleur triphasé de la figure (3.13)  l'application de stratégie de commande MLI, donne les résultats cités ci- dessous.

Figure 3.14 : Principe de fonctionnement de la MLI triangulo-sinusoïdale et les impulsions  interrupteur.

3.5.1 Résultat de simulation

Les courants à la sortie de l’onduleur, avant est après filtrage, sont représentés par les figures (3.15) et (3.16).

Figure 3.15 : Courant à la sortie de l'onduleur avant filtrage.

Figure 3.16 : Allures de courbes de courants à la sortie de l’onduleur avant et après Filtrage.

Figure 3.17: Analyse spectrale du courant à la sortie de l’onduleur.

Figure 3.18 : Analyse spectrale du courant à la sortie du filtre LC.

Les Figures (3.15) et (3.16) présente l’allure des courants à la sortie de l’onduleur avant, et après filtrage. On aperçoit tout d’abord des courants pas très déformés, ceci est dû à la charge inductive qui joue le rôle de filtre pour le courant. Après utilisation du filtre LC l’allure de ces courants est moins déformée et on retrouve des courbes proches d’une sinusoïde parfaite.

L’analyse spectrale avant et après filtrage des courants démontre l’intérêt de l’utilisation du filtre. Les Figure (3.17) et (3.18) présente l’analyse spectrale faite avant filtrage. On voit bien un taux d’harmoniques de courants de l’ordre de (30.66%) notamment pour les harmoniques de rang supérieur. Puis après filtrage ce taux est nettement plus bas (1.67%).

Pour ce qui est des tensions avant et après filtrage, les résultats obtenus sont présentés dans les figures:

Figure 3.19 : Les tensions à la sortie de l'onduleur avant filtrage.

Figure 3.20 : Allure des trois tensions simples après filtrage.

Figure 3.21 : Tension composée à la sortie de l'onduleur avant filtrage.

Figure 3.22 : Allures de la tension composée à la sortie de l’onduleur et à la sortie du filtre.

Figure 3.23 : Tension simple à la sortie de l'onduleur avant filtrage

Figure 3.24 : Allures de la tension simple à la sortie de l’onduleur et à la sortie du filtre.

Les Figures (3.19) et (3.20) représentent l’allure des trois tensions simples juste à la sortie de l’onduleur. Il est clair que ces allures sont complètement déformées. Dans les Figures (3.21, 22,23)  et (3.24), on voit plus clairement ces tensions (simple et composée, en prenant une seule tension chacune). Les résultats obtenus après filtrage sont nettement meilleurs, et les courbes se rapprochent vraiment de la forme d’une sinusoïde. Cependant on remarque une diminution non négligeable de l’amplitude de la tension avant et après filtrage. Avant filtrage, l’amplitude de la tension est plus importante et cela est dû à la présence des harmoniques, dont les valeurs s’ajoutent à celle du fondamental. Après filtrage, cette valeur  baisse considérablement  et devient égale à celle du fondamental.

Le filtrage des tensions s’avère très intéressant, les résultats obtenus après  avoir mis un filtre à la sortie de notre onduleur sont évidemment meilleurs. Les résultats des analyses spectrales ci-dessous valideront ces conclusions en montrant les différents rangs d’harmonique avant et après filtrages et les THD obtenus respectivement.

Figure 3.25 : Analyse spectrale d’une tension composée Vab à la sortie de l’onduleur.

Figure 3.26 : Analyse spectrale d’une tension composée à la sortie du filtre LC.

Les Figure (3.25) et (3.26) présente l’analyse spectrale de la tension obtenue à la sortie de l’onduleur (avant qu’elle soit filtrée). On voit clairement une grande présence des harmoniques de tensions et des piques non négligeables à certaines fréquences. Le taux de distorsion en tension est très important, il est de l’ordre de 91.47%, ce qui explique l’importante dimunition d’amplitude de la tension après filtrage, qui représente l’amplitude du fondamental, obtenue dans les résultats précédents. L’analyse spectrale faite après filtrage présente une nette amélioration par rapport à les présences des tensions harmoniques, confirmée par un THD de 2.44%, soit alors une diminution de plus de 89% du THD avant filtrage.

On peut déduire à partir de ces résultats que le filtrage n’est pas nécessaire pour un mode isolé puisque le courant est filtré par les charges inductive.  Cependant, pour un mode connecté au réseau, le filtrage est primordial afin de ne pas polluer le réseau et pour respecter les normes imposées par ce dernier.

3.6 Simulation du système global à éclairement maximale

Dans cette simulation on a utilisé un champ photovoltaïque de 1.4 KW raccordé à un réseau de  220v et de fréquence f= 50Hz  Caractérisé par LS=19.4μH RS=0.25mΩ  , un hacheur Boost Caractérisé par : C1=700μF , L=24μH, C2=70μF commandé en MPPT de type P&O et une filtre LC de caractéristique LF=1mH et CF=49μF et une charge RL ,Rch=10Ω, Lch=10mH et un onduleur triphasé commandé en MLI,

3.6.1 Schéma de simulation

Figure 3.27 : Schéma de simulation global GPV raccordé au  réseau.

3.6.2 Résultat de simulation

- Le courant de réseau

Figure 3.28 : Le courant de réseau.

- la tension simple de réseau

Figure 3.29 : la tension simple de réseau.

- Le courant de charge

Figure 3.30 : Le courant de  charge.

- La tension simple de charge

Figure 3.31 : La tension simple de charge.

3.7 Injection d’une puissance active maximale au réseau

Dans le but d’extraire la puissance active maximale convertie par le champ photovoltaïque injecté au réseau, une Simulation est faite pour des conditions standard, une température de 25 °C et un éclairement de 1000 W/m² Notons d’après la figure (3.32)

Figure 3.32 : Allure de la puissance active injectée au réseau par le GPV.

3.8 Injection d’une puissance maximale au réseau sous conditions variables

- Variation de l’éclairement à température constante

Dans ce test,  on va fixer la température à 25 °C et on fait varier l’éclairement en fonction du temps. Cet incident peut survenir pendant les journées nuageuses.  D’après la figure (3.33) il est évident que la variation de l’éclairement entraîne un changement de la consigne de la puissance active par conséquent un déplacement du point de puissance maximale de 1400 W/m² (pour un éclairement de 1000 W/m²) à 1100 W (correspondant à un éclairement de 800 W/m²).Et à chaque fois la commande MPPT répond pour ramener la puissance convenablement et rapidement à sa consigne.

Figure 3.33 : Injection d’une puissance active maximale au réseau sous un éclairement variable et une température constante (25 °C).

3.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la simulation des différents modèles électriques des différents composants d’un système photovoltaïque connectée au réseau, le GPV, l’hacheur boost, l’MPPT,  et l’onduleur triphasé avec sa commande (MLI).

D’après les résultats obtenus de la simulation, on remarque que le convertisseur DC-DC et la commande MPPT effectuent correctement leurs rôles d'atteindre la puissance maximale de générateur PV. Le hacheur boost peut augmenter la tension de sortie si le rapport cyclique est supérieur à 0.5. La commande MLI a le but d’obtenir l’allure sinusoïdale ou niveau de la sortie de l'onduleur.