# Chapitre I : Aperçu bibliographique

# I.1 .Introduction :

# L’objet de ce chapitre porte sur l’analyse théorique puis physique du phénomène  coup de bélier.

# Dans ce chapitre nous allons donner une définition sur le régime transitoire et définir quelques types d’écoulement que l’on rencontrera au cours de notre travail, puis en expose une étude pratique sur le phénomène du coup de bélier, Après avoir exposé une représentation graphique du phénomène du coup de bélier.

# I.2 .Généralités :

# I.2 .Types d’écoulements :

I.2. 1.  Ecoulement permanent :

L’écoulement de liquide est dit permanent lorsque les propriétés du fluide et les caractéristiques hydrauliques de celui-ci restent invariables dans le temps, c’est à dire :

,,

U : vitesse d’écoulement ;

P : la pression ;

ρ : masse volumique.

I.2.2. Ecoulement non permanent :

L’écoulement du liquide est dit non permanent si la vitesse et la pression varient dans le temps (t) en un point donné de l’espace (x) remplir de liquide en mouvement, les vitesses et les pressions en écoulement non permanent sont les fonctions de quatre variables indépendantes à savoir : coordonnées (x, y, z) du point examiné et le temps (t). [11]

I.2.3. Ecoulement uniforme :

Un écoulement est dit uniforme lorsque la vitesse du fluide à un instant donner, à une même direction et une même intensité en tout points de ce fluide   .

I.2.4. Ecoulement non uniforme :

Un écoulement est dit non uniforme si la vitesse du fluide varie d’une section à l’autre c'est-à-dire. [11]

I.2.5. Ecoulement transitoire :

on appelle régime transitoire, un phénomène qui se manifeste entre deux régimes stationnaires, autrement dit c’est un écoulement varié, où les paramètres hydrauliques changent :

Il peut se produire soit dans un canal à ciel ouvert, soit dans une conduite à écoulement en charge par accroissement ou décroissement du débit.

L’écoulement du liquide s’appelle non permanent si la vitesse et la pression varient dans le temps t en point donné de l’espace rempli de liquide en mouvement.

Les vitesses et les pressions en mouvement non permanent sont les fonctions de quatre variables indépendantes ; coordonnées x, y, z du point examiné et le temps t.

On distingue un écoulement non permanent en charge et à surface libre, un écoulement non permanent unidimensionnel, bidimensionnel et tridimensionnel.

Un exemple de l’écoulement non permanent unidimensionnel en charge du liquide est un écoulement non permanent apparaissant par suite de la variation du régime de service des dispositifs régulateurs installés sur les tuyauteries.

# I.3. Types d’ondes :

I.3.1. Ondes linéaires :

Du point de vue physique, les ondes linéaires sont celles qui se propagent dans le fluide sans modifier les propriétés physiques locales (compressibilité, masse spécifique, conductivité, viscosité…..).

Voici quelques exemples de ces types d’ondes :

-Les ondes du son.

-Les ondes de lumières.

-les ondes électromagnétiques.

I.3.2. Ondes non linéaires :

Les ondes non linéaires sont celles qui se propagent dans le fluide en provoquant des variations dans les propriétés de ce dernier. [2]

# I.4. Phénomène du coup de bélier

I.4.1. Définition :

Le coup de bélier  étant un cas particulier du régime transitoire, est un phénomène oscillatoire qui se manifeste dans les conduites en charge à écoulement gravitaire ou par refoulement.

On entend aussi sous le terme « coup de bélier » un écoulement non permanent du liquide accompagné des variations pratiquement sensibles de la pression qui peuvent devenir dangereuses pour la tuyauterie. Ces variations résultent d’une perturbation des conditions permanentes d’écoulement.

C’est le nom que l’on donne à une onde de choc hydraulique, lorsqu’un liquide non compressible comme l’eau, est stoppé net dans une canalisation. Autrement dit, c’est l’arrêt brutal de la circulation de l’eau lorsqu’un robinet (ou tout autre appareil) se ferme.

I.4.2. Causes du coup de bélier :

Le coup de bélier est un phénomène oscillatoire dont les causes les plus fréquentes sont les suivantes :

- L’ouverture ou la fermeture des vannes dans les conduites en charge à écoulement gravitaire ;

- La mise en marche ou l’arrêt des pompes dans les conduites en charge par refoulement ;

- Le remplissage ou la vidange d’un système d’AEP ;

- Modification de la vitesse d’une pompe ;

- Une variation du niveau d’un réservoir à une extrémité du réseau ;

- La disparition de l’alimentation électrique dans une station de pompage qui est la cause la plus répandue du coup de bélier ;

- La mise en marche ou la modification de l’opération d’une turbine.

I.4.3. Risques dus aux coups de bélier :

Les conséquences du coup de bélier peuvent être néfastes elles deviennent de plus en plus dangereuses à mesure que les paramètres modificateurs deviennent importants (variation de pressions et de débits  dans le temps).

Ces phénomènes se produisant dans une conduite en charge, peuvent provoquer des risques à la suite d’une dépression ou surpression engendrée par les  manœuvres brusques. [7]

- Cas  de surpression :

C’est une conséquence  du coup de bélier engendrée par une pression importante se produisant à la suite d’une fermeture instantanée ou rapide d’une vanne de sectionnement ou bien à la suite d’une dépression causée par l’arrêt brusque d’une pompe. Si la pression totale c'est-à-dire la pression en régime permanent majorée de la valeur de surpression due au coup de bélier dépasse la pression maximale admissible des tuyaux il y a risques de rupture de ces derniers et déboîtement des joints (les anneaux d’étanchéité seront délogés). [8]

- Cas de dépression :

C’est une conséquence du coup de bélier engendrée par l’apparition d’une pression relative négative, à la suite d’un arrêt brusque d’une pompe ou d’une ouverture instantanée d’une vanne de sectionnement. Si cette pression devient  inférieur à 10 (m c e) il se produit une poche de cavitation. Si le profil en long de la canalisation est déformable la canalisation peut être aplatie par implosion et les joints peuvent être aspirés. Le phénomène de cavitation une fois apparu peut provoquer la détérioration de la couche d’enduit intérieur du tuyau. [8]

C. Fatigue de la canalisation :

En régime transitoire les alternances des surpressions et dépressions qui sont une conséquence inévitable du phénomène provoquent la fatigue pour le matériau de la canalisation même si leur amplitude est faible. [8]

## I.4.4. Analyse physique du phénomène du coup de bélier :

Supposons qu’il se produit un arrêt brusque de fonctionnement de la pompe dont, par exemple à une interruption de l’alimentation en courant  de son moteur électrique.

Cette interruption donne lieu à un phénomène appelé coup de bélier qui est décrit schématiquement  ci- après.

Survient l’arrêt brusque où instantané quatre phases peuvent être envisagées :

### I.4.4.1.  Phase 01 :

Une onde de dépression prend naissance au départ de la pompe et se propage jusqu’au réservoir à une vitesse où célérité désignée par a.

Si la distance entre la pompe et le réservoir est : L le temps mis par cette onde pour atteindre le réservoir est  .Au bout de ce temps la conduite est en dépression sur toute la longueur. [3]

### I.4.4.2.  Phase 02 :

Par suite de son élasticité la conduite reprend son diamètre primitif  et cela de proche en proche .l’eau revient alors dans la conduite et au bout d’un nouveau temps  c'est-à-dire à depuis l’origine du phénomène toute l’eau est redescendue mais va se trouver arrêtée par le clapet de la pompe qui entre temps s’est fermé.

### I.4.4.3.  Phase03 :

En raison de cet arrêt la première tranche en contact avec le clapet va se trouver comprimée entraînant une dilatation de la conduite .Au bout d’un nouveau temps  c’est-à-dire à  depuis l’origine toute la conduite sera dilatée avec une eau sur pressée immobile.

### I.4.4.4.  Phase 04:

Grâce à l’élasticité de la conduite celle-ci agissant à la manière d’un ressort reprend de proche en proche à partir du réservoir et en allant vers la pompe, son diamètre primitif.

Les tranches d’eau successives reprenant leurs dimensions premières au bout d’un nouveau temps  c’est-à-dire à  depuis l’origine nous nous retrouvons dans la même situation qu’au moment de l’arrêt brusque de la pompe.

La période du mouvement est donc.  [4]

U=U0

+C

U=0

Vanne clapet

Phase 1,  temps écoulé :

- C

U=-U0

Vanne clapet

Phase 2,  temps écoulé :

U=0

U= - U0

+a

U=0

Vanne clapet

Phase 3,  temps écoulé :

- a

U=U0

Vanne clapet

Phase 4,  temps écoulé :

U=0

L

Figure I.1 : quatre phases d’arrêt brusque d’un cycle de variation de pression.

I.4.5.Valeur  de la célérité d’onde  dans les conduites:

Les ondes de dépression et de surpression sont caractérisées par une vitesse de propagation donnée par la formule  d’ALLEIVI

(m/s)

où :

ε : coefficient de compressibilité  de l’eau (égale à 2,15pa à 20°c) ;

ρ : Masse volumique de l’eau  (égale  à 1000  kg / m3) ;

E : module d’élasticité de la conduite  (égal à 2.1011 Pa, pour l’acier) ;

D : diamètre de la conduite;

e : épaisseur de la conduite.

Le maximum de la dépression ou de la surpression est de :

(m)

Où :

a   : Vitesse de propagation ou célérité   m/s.

V0 : Vitesse d’écoulement en régime permanent  (initial)  m/s.

g   : Accélération de la pesanteur  (g =9,81m/s2). [6]

Et on conclut pour l’eau, que la célérité se trouve aussi souvent sous la forme suivante :

(I.1)

Avec :

D : diamètre de la conduite ;

e : épaisseur de la conduite.

Dans cette expression le coefficient « k » tient compte de la nature du matériau formant la canalisation. On note que :

k = 0.5 pour l’acier et le fer ;

k = 1    pour la fonte ;

k = 5    pour le plomb ;

k = 33 pour le PVC ;

k = 83 pour le polyéthylène haute densité ;

k = 500 pour le polyéthylène basse densité. [8]

La relation (I.1)  suppose certaines hypothèses à savoir :

- Conduites à parois minces et élastique obéissent à la loi d’HOOKE,

- Conduites comportant plusieurs joints, avec effort longitudinal nul,

- Température de l’eau est supposé constante.

I.4.6.Valeur numérique du coup de bélier : [1]

Nous examinons les deux cas de fermeture brusque et de fermeture lente d’un robinet vanne.

- Cas de fermeture brusque :

Considérons une conduite issue d’un réservoir et comportant un robinet en A. soit L la longueur de la conduite figure (I.2)

R

L

A

Figure I.2 : cas de la fermeture brusque

Prenons comme unité de temps la valeur , a étant la célérité des ondes,  le temps mis par une onde pour aller de R à A.

La fermeture brusque en A est celle qui se produit aussitôt après le temps zéro, à 0 + t. mais, au temps 0, le régime, au départ du réservoir est caractérisé dans le système de coordonnées QH, par un point OR sur l’axe OQ (figure I.3).

H         1A

##### tg= -a/gS

OR

O                                                                   Q

Figure I.3 : cas de la fermeture brusque.

En effet, juste avant la fermeture brusque. Le coup de bélier n’existe pas (H = 0) et le débit est celui Qo du régime permanent.

Imaginons un observateur partant à ce temps 0 de R, allant vers A. il descend le courant, donc voit les points du régime sur la droite –.

A son arrivée en A, c’est à dire au temps 1, il trouve la vanne fermée. Or, le régime au temps 1 a également pour lieu la droite OH (Q = 0).

Le point figuratif du régime au temps 1 sera en conséquence donné par l’intersection des deux caractéristiques et on aura :

OH = Qo.tg

OH = Qo.          					(I.2)

Remplaçons Qo par SUo, Uo étant la vitesse initiale de l’eau dans la conduite.

OH = SUo.

OH = 					(I.3)

Etant au dessus de OQ, le point H correspond à une surpression. La valeur maximale du coup de bélier peut donc atteindre H =

Remarque : on en déduit une conséquence pour le tracé pratique d’une droite : il suffit de joindre le point de départ de l’observateur en régime permanent à la valeur calculée pour la valeur maximale du coup de bélier.

- Cas de la fermeture lente :

Elle est caractérisée par un temps de fermeture supérieur à . C’est à dire supérieur à un aller et retour d’onde.

Si Qo est le débit au temps 0, il passera encore, après un temps un débit q (figure I.4). en conséquence, la valeur de la surpression sera d’après (I.2)

R

L                              A

0           Qo                                           1

2             q                                            3

Figure I.4 : cas de la fermeture lente

Supposons que le temps de fermeture soit  et que, pendant ce temps, le débit varie linéairement. Nous aurons :

On en déduit

D’où

Ou, puisque Qo = Suo :

C’est la formule dite de MICHAUD.

Remarquons que si, dans cette formule, on fait , on retrouve la valeur du coup de bélier par fermeture brusque.

En conclusion :

Si t  , le coup de bélier a pour valeur maximale B = .

Si t > , le coup de bélier est moins important et a pour valeur b = .

Ceci montre l’intérêt :

Pour les conduites d’adduction, d’adopter des robinets à fermeture lente, pour tomber dans le cas de la formule de MICHAUD.

Pour les conduites de refoulement, de connaître le temps mis par un groupe pour s’arrêter et qui devra, si possible, être supérieur à .

Remarque :

La formule de MECHAUD n’est valable que pour une loi de fermeture correspondant à une variation linéaire du débit loi qui est rarement réalisée en pratique.

I.4.7. Répartition du coup de bélier le long de la conduite : [1]

en cas d’arrêt brusque (t  ), le coup de bélier, maximal prés de la pompe (cas de la conduite de refoulement), ou prés du robinet de réglage d’extrémité (cas de la conduite d’adduction) conserve sa valeur maximale jusqu’à une distance égale à (L – ), puis décroît pour devenir nul à l’autre extrémité.

Nous pourrons donc avoir les cas représentés par les figures (I.5) et (I.6). les pertes de charge dans la conduite étant négligées.

Nous remarquons, notamment, que si la conduite de refoulement présente un point haut P, il y aura risque de cavitation.

L-at/2

Surpression	B = aUo/g

R

Ligne piézométrique

Ho

L

A

Figure I.5 : adduction gravitaire – surpression

Ligne piézométrique                      R

Dépression

B=aUo/g

## Ho	p

L

h

Pompe

L-at/2

Figure I.6 : Conduite de refoulement – dépression

En cas d’arrêt lent (t > ), le coup de bélier décroît linéairement depuis sa valeur maximale  jusqu’à zéro, à l’autre extrémité.

Ce sera la répartition qui sera admise dans l’étude des installations équipées en vue d’atténuer les effets du coup de bélier. On pourra ainsi tracer la ligne piézométrique en régime transitoire et examiner si certains points du tracé en profil ne risquent pas d’être soumis à la cavitation.

On aura les diagrammes donnés par les figures (I.7) et (I.8)

Surpression                b=

Figure I.7 : Répartition du coup de bélier adduction gravitaire (fermeture lente)

Dépression

b

Ho                             p

Pompe

Figure I.8 : Répartition du coup de bélier en refoulement (fermeture lente)

nous pouvons constater l’avantage retiré, dans le cas du refoulement, pour le point haut P qui bénéficie encore d’une pression positive.

Mais, si le profil du refoulement est celui représenté sur la figure (I.9) et que la dépression est importante au départ, il y aura tout intérêt à protéger cette conduite plus efficacement.

R

P

Ho         b

p

Figure I.9 : Répartition du coup de bélier (fermeture lente)

I.4.8.Représentation graphique du phénomène du coup de bélier :

en additionnant et en retranchant membre à membre les équations d’ALLIEVI (plus détaillé  au chapitre II), on obtient : [1]

(I.4)

Appelons :

S : la section de la conduite

Qo, Uo : le débit et la vitesse en régime permanent.

q, U : le débit et la vitesse à un instant quelconque.

Les équations ci-dessus peuvent s’écrire comme suit :

(I.5)

or, nous avons vu que, pour un observateur se déplaçant en sens inverse du courant, à la vitesse a, la valeur de F restait toujours la même. En conséquence, si l’on rapporte q et b à deux axes OH et OQ, la première équation de (I.5) pour une valeur de F, est l’équation d’une droite de pente +     (Figure I.10) :

H

+a/gS

O                                                                    Q

Figure I.10 : caractéristique de la conduite en régime transitoire

De même, pour un observateur se déplaçant dans le sens du courant à la vitesse –a, la valeur de f reste constante et, dans le même système de coordonnées, la deuxième équation de (I.5), pour une valeur de f, est l’équation d’une droite de pente –  (Figure I.11) :

H

-a/gS

O                                                                                        Q

Figure I.11:Caractéristique de la conduite en régime transitoire

Cette représentation est la base de la méthode graphique de BERGERON qui exprime que, pour un observateur se déplaçant à la vitesse a des ondes, parti d’un point donné à un temps donné où les caractéristiques Qo,Ho du régime sont connues, la pression et le débit sont liés par une loi linéaire. Si l’on imagine alors deux observateurs partant à la rencontre l’un de l’autre des extrémités d’un tronçon de conduite, ils verront les points du régime se déplacer sur des droites + pour l’un –  pour l’autre, de sorte qu’à leur rencontre, c’est à dire à l’intersection des droites, ils ne pourront constater que le même débit et la même pression.

On a coutume de désigner ce point par un chiffre et une lettre (ex :1A) qui donnent les caractéristiques qh du régime au temps 1 pour le point A.

H

h                               1A

q’                                                       Q

O                                         q

h’

H/

Figure I.12: Principe de la détermination du régime au temps 1 pour le point A

L’horizontale passant par O n’est autre que celle correspondant à la pression statique Ho. Le point 1A, qui est au-dessus de Ho, correspond à une surpression et nous avons :

Pression totale dans la conduite = Ho + Oh

S’il était au-dessous de Ho, il correspondrait à une dépression et nous aurions :

Pression restante dans la conduite = Ho – Oh’

Pour tracer une droite –  il suffira de connaître le point figuratif du régime correspondant à l’instant et au lieu de départ de l’observateur mobile.

# I.5.Conclusion :

# A travers ce chapitre, nous avons définir  un régime transitoire, ainsi que la description physique du phénomène du coup de bélier, et en fin donne représentation graphique du phénomène du coup de bélier.