Chapitre II : Equations de base et méthodes d’analyse du coup de bélier

# II.1. Introduction :

# Le deuxième chapitre aborde l’aspect théorique des problèmes posés par les mouvements transitoires. Nous allons y établir les équations de base qui permet de quantifier les phénomènes de coups de bélier, et par conséquent de calculer et de dimensionner une protection anti-bélier. Ces équations dérivent par l’application de deux lois principales à savoir :

- La loi de la conservation de la masse (équation de continuité).

- La loi de la conservation de la quantité de mouvement (l’équation dynamique).

# Après avoir exposé les équations de base, donné  les différentes méthodes d’analyse du phénomène du coup de bélier qui basées sur les équations de ST-VENANT.

# II.2. Equations de SAINT VENANT :

Nous allons établir les deux équations connues sous le nom d’équations de

ST-VENANT à partir des équations générales qui sont l’équation de continuité et l’équation dynamique.

II.2.1. Equation de continuité : [8], [9]

Nous allons d’abord rappeler certains résultats de  mécanique des matériaux et les utiliser pour déterminer les contraintes dans les tuyaux sous pression.

Appelons σ1 et σ2 les contraintes longitudinale et radiale, ζ1 et ζ2 les déformations correspondantes, E le module d’élasticité de la conduite (module de YOUNG) et ν le module de poisson.

La loi de HOOKE permet d’écrire :

Essayons d’exprimer les contraintes σ1  et σ2.

Contrainte σ2 :

Si ″ D″ est le diamètre et ″e″ l’épaisseur du tuyau. La pression interne ″ P″ exerce une force ″ P.D″ sur une demi-circonférence.

e

e

D

P

P.D

Figure II.1 : forces et contraintes radiales dans un tuyau

La contrainte est donc :

Contrainte σ1 :

On distingue deux cas

- Premier cas : Si la conduite a suffisamment de joints, on peut considérer qu’il n’y a ni contraintes, ni déformations longitudinales et que les éléments cylindriques successifs sont indépendants entre eux (donc ν = 0). Dans ce cas, on a   ν1 =  ν  = 0 (ν n’est pas alors le module de poisson du matériau proprement dit mais son équivalent pour la canalisation globale).

- Deuxième cas : La contrainte longitudinale doit être prise en compte .Elle dépend dans ce cas de la façon dont le tuyau est ancré aux extrémités :

  - Tuyau ancré aux deux extrémités : on a donc ζ1 = 0 et par conséquent

σ1  =  νσ2 .

  - Tuyau libre à une extrémité : la force qui s’exerce à l’extrémité du tuyau est égale, cette pression peut être nulle dans le cas ou la vanne d’extrémité serait grande ouverte. Cette force s’exerce sur le périmètre entier du tuyau π.D, donc sur la surface π.D.e, la contrainte est donc     qu’on peut écrire.

Récapitulation :

L’expression de la contrainte radiale :

L’expression de la contrainte longitudinale :

Avec Kc coefficient d’ancrage, on peut avoir trois cas :

- Cas A : conduite sans joints, libre à une extrémité Kc=1/2,

- Cas B : conduite  sans joints, ancrées aux deux extrémités Kc=v,

- Cas C : conduite avec de nombreux joints Kc=0.

Nous allons exprimer l’équation de continuité en analysant les déformations à masse constante d’un volume  de liquide entre les instants « t »  et  « t+dt ». Pour cela, nous allons exprimer que cette masse      ρ v = ρ.S.∆L  reste constante.

Soit :

(II.1)

Avec :

ρ : la masse volumique du liquide.

S : la section radiale.

∆L: la variation de longueur de l’élément liquide.

X

Instant (t)

B

C

ΔL

X

D

E

Instant (t+dt)

B

C

Figure II.2 : Déplacement d’un élément liquide.

- Variation de longueur de l’élément liquide

Expriment la variation ΔL :

ΔL (t) = XC - XB

ΔL  (t +dt) = XE - XD

d (ΔL) = (XE – XC ) – ( XD – XB )

d (ΔL) = UC.dt - UB.dt =  (UC – UB) dt

D’où

Et                                                                       (II.2)

- Variation de la masse volumique de l’élément liquide :

Par définition, le module d’élasticité du fluide ε est égal à dP/ (dρ/ρ).

On en déduit l’égalité suivante :

(II.3)

-Variation de section de l’élément liquide :

La section de l’écoulement liquide reste en permanence égale à celle de l’élément de tuyau qui l’entoure. On a donc :

On a vu précédemment que. Si on pose   , on obtient :

(II.4)

Avec :

S : La section de la conduite,

E : Module de Young du matériau,

e : Epaisseur de la conduite,

D : Diamètre de la conduite.

On remplace chaque terme de l’équation (II.1) par les expressions données dans les équations (II.2, II.3 et  II.4), on obtient l’équation de continuité :

(II.5)

On voit que le terme dépend d’une part de la compressibilité de l’eau (ε), d’autre part des caractéristiques du tuyau et de la façon dont ce dernier est assemblé et ancré (ƒ).

Ce terme est donc en général une caractéristique de l’installation sur laquelle on étudie le coup de bélier. On pose donc :

(II.6)

Ce qui donne comme nouvelle expression de l’équation de continuité :

(II.7)

L’équation (II.7) représente la première équation de SAINT-VENANT

II.2.2. Equation dynamique : [8]

On va suivre un petit élément de volume dans son mouvement et lui appliquer le théorème des quantités de mouvement :

(II.8)

Avec :

∑ Fex : La somme des forces extérieures.

m : La masse de la tranchée.

U : La vitesse d’écoulement.

qui indique que la dérivée de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces extérieures appliquées à l’élément fluide.

t+dt

dx

t

dx

Figure II.3 : théorème des quantités de mouvement

La masse de l’élément liquide ne varie pas dans son déplacement.

On a donc :

Donc                                                          (II.9)

Les forces extérieures appliquées et projetées sur l’axe de la conduite pour une couche d’eau d’épaisseur dX, (figure II.4) sont :

- La pression sur une face de la tranche dX : P S

- La pression sur l’autre face :      -

N.B : la section S est supposée constance sur toute la longueur de la conduite donc nous négligeons le terme.

- La composante du poids : -

Où, α : l’angle entre l’axe de la conduite et l’horizontal.

- Les frottements du liquide avec les parois de la conduite :

PS

dX

H-Z

Z

Plans de référence

Q initial

X

Z=0

Ligne de charge (régime permanent).

X

Figure II.4 : forces exercées sur une tranche liquide.

On signale que : et

A partir de la figure (II.4) on aura :

(II.10)

On détermine d’abord le terme

Les pertes de charge étant représentées par  donnée par la formule :

On peut écrire alors que la force de frottement Fr se calcule par l’une des deux formules suivantes :

D’où l’on déduit :

(II.11)

Avec    (gradient hydraulique).

On injecte l’expression  dans l’équation (II.10), on aura :

(II.12)

En portant l’équation (II.12) dans l’équation (II.9) on obtient après simplification par   :

Ou bien :

(II.13)

L’expression (II.13) est la seconde équation de SAINT-VENANT.

On sait que :

D’où on aura :

(II.14)

L’équation (II.14) représente la 2eme équation de SAINT-VENANT.

(II.15)

Par conséquent les équations (II.7) et (II.14) représentent le système (II.15) des équations de SAINT-VENANT.

II.3. Les équations d’ALLIEVI : [8]

Les équations (II.16a) et (II.16b) de SAINT-VENANT sont générales et traduisent tous les mouvements transitoires. On peut donc les simplifier en rétrécissant le champ de leur validité. Négligeons par exemple les pertes de charge et admettons qu’on ne s’intéresse qu’aux variations telles que  soit négligeable devant . Ceci est souvent vrai en hydraulique sous pression puisqu’en front d’onde  est égal à  (-)et que U est faible devant a ; on peut également négliger devant .

Le système des équations (I.16) devient alors :

(II.16)

Comme : 	   		 et P* = P +

On peut écrire :

(II.17)

Ces deux équations s’intègrent pour donner le système de solutions :

(II.18)

Où F’et f’ représentent des fonctions quelconques des variables ( ) et

(). C’est à partir de ces équations que sont établies les solutions analytiques pour les cas simples, en faisant intervenir les conditions aux limites.

On peut écrire le système (II.26) sous forme :

Effectuons les opérations suivantes :

1°/ Divisons la première équation par g.

2°/ Multiplions le terme de droite de la deuxième équation par (g), puis divisons (F’-f’) de ce même terme par (g).

3°/ Faisons sortir le signe moins (-) du terme (F’-f’).

Le système devient alors :

En développant les termes :

Nous retrouvons :  	       et

Posons ensuite : 		      et

Il vient alors :

(II.19)

Enfin nous aurons :

(II.20)

Le système (II.20) représente les équations d’ALLIEVI.

Avec b = H – H0 : valeur du coup de bélier

## F et f            : sont des signes fonctionnels qui dépendent des conditions

aux limites.

II.3.1. Interprétation des équations d’ALLIEVI : [1] , [4] , [12]

Supposons un observateur se déplaçant le long de la conduite de telle façon que la loi de son mouvement soit :,  c’est-à-dire : x = a t + b  (b = cte).

Autrement dit l’observateur se déplace d’un mouvement uniforme de vitesse a en sens inverse de la vitesse d’écoulement U. pour cet observateur la fonction    F’ (t – x/a) reste constante en chaque point, cette fonction représente donc une onde se propageant dans la conduite avec la vitesse C en sens inverse de U.

De manière analogue un second observateur se déplaçant le long de la conduite et en sens inverse, c’est –à- dire avec une loi de mouvement tel que          (t +x/a = cte), observerait que  la  fonction f ’( t + x/a) reste constante en chaque point, cette fonction f ‘(t+x/a) représente donc  une onde se propageant le long de la conduite avec une vitesse –a ,c’est -à dire  dans le même sens que U.

Donc la surpression (ou dépression) en chaque point de la conduite résulte de la superposition en ce  point des deux ondes F ’ et f ‘ se  propageant dans la conduite  en sens inverse avec la même vitesse absolue a.(Fig.II.5)

F ’

f ’

Figure II.5 : les ondes dons la conduite

Remarquons au passage que F ’, f ‘ et la surpression (F ’+f ’) indépendantes de la pression statique H0 au point considéré et sont fonction uniquement de x et t.

Si nous tenons compte maintenant des conditions aux limites, les équations d’ALLIEVI se transformeront de la manière suivante :

C

A

Figure II.6 : Conduite gravitaire

A l’extrémité amont C, où le niveau du plan d’eau du réservoir est supposé invariable, la pression reste constante ; donc on a X = L, la surpression b reste constamment nulle ; on a donc la quantité suivante (par rapport au temps t).

Ainsi, l’onde de retour est, en C, à tout instant, égale et opposée à l’onde incidente F. On en conclut qu’en C où la pression d’un réservoir à niveau fixe maintient une pression constante. L’onde F se réfléchit totalement avec changement  du signe.

Observons d’autre part, qu’une onde incidente F, émise en A au temps

t = 0, se réfléchit en C au temps  et revient en A, changée de signe au bout du temps :

on a donc :

d’une manière générale : f(t)=-F(t-)

En faisant t égale à . On peut conclure que l’onde f qui passe, au temps t, en un point X quelconque avec la vitesse (-a) est égale à l’onde F qui y est passée (avec la vitesse +a) au temps (t - ) mais changée de signe.

Finalement

Les équations d’ALLIEVI s’écrivent définitivement :

Comme on le voit la fonction f a disparu et le problème se ramène à la détermination de la seule fonction F.

# II.4.Méthode graphique de SCHNYDER-BERGERON :

Cette méthode a été mise au point à-peu-près simultanément par le Suisse OTHMAR SCHNYDER en 1929 et le français LOUIS BERGERON en 1931. Elle est connue en France sous le nom d’épure de BERGERON.

La méthode graphique est exactement une traduction graphique des équations aux caractéristiques établies précédemment et permet de résoudre tous les problèmes, aussi complexes  soient-ils, mais c’est alors au prix d’un travail long et délicat.

Toutefois, cette méthode, qui a rendu de très grands services, reste encore très intéressante du point de vue de la compréhension physique du phénomène.

II.4.1. Principe de la méthode : [9], [10]

Pour bien saisir le mécanisme du tracé graphique nous reprenons les équations de SAINT VENANT :

(II.21)

Puisque P = ρ.g (H – Z) on aura alors :

(II.22)

En négligeant U devant a car U << a et les pertes de charges (J=0) on obtient :

(II.23)

(II.24)

En effectuant les opérations suivantes :

- Dérivons l’équation (II.23) par rapport à t  et l’équation  (II.24) par rapport à X :

(II.25)

- Dérivant l’équation (II.23) par rapport à X et l’équation (II.24) par rapport à t :

(II.26)

Donc le system à résoudre se réduit aux deux équations :

(II.27)

(II.28)

On sait que la méthode d’intégration consiste à procéder au changement de variables en posant :

V= X + at                                   X = (V+W) /2

W = X – at                                  t= (V-W) /2a

Avec V et W sont dites variables de REIMMAN.

Calculons les différentes dérivées de H en fonction des nouvelles variables V et W

D’où l’on a :

(II.29)

On peut démontrer de même :

(II.30)

Reportant les équations (II.29) et (II.30) dans l’équation (II.34) dans

D’où                                                       (II.31)

Intégrons par rapport à W, le premier membre sera alors la première dérivée de H par rapport à V et le second membre une constante par rapport à cette variable W ou dans le cas général une Fonction de

Intégrons cette dernière équation par rapport à V

Où la constante est dans le cas général une fonction de W

(II.32)

Avec,  H : est la hauteur totale en un point A d’abscisse X au temps t,

H0 : est la hauteur totale initial en tout point de la conduite en régime      permanant car on a supposé que les pertes de charge sont nulles.

: Constante par rapport à V   =  ƒ(X – at).

En précédant de la même manière avec l’équation (IV-24) nous trouvons

(II.33)

En sommant membre à membre les équations (II.32)et (II.33)on aura

Puisque                                                                        (II.34)

On obtient donc :

(II.35)

En retranchant membre à membre les équations (II.32) et (II.33) et en tenant compte de l’équation (III.14) on trouve :

(II.36)

Remarque : les deux équations (II.32) et (II.33) constituent les équations

D’ ALLIEVI.

(II.37)

La théorie d’ ALLIEVI a montré que la suppression existant en un point quelconque d’une conduite à caractéristique unique à un instant déterminé résulte de la superposition à la pression statique de deux ondes F et f se déplaçant le long de la conduite en sens inverse l’une de l’autre avec la même vitesse a.

F et f sont des ondes de vitesse absolue «a» (célérité des ondes) et se dirigeant respectivement [4] :

* en sens inverse de la vitesse d’écoulement pour F,

* dans la même que la vitesse d’écoulement pour f .

R

F

f

U

A

B

Figure II.7: Représentation des deux ondes F et f

Supposons un observateur se déplaçant à la vitesse C selon la loi :

X+a.t = Cte     d’où   X = -a.t + Cte  (caractéristique a-)

Au temps t = t1  cet observateur se trouve au point de discrétisation N d’abscisse

X1 = -a.t1 + Cte

Au temps t = t1 +Δt  cet observateur se trouve en un point A d’abscisse

X = X1 – a.Δt

Remarquons que pour cet observateur F(x+at) est une constante, en effet

F(X1 +a.t1) = F(X1-a.t+a.t1+a.Δt) = F(X+a.t)

On peut facilement démontrer que :

F(X1 + a.t1 – a.t + a.Δt) = F(X1-a. Δt +a (t1+ Δt)

F(X1 + a t1) = F(X+a.t)

En conséquence si l’on applique l’équation (II.43) pour les deux instants t1et t

Où                                                                   (II.38)

Si on pose y = H, X = Q, A = a/g.S, et B = (H1-a.Q1/g.S)  nous aurons la forme suivante Y = AX + B : c’est une équation d’une droite de pente A = a/g.S et passe par un point de coordonnées (Q1, H1) qui n’est autre que le point représentatif N.

Un autre observateur qui déplace dans le sens de l’écoulement selon la loi

X-a.t = Cte  ou  X = a.t+Cte  (suivant la caractéristique a+).

Pour cet observateur partant d’un point M d’abscisse X1 au temps t1 la fonction ƒ(X-a.t) est une constante en effet comme t=t1+ Δt  et  X = X1 + ΔX = X1+a.Δt

On a alors :

D’où l’on peut déduire facilement

Où

(II.39)

La dernière équation c’est une équation d’une droite de pente  -a/gS et passant par le point de coordonnées (Q2, H2) qui n’est autre que le point représentatif M.

Nous avons obtenu deux équations (II.38) et (II.39) où les inconnues sont Q et H.

Sur la caractéristique a   Sur la caractéristique a+

Pour résoudre ce système de ces dernières équations aux deux inconnues H et Q par voie graphique. Il suffit de tracer les deux droites. Le point d’intersection de ces droites sera défini les inconnues H et Q.

Q initial

Q

0

Q

H

H

N

M

A

Caractéristique a- dite droite de pente a/gS (onde F).

Caractéristique a+ dite droite de pente -a/gS (onde ƒ).

N

M

A (Q, H)

Figure II.8: Représentation graphique de la solution.

II.4.2. Application à un cas général : [4]

Supposons un tronçon de conduite de longueur L et de section S, dans lequel la célérité d’onde est « a », terminé à ses extrémités par des appareils A et B quelconques (vanne, turbine, pompe, réservoir d’air etc.…) dont les courbes caractéristiques H (Q) sont respectivement ψA  et  ψB    et sont variables dans le temps à chaque instant.

Supposons que la vitesse dans la canalisation soit dirigée de A vers B, choisissons comme unité de temps T = L/a =1 temps mis par l’observateur pour se déplacer entre A et B.

Prenons comme origine des temps l’instant où le premier des appareils, A par exemple, commence à varier et supposons que le second appareil B commence à varier au temps θ tel que 0<θ<1.

Avant le temps 0, le point figuratif du régime en tout point de A à B est OM point d’intersection des courbes caractéristiques ψA  (O) et ψ (O) B=ψB  (θ) des deux appareils à l’instant 0, ce point OM   reste valable pour tout observateur  partant de B à un temps antérieur à θ et pour tout observateur partant de A à un temps antérieur  à 0.

D’autre part le temps -1 est le dernier instant lequel l’observateur parti de B trouve encore en A le régime initial puisqu’il arrive au temps 0.

En fin θ-1est le dernier instant pour lequel l’observateur parti de A trouve encore en B le régime initial puisqu’il y arrive au temps θ.

Soit  ψA(θ+1) et ψB(1)  les courbes caractéristiques ψA à l’instant θ+1 et ψB à l’instant 1.

Supposons que l’observateur parti de B au temps θ ; le régime en B à son départ étant encore le régime initial définir par le point OM =OB.

La droite caractéristique pour cet observateur sera la droite ф passant par le point θB et le coefficient angulaire  a/gS car il sera déplacé en sens contraire de la vitesse d’écoulement à son arrivée  en A au temps (θ+1), le point figuratif du régime sera sur cette droite ф  et sur la courbe caractéristique  ψA (θ+1) de l’extrémité A0 ; à cet instant il sera donc à leur point d’intersection (θ+1) A.

Si maintenant l’observateur rebrousse chemin de A vers B la droite caractéristique du régime en tout lieu où il passe sera pour lui la droite φ.

Passant par le point connu (θ+1) A et de coefficient angulaire -a/gS puisqu’il se déplace dans le même sens que la vitesse d’écoulement.

En arrivant en B au temps (θ+2), le point figuratif du régime sera sur cette droite φ et sur la courbe caractéristique  ψB(θ+2) de l’appareil B, à cet instant il sera donc à leur point d’intersection (θ+2) B.

En faisant repartir l’observateur on détermine successivement les lignes :

-En A à l’extrémité (θ+3) soit le point (θ+3) A

-En B à l’extrémité  (θ+4) soit le point (θ+4) B

Supposons maintenant l’observateur parti de A au temps limite 0 le régime en A, 0 son départ étant encore le régime initial défini par le point OM =OB =OA, la droite caractéristique pour cet observateur sera la droite φ passant par le point OA  de coefficient angulaire –a/g.S.

A son arrivée en B au temps 1 le point figuratif du régime sera donc à l’intersection de la droite φ et la courbe caractéristique ψB  (1) de  l’appareil B à cet instant il sera donc à leur point d’intersection 1B si maintenant l’observateur rebrousse chemin de B vers A la droite caractéristique du régime en tout points où il passe sera la droite φ passant par le point 1B et de coefficient angulaire +a/gS en arrivant en A au temps 2 le point figuratif du régime sera sur cette droite ф et sur la courbe caractéristique ψB(2) de l’extrémité A ; à cet instant il sera donc à leur point d’intersection 2A.

En faisant repartie l’observateur vers B en déterminant successivement les régimes :

-En B à l’instant 3 soit le point 3B

-En A à l’instant 4 soit le point 4A, etc.

L

U

F

f

A

B

ΨB(θ+4)

ΨB(3)

ΨB(θ+2)

ΨB(1)

ΨB(θ)= ΨB(0)

ф

ΨA(0)

ΨA(θ+1)

ΨA(2)

ΨA(θ+3)

φ

φ

ф

3B

1B

(θ+2)B

(θ+3)A

4A

2A

(θ+1)A

0M=0B=0A

Q

H

Figure II.9: Epure de BERGERON pour un cas général

II.4.3. Prise en compte de la perte de charge :

Dans l’application du cas général nous avons supposé que les pertes de charge sont nulles, mais dans le cas réel elles existent sous la forme d’une intégrale où le débit est celui de la conduite sur le parcours de l’onde, c'est-à-dire que X et t sont liés par X – X0 = ± a. (t - t0).

Par la méthode graphique on remplace cette perte de charge en ligne par des pertes de charge concentrées : on tronçonne la canalisation en n tronçons élémentaires et on y place de s diaphragmes qui ont une loi de perte de charge égale  à j.L/n.

La présence d’un diaphragme modifie l’épure ainsi que c’est indiqué sur les figures II.11et II.12: on retranche les pertes de charge de la droite caractéristique provenant du point d’où vient le débit. L’intersection de la courbe ψ ainsi obtenue, avec l’autre caractéristique donne la solution.[8]

B

C

A

A’

Ψ

J

Q

H

A

A’

Sens positif

Q

B

C

Figure II.10: Prise en compte des pertes de charge dans une épure de Bergeron

Q

B

A

A’

Ψ

J

H

A

A’

Sens positif

Q

B

C

Figure II.11: Prise en compte des pertes de charge dans une épure de Bergeron (Q en sens négatif).

# II.5.Conclusion :

# Les deux équations de Saint-Venant sont obtenues en appliquant le théorème de quantité de mouvement et de continuité..

# Les équations d’ALLIEVI représentent un cas simple des équations de Saint-Venant.

# La méthode graphique utilise les droites H=f (Q) pour tous les points de discrétisation. Pour trois points consécutifs du réseau, on trace les droites correspondantes connues au temps (t) ; l'intersection de deux droites donne la solution au temps (t+Δt) en un troisième point situé au milieu.

# Cette méthode n’est actuellement utilisée que pour les cas simples et dans le cas où l'outil informatique fait défaut. Ceci est dû à plusieurs raisons :

- Apparition des méthodes numériques plus performantes.

- L'application de la méthode devient très délicate pour les cas complexes.

- La méthode néglige des frottements dans son développement théorique, même si ces frottements son pris en compte par la suite, leurs valeurs sont qu’approximatives.