Chapitre IV : Moyens anti-bélier

## IV.1. Introduction :

Nous exposerons dans ce chapitre les moyens de lutte contre le coup de bélier en montrant les rôles  de chaque dispositif.

L’effet du coup de bélier ne peut en aucun cas être supprimé totalement, une fois crée. Cependant il convient de rechercher toujours à atténuer ces effets tels qu’ils ne puissent pas nuire aux différentes installations.

Les appareils anti bélier devront avoir pour effet :

- De limiter la dépression ;

- De limiter la surpression.

Les appareils les plus utilisés sont les suivants :

- Les volants d’inertie qui interviennent dans la protection contre les dépressions ;

- Les soupapes de décharge qui interviennent dans la protection les surpressions.

- Les réservoirs d’air et les cheminées d’équilibre qui interviennent à la fois dans la protection contre les dépressions et les surpressions. [5]

### IV. 2.  Volants d’inertie :

Le volant d’inertie est un dispositif permettant d’augmenter le temps d’arrêt de la pompe, grâce à l’énergie qu’il accumule pendant la marche normale.

Lorsque la pompe cesse d’être alimentée en énergie, elle continue à fonctionner par l’énergie cinétique de sa roue (généralement très faible) et de celle de l’eau, qui le plus souvent ne suffit pas pour assurer l’écoulement pendant un temps suffisant. Le volant d’inertie est donc un moyen de mettre progressivement en réserve, lors du démarrage de l’installation, une quantité d’énergie supplémentaire, sous forme cinétique, celle-ci est ensuite rendue à l’eau à travers la pompe au ralentissement progressif du volant et de celle-ci.

R1

R2

Figure. IV .1 : Coupe type du volant d’inertie

# IV.3. Soupapes de décharge :

IV.3.1. Description générale :

La soupape de décharge est définit comme étant un appareil anti-bélier qui écrête les surpressions en dérivant un certain débit à l’extérieur de la conduite dès que la pression dépasse une certaine valeur de réglage, estimée généralement à 1,04  1,1 de la pression maximale admissible. Ces appareils font intervenir un organe mécanique, un ressort à boudin généralement, qui par sa compression obture en exploitation normale, un orifice placé sur la conduite au point à protéger, c’est à dire où la compression à craindre est maximale. L’ouverture doit pouvoir s’effectuer très rapidement pour que l’opération soit efficace. Il importe donc de réduire à l'extrême l’inertie de ces appareils et c’est sur ce point que les efforts de constructeurs ont particulièrement porté.

Généralement, chez les constructeurs, deux systèmes sont utilisés pour assurer la fermeture de la soupape jusqu’à la pression de consigne [8] :

a) Un ressort maintient un clapet contre l’orifice du corps de la soupape, celui-ci se présente dans le cas des soupapes (Neyrtec, Bayard, Ramus) figure IV.2.

La seule différence de conception entre ces trois constructeurs, réside dans le dispositif de centrage du clapet : disque centré hydrauliquement pour Neyrtec et Bayard avec en plus une membrane de guidage pour Bayard :bague de guidage pour Ramus.

Disque

auto centreur

membrane

de guidage

Bague de guidage -

NEYRTEC 			BAYARD 			     RAMUS

Figure . IV.2 : Schéma de fonctionnement des soupapes à ressort

b) C’est la propre pression de l’eau agissant sur les deux faces d’un piston qui maintient la soupape fermée tant qu’elle ne dépasse pas une certaine valeur. Cette valeur est détectée par un pilote qui s’ouvre à pression trop forte, mettant à la pression atmosphérique la face supérieure du piston. Celui-ci se soulève alors et la conduite se vide en se décomprimant. On  distingue parmi ces soupapes pilotées les marques LEZIER et CLAYTON figure n° III.3.

Tuyaux de mise en communication

Tuyau de remplissage du cylindre supérieur

Evacuation

Robinet pointeau

Pression atmosphérique

### des pressions

LEZIER

Tuyaux de mise En communication des pressions

## Pilote

Membrane

### Evacuation

CLAYTON

Figure. IV .3 : Schémas de principe des soupapes pilotées

Nous nous proposons de présenter en ce qui suit l’une des soupapes du premier système : soupape Neyrtec qui se veut un dispositif moderne et efficace.

IV.3.2. Principe : [8]

L’installation d’un appareil évacuant automatiquement et sans délai un certain débit si la pression dépasse sa valeur de réglage, apparaît souvent en effet, comme un moyen efficace de protéger une conduite contre les surpressions. Toutefois quelques éléments mécaniques risquent de porter préjudice à l’installation des soupapes classiques. En fait, en outre de l’inertie de tel système, le guidage nécessaire des pièces mobiles entraîne la possibilité de blocage par coincement ou par entartrage des éléments principaux. Un coup de bélier se produisant après plusieurs mois de fonctionnement normal peut dans ces conditions se propager sans que la soupape de sécurité arrive à s’ouvrir.

S’inspirant de son obturateur à disque autocentreur bien connu des spécialistes. Neyrtec a réalisé un appareil qui comprend essentiellement les éléments suivants :

- Une buse de sortie fixe à arête affilée.

- Un obturateur mobile en forme de disque plan.

- Un ressort travaillant en compression.

IV.3.3. Domaine d’application :

La sensibilité, la rapidité d’ouverture et la stabilité de ces appareils mises en évidence dès les premiers essais d’application ont été largement confirmés dans la pratique par la sécurité réelle apportée aux installations munies de soupapes. Elles constituent sans défaillances possibles un écran protecteur entre le point d’origine de la surpression et le tronçon de conduite à garantir.

C’est à dire le très vaste champ d’application de la soupape NEYRTEC, dont la mise en œuvre simplifie la tache des exploitants d’adduction d’eau.

IV.3.4. Choix de l’appareil:

Les caractéristiques de fonctionnement des appareils varient selon les consignes suivantes :

- La réduction du débit à évacuer par rapport ou « débit maximal » d’une            soupape entraîne une réduction proportionnelle de la « surpression             correspondante ».

- Chaque soupape peut avoir sa pression d’étanchéité réglée depuis le maximum indiqué jusqu’à celui de la soupape à diamètre de fil immédiatement inférieur. La nouvelle pression « soupape ouverte » est par rapport à celle indiquée décalée du même nombre de mètres.

- Le débit maximal varie comme la racine carrée de la pression « soupape ouverte ».

- Sous une même pression, chaque type de soupape évacue 25 fois plus le débit que celle de diamètre inférieur.

La détermination d’une soupape nécessite la connaissance des données suivantes :

- La pression maximale susceptible d’être appliquée à l’appareil dans des conditions normales, c’est à dire sans qu’il soit censé s’ouvrir. C’est la pression statique, ou dans le cas d’un refoulement, la pression à débit nul des pompes.

- La valeur de l’augmentation de pression admise (surpression) lors de l’évacuation de ce débit.

- Le débit à évacuer se détermine normalement au terme d’une étude des surpressions dans le système de conduite considéré. En première analyse, il sera pris égal au débit nominal.

- Le relief du terrain

Une fois les trois grandeurs ci-dessus précisées, la spécification du matériel approprié est facilement établie. Si le débit à évacuer dépasse les possibilités de la soupape de plus grand diamètre disponible, ou si le décrément de pression est supérieur à celui qui est désiré, il sera fait appel à deux appareils en plus fonctionnant en parallèle.

IV.4. cheminées d’équilibre :

La cheminée d’équilibre est une réserve d’eau en contact permanent avec la conduite et dont la surface libre traduit exactement les variations de pression du fluide.

La cheminée doit donc avoir une section assez large pour combler la dépression sans se vider complètement et doit être assez haute pour ne pas déborder lorsqu’une surpression fait monter son niveau. La présence d’une cheminée modifie le mouvement transitoire engendré par une disjonction. Au lieu d’un mouvement oscillatoire de période caractéristique du coup de bélier d’onde, s’instaure un mouvement oscillatoire de période plus grande, l’oscillation en masse.

IV.4.1. But de l’ouvrage:

On place la cheminée d’équilibre dans une galerie d’amenée en charge et dans une conduite forcée afin de :

- Réduire la valeur des surpressions produites par le coup de bélier dans la conduite forcée.

- Diminuer les surpressions dues au coup de bélier dans la galerie d’amenée.

- Amortir les oscillations importantes.

- Assurer l’alimentation de la veine liquide, en diminuant les dépressions engendrées par l’arrêt du moteur actionnant la pompe.

IV.4.2. Domaine d’application:

Les cheminées d’équilibre sont usuellement utilisées lorsque l’installation est constituée d’une longue canalisation ou d’un long chenal d’amenée à faible pente suivi d’une canalisation à forte pente terminée par un appareil de manœuvre susceptible d’engendrer des variations plus ou moins rapides de débit [8] .

En dehors du domaine de l’hydroélectricité, on rencontre des cas semblables de canal d’amenée à faible pente dans les grands aménagements qui ont des débits trop importants pour qu’on puisse les véhiculer en conduites. On utilise alors des canaux et des galeries en charge pour traverser les reliefs importants. Lorsqu’il y a des organes de manœuvre à la sortie de ces galeries en charge, une cheminée comme appareil de protection est alors tout indiquée.

Dans le domaine des réseaux sous pression, les cheminées sont rarement utilisées car il faudrait qu’elles aient une hauteur supérieure à la hauteur manométrique totale ; on n’imagine pas une telle cheminée dès que la hauteur de refoulement dépasse quelques mètres. Son emploi redevient d’ailleurs maintenant d’actualité puisqu’on réalise de plus en plus des conduites d’assainissement sous pression. Les hauteurs de refoulement y sont en général faibles et la cheminée présente de réels avantages de simplicité de fonctionnement et de robustesse qui la rendent intéressante. Elle résout en outre le problème de l’évacuation d’air et on peut facilement envisager de l’installer pour protéger localement un point haut puisqu’elle fonctionne sans apport d’énergie annexe.

IV.4.3.Types de cheminées : [1]

De point de vue construction, on a plusieurs types de cheminées :

IV 4.3.1. Cheminée à étranglement:

Un étranglement à la base de la cheminée produit des pertes de charge importantes qui contribuent à :

- Réduction de l’amplitude des oscillations et par conséquent la hauteur atteinte par l’eau dans la cheminée.

Etranglement

Amortissement des oscillations, qui s’ajoute à celui crée par les pertes de charge dans la galerie d’amenée.

Figure. IV.4 : Cheminée à étranglement

IV.4.3.2. Cheminée à épanouissement :

Il est possible de réduire le volume total de l’excavation en donnant à la cheminée une forme évasée vers le haut.

Figure. IV.5 : Cheminée à épanouissement

IV.4.3.4.Cheminée différentielle :

Elle comporte deux chambres C1 et C2 de sections différentes S1 Et S2 alimentées en dérivation sur la galerie d’amenée.

C2

C1

S2

S1

Figure. IV.6 : Cheminée différentielle

Niveau dynamique minimal

Niveau dynamique       maximal

Figure. IV.7 : Coupe type de cheminée [1]

IV.5. Réservoirs d’air :

Le réservoir d’air est une réserve d’eau qui se vide pour combler les dépressions et grossit pour absorber les surpressions.

Le principe de fonctionnement est le même que pour les cheminées d’équilibre. La différence provient de ce que cette réserve n’a pas une surface libre à la pression atmosphérique mais se trouve à la pression absolue du fluide à l’endroit où est piqué le ballon. C’est le volume d’air enfermé dans le ballon qui régularise les variations de pression du liquide en se comprimant ou en se détendant au gré des besoins. [8]

Figure  IV.8 : Principe de disposition du réservoir d'air anti bélier

Figure IV.9 : Variation du volume d'aire au cours des phases de fonctionnement du réservoir

IV.6. Tableau récapitulatifs :

| Appareils | Avantages | Inconvénients | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Soupape de décharge | - Coût limité - Entretien et réglage facile - Ne consomme pas d’énergie - Indépendant d’une installation électrique | Nécessite un entretien et un contrôle attentifs (ressort). Pertes considérables d’eau pendant le fonctionnement | Utilisé comme protection contre la surpression |
| Cheminée d’équilibre | - Bon fonctionnement (ne comporte pas d’organes mécaniques susceptibles de fonctionnement défectueux). - Importante durée de vie ; - Indépendante d’une installation électrique ; - Pas de pertes d’eau | Possibilités d’installation limitées. Ouvrage coûteux (hauteur généralement très développée). | Utilisé comme protection et pour la dépression et pour la surpression |
| Réservoir d’air | - Bon fonctionnement ; - Bonne sécurité ; - Pas de pertes d’eau | Entretien et réglage compliqués qui exige du personnel qualifié . Coût élevé . | Utilisé comme protection contre la dépression et la surpression |
| Volant d’inertie | - Dispositif économique - Intéressant sur les installations qui ne s’arrêtent pas trop souvent. | Consommation d’énergie supplémentaire. Protection limitée par la puissance du moteur et les caractéristiques de démarrage. Inapproprié dans les stations à forte fréquence de démarrage. | Utilisé comme protection contre les dépressions |

Tableau IV -1 : Avantages et inconvénients des appareils anti-bélier

IV.7.  Calcul simplifié d'un réservoir d'air : [11], [2]

En négligeant les pertes de charge, la compressibilité de l'eau et l'élasticité de la conduite , VIBERT arrive à une expression relativement simple qui donne le volume U0 de l’air contenu dans la cloche sous un régime de marche à la vitesse v0.

En marche normale, les caractéristiques de l’air dans le réservoir d’air sont données par Z0 et U0, étant que :

Z0 : La pression absolue en m.c.e pratiquement égale à :   Z0 = Hg +10  (on néglige la hauteur de l’eau dans le réservoir d’air au dessus de l’axe de la conduite).

Avec,  Hg : Etant la hauteur géométrique en m.

U0 : volume d’air dans la cloche en régime permanant.

A la fin de la dépression, première phase du phénomène, l’air occupe un volume plus grand et sa pression sera donc la plus faible ; soit Zmin cette pression absolue (Figure IV .11).

A la fin de la surpression, deuxième phase, l’air occupe un volume plus petit qu’en marche normale et sa pression sera Zmax (Figure IV .12).

Z0  U0

Zmin

Zmax

eau

eau

Figure IV.10

Figure IV.11

Figure IV.12

Marche normal

Fin de la dépression

Fin de la suppression

Variation du volume d’air au cours des phases de fonctionnement du réservoir

L’expression donnant U0 est la suivante :

Avec :

L : Longueur de la canalisation (m).

S : La section de la conduite (m2).

V0 : Etant la vitesse d’écoulement initiale dans la conduite de refoulement.

L’expression donnant U0 a fait l’objet d’un abaque, la formule a été mise sous la forme :

On pose :

On obtient :

Cette expression  fait l'objet d'un abaque de Vibert, il est en annex

A laid de   méthode de VIBERT on pout écrire  un programme qui calcul le volume  réservoir d’air. On utilise  logiciel  MATLAB pour écrire ce programme.

L’organigramme :

Début

Calcul:

- La célérité d’onde (a).

- La vitesse en régime normal (V0).

- Coefficient des frottements ( ) .

- La hauteur d’air dans le réservoir (h0)

- La pression absolue (Z0).

- La pression max (Zmax).

- La pression min (Zmin).

- Volume min du réservoir  d’air(U0)

- Volume max du réservoir  d’air(U0)

- La pression restant (Zr).

- La dépression.

Entrée des données:

- Caractéristique de la conduite (diamètre, épaisseur, rugosité, longueur).

- Le débit en régime permanent.

- La hauteur géométrique.

- Coefficient des frottements ( ) .

Affichage des résultats

Fin

IV.8. Exemple d’application :

Soit une conduite présentant les caractéristiques suivantes :

- Longueur : 1200 m

- Diamètre : 0.2 m.

- Débit : 0.031 m3 /s.

- Hauteur géométrique : 60 m.

- Epaisseur : 10 m.

IV.8.1. Affichage des résultats :

- La célérité d’onde a = 1197.9 m/s

- La vitesse en régime normal V0 = 0.986 m /s

- Coefficient des frottements    = 0.017

- La hauteur d’air dans le réservoir h0 = 0 .049 m

- La pression absolue Z0 = 70 m

- La pression max Zmax = 130.49 m

- La pression min Zmin = 41.83 m

- Volume min du réservoir  d’air U0 = 0.168 m3

- Volume max du réservoir  d’air Umax = 0.2823 m 3

- La pression restant Zr = 31.83 m

- La dépression 28 .17 m

IV.9. Conclusion :

A travers ce chapitre, nous avons cité  les appareils anti bélier utilisées dans le domaine pratique. Après dans une méthode de Calcul du réservoir d'air.

La méthode de VIBERT est une méthode graphique simplifiée de détermination du volume réservoir d’air, valables pour les petites installations, abstraction des pertes de charge dans la conduite et non prise en compte de l’organe.