## Slide 1: بسم الله الرحمان الرحيم

## Slide 2: commande inélégant d'un onduleur deux niveaux a filtre active
Proposé et dirigé par :
Monsieur : TABBAKHE .M
Présenté par: KACEM Seddik
MANSOUR Djamel eddine
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF DE M'SILA
FACULTE DE TECHNOLOGIE
DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRONIQUE
MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE D E L’OBTENTION DU DIPLÔME
MASTER EN l’ELECTRONIQUE
OPTION : ESEM
THEME
ANNEE UNIVERSITAIRE: 2019/2020

## Slide 3: sommaire
Introduction générale
Chpitre I: Qualité De L’énergie Electrique
chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
  CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
conclusion

## Slide 4: Introduction générale
La méthode la plus classique et simple pour générer une tension alternative est basé sur l'utilisation de la structure d'onduleur a deux niveaux (monophasé ou triphasé) commandé par la technique Pleine-Onde. Le signal de sortie a une forme carrée riche en harmoniques et surtout celles de rangs faibles avec amplitudes importantes qui ont un émet indésirable sur les appareils et charges électriques. Le filtrage de ces harmoniques est dicible avec un filtre LC de premier ordre. L'utilisation d'un filtre d'ordre supérieur augmente les dimensions de l'onduleur et rendre la structure un peu complexe, et mêmes les performances de ce type de filtre restent insistantes. An de générer une tension d'alimentation la plus sinusoïdale que possible (avec des bonnes performances spectrales) sans l'utilisation d'un filtre d'ordre supérieur à 1 stratégies de modulation de largeur d'impulsions (MLI) ont été proposées à savoir : la modulation Sinus-Triangle SPWM, et la modulation vectorielle SVPWM. Elles consistent à adopter une fréquence de commutation supérieure à la fréquence des grandeurs de sortie et à former chaque alternance de la tension de sortie d'une succession de créneaux de largeur convenable. La modulation vectorielle est Ces stratégies ont pour objectif d'éliminer certains rangs d'harmoniques, ainsi la réduction des perturbations conduites par les convertisseurs statiques, pour assurer un bon contrôle et une réponse dynamique élevée de récepteur.
Dans ce travail on va commander un onduleur a deux niveaux a filtre active par la logique floue

## Slide 5: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique

## Slide 6: Chpitre I: Qualité De L’énergie Electrique
Introduction
Grâce aux progrès technologiques réalisés ces dernières années dans le domaine de l’électronique de puissance, les convertisseurs statiques voient progressivement leur champ d’applications s’élargir. Certaines de ces nouvelles applications, telles que le filtrage actif et la dépollution de réseaux électriques, ou l’alimentation de machines à courant alternatif pour des applications particulières, sont très exigeantes en termes de performances dynamiques.
Les éléments de puissance, associés à des dispositifs auxiliaires appropriés (commande de gâchettes, radiateurs de dissipation, circuit RC de protection), composent des modules standard permettant la conversion de puissance, tel que les redresseurs, les onduleurs, les cyclo convertisseur … etc.

## Slide 7: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Définiti on de l'onduleur
Un onduleur est un convertisseur statique assurant la conversion d’énergie électrique de la forme continue (DC) à la forme alternative (AC). En fait, cette conversion d'énergie est satisfaite au moyen d'un dispositif de commande (semi-conducteurs). Il permet d’obtenir aux bornes du récepteur une tension alternative réglable en fréquence et en valeur efficace, en utilisant ainsi une séquence adéquate de commande. Figure 1.1 représente schéma de principe de l’onduleur.
Types d'onduleurs
Onduleur autonome
Onduleur non autonome
Source
Continue
Source
alternative
Convertisseur DC AC
Sortie
Entrée

## Slide 8: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Les applications des onduleurs
Parmi les nombreux domaines d’emploi des onduleurs autonomes, on trouve principalement Les onduleurs à fréquence fixe à commutation forcée : Alimentés le plus souvent par une batterie d’accumulateur, ils jouent d’ordinaire le rôle d’alimentation de sécurité, ils constituent à ce titre, le principe déboucle actuel des onduleurs autonomes.
Les onduleurs à fréquence variable à commutation forces : Alimentés à partir du réseau industriel par l’intermédiaire d’un montage redresseur, ils délivrent une tension de fréquence et de valeur efficace nécessaires pour faire tourner à vitesse variable un moteur à courant alternatif.

## Slide 9: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Applications
1. Réglage de la vitesse de rotation d’un moteur synchrone
La vitesse d’un moteur synchrone est fixée par la pulsation des courants statiques. Pour changer de vitesse il faut donc changer la fréquence des tensions d’alimentation. Il faut donc redresser la tension du réseau puis l’onduler à la fréquence désirée.
2. Alimentation de secours
Lors d’une panne d’électricité, un onduleur assure la continuité de l’alimentation des machines à partir de batteries. En informatique professionnelle, un onduleur est indispensable pour éviter la perte d’informations en cas de panne du secteur

## Slide 10: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Onduleur de tension triphasé
On peut réaliser un onduleur triphasé en regroupant, en parallèle, trois onduleurs monophasés (en pont ou en demi-pont) et commander les interrupteurs de chacun pour obtenir à la sortie trois phases décalées de 120°. En fait, en regroupant trois demi ponts monophasés, on obtient un onduleur en pont triphasée à six interrupteurs représenté par la Figure 1.16 dont les interrupteurs du même bras de l’onduleur doivent être complémentaires pour que la tension continue U ne soit jamais en court-circuit et pour que les circuits des courants ia, ib et ic ne soient jamais ouverts. Afin que les interrupteurs puissent imposer les tensions de sortie, quelques soient les courants de charge, il faut que ces derniers soient bidirectionnels en courant

## Slide 11: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Le fonctionnement conventionnel
On peut commander l’onduleur de manière que :
Chaque interrupteur conduit durant 120°. - Chaque interrupteur conduit durant 180°.
On va se limiter à l’étude seulement de cette dernière, c’est-à-dire la commande en pleine onde (180°), dont, les intervalles de commande de fermeture de chaque interrupteur sont définis comme suit:
K1 est fermé pour : 0 < wt <π
K2 est fermé pour : 2π/3 < wt < 2π/3+π
K3 est fermé pour : 4π/3 < wt <π/3+π
K1’ est fermé pour : π< wt < 2π
K2’ est fermé pour : 2π/3+π< wt < 2π/3+ 2π
K3’ est fermé pour : 4π/3+π< wt <π/3+ 2π
Figure 1.17 : Les Formes d’onde des tensions et des courants pour un onduleur de tension triphasé avec la charge RL montée en étoile (commande 180°)

## Slide 12: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Stratégies de commande
Commande 180°
Lorsque la séquence de commande de fermeture d’un interrupteur coïncide avec la commutation d’ouverture de l’interrupteur situé sur le même bras, on parle dans ce cas, d’un onduleur de type 180°, Figure 1.19
Commande 120°
Dans ce cas la Figure 1.20, la commande de fermeture d’un interrupteur ne coïncide plus avec la commande d’ouverture de l’interrupteur placé sur le même bras, on parle dans ce cas d’un onduleur de type 120°
 |  | K1 |  |  | K’1 |  |  | K1 |  |  |  | 
 | K’2 |  |  | K2 |  |  | K’2 |  |  | K2 |  | 
K’3 |  |  | K3 |  |  | K’3 |  |  | K3 |  |  | 
180
°
Figure 1.18 : Commande 180°
K
1
K
1
K’
1
K
2
K’
2
K’
2
K
3
K
3
K’
3
120
°
Figure 1.19 : Commande 120°

## Slide 13: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Commande à modulation de largeur d’impulsion (MLI)
Les tensions obtenues aux bornes du récepteur (la charge) pour les onduleurs triphasés conventionnels présentent plusieurs harmoniques, il est donc nécessaire de chercher à se rapprocher d’une forme d’onde sinusoïdale. Pour cela on fait appel à la technique de modulation de largeur d’impulsion (MLI). Dans ce contexte, nous savons bien qu’avec la possibilité d’avoir des transistors de puissance à un coût moindre il est devenu possible d’utiliser la technique MLI pour améliorer la forme d’onde du courant du moteur, et par la conséquence, la minimisation des harmoniques provoquant l’échauffement de la machine et les ondulations du couple
Figure III.1: Réalisation du signal MLI

## Slide 14: CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique
Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté la théorie sur les onduleurs, sa constitution physique élémentaire, son fonctionnement, leurs principales applications et nous avons présenté les différentes structures des onduleurs.
Nous avons consacré notre étude aux onduleurs de tension et principalement ceux en pont triphasé et les différentes stratégies de commande d'un onduleur triphasé

## Slide 15: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle Commande Conventionnel

## Slide 16: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
INTRODUCTION
Le développement récent des semi-conducteurs de puissance, les thyristors, les GTO et les IGBT d’un côté, et des techniques de traitement numérique du signal d’une autre coté, ont permis de développer un moyen moderne et efficace d’élimination des perturbations harmoniques : le filtre actif. Le rôle d’un filtre actif est de compenser en temps réel les perturbations, en tout ou en partie, présentes dans les réseaux électriques. C’est un dispositif qui satisfait la fonction de dépollution harmonique. Les filtres actifs constituent une alternative intéressante aux solutions classiques, flexibles et auto-adaptatifs, ils viennent s’ajouter à des structures déjà existantes de convertisseurs. Ils peuvent également être utilisés comme complément aux solutions traditionnelles de dépollution. Il en résulte les topologies suivantes
a. Le filtre actif parallèle (FAP)
b. Le filtre actif série (FAS)
c. La combinaison parallèle-série actifs (UPQC)
d. Combinaison hybride active et passive

## Slide 17: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
LE FILTRE ACTIF PARALLELE
Un FAP se connecte en parallèle avec le réseau et injecte en temps réel les composantes harmoniques des courants absorbés par les charges non linéaires connectées au réseau. Ainsi, le courant déformé fourni par la source d'énergie devient sinusoïdal. Le FAP permet de supprimer les courants perturbateurs (harmoniques, réactifs et déséquilibrés) produits par les charges de charge non linéaire. Le FAP est connecté en parallèle avec le réseau. Il est commandé comme un générateur de courant. Son principe est d’injecter dans le réseau électrique des courants harmoniques égaux à ceux absorbés par la charge non linéaire mais en opposition de phase, de telle sorte que le courant fourni par le réseau soit sinusoïdal. Ainsi, il empêche les courants harmoniques, réactifs et déséquilibrés de circuler à travers l’impédance du réseau. Par conséquent, Il améliore le taux de distorsion harmonique en courant

## Slide 18: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
Principe de fonctionnement
Un filtre actif de puissance se compose d’un onduleur commandé par exemple par la modulation de largeur d’impulsion (MLI / PWM) ou vectorielle (SVM ou SVPWM), connecté au réseau par l’intermédiaire d’un filtre passif, et d’un bus continu. Le but des filtres est de générer soit des courants, soit des tensions harmoniques de manière à compenser les perturbations responsables de la dégradation des performances des équipements et installations électriques. Les filtres actifs se compose essentiellement de deux parties : La partie puissance et une partie commande.
La partie puissance se compose d’un onduleur triphasé, d’un filtre de couplage et d’une source d’énergie. L’onduleur triphasé eux niveaux est constitué de deux (02) interrupteurs par bras. Ces derniers sont bidirectionnels et commandables à l’ouverture et la fermeture. Pour assurer la circulation du courant un diode est placé en antiparallèle

## Slide 19: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
Partie puissance
La configuration la plus répandue est le filtre actif de puissance parallèle à trois bras. Les trois bras du convertisseur sont formés de six interrupteurs bidirectionnels en courant, qui sont des composants semi-conducteurs commandés à la fermeture et à l'ouverture (transistors bipolaires, IGBT ou IGCT) comportant une diode en antiparallèle. La figure II-2 présente le circuit de puissance d’un filtre actif à structure tension à base d’un convertisseur à deux niveaux connecté en parallèle sur le réseau d’alimentation via un filtre de découplage (Lf, Rf). La capacité C se comporte comme une source de tension continue. La tension Udc aux bornes du condensateur doit être positive et maintenue constante [1]. Ses fluctuations doivent être faibles pour ne pas dépasser la limite en tension des semi-conducteurs constituant les interrupteurs d’une part et pour ne pas aussi dégrader les performances et la qualité du filtrage d’autre part.
Pour cette structure, on doit respecter les deux contraintes suivantes :
    A un instant donné, un seul interrupteur d’un même bras doit conduire afin d’éviter tout court-circuit de la source de tension,
    Le courant de ligne doit toujours trouver un chemin possible d’où la mise en antiparallèle de diodes au niveau des interrupteurs.

## Slide 20: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
Partie commande
1. Méthodes d’identification des grandeurs de référence
Il existe plusieurs techniques dans le domaine temporelle et spectral, nous présentons les techniques utilisées. Le concept de cette théorie est une transformation triphasé-diphasé. Elle consiste en l’extraction des courants/tensions e référence d’un filtre actif. C’est une transformation variable dans le référentiel α-β, des puissance, courants et tensions instantanées à partir du référentiel a-b-c.
Il existe une autre méthode très utilisée qui est l’algorithme de référentiel synchrone (d-q). Dans ce cas les courants sont transformés et synchronisé avec les tensions de source, et tourant à la même fréquence.

## Slide 21: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
2.Techniques de commande conventionnelle
Comme nous l’avons mentionné pour les Méthodes d’identification des grandeurs de référence, les techniques de commandes sont diverses, nous citons l’une des plus utilisé. La majorité des techniques de commande appliquées aux filtres sont basées sur les stratégies MLI (Modulation Largeur Impulsion). Elle permet aux semiconducteurs constituant le filtre actif e commuter durant les transitions et à fréquence fixe.
La technique de commande vectorielle, divise le référentiel α-β des courants/tensions e 30°. Le codage de commutation possibles des interrupteurs peut être effectué sur trois état (Ca, Cb, Cc), ce qui donne huit (08) vecteurs possibles.

## Slide 22: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
Commande des filtres actifs de puissance
Il y a plusieurs algorithmes utilisé pour commander l’onduleur. Le but de toutes les stratégies de commande est de réduire les pertes de commutation et les harmoniques, d’assurer une commande précise, permettre la meilleure reproduction des courants perturbés de référence, à travers les ordres de commande appliqués aux drivers interrupteurs de puissance. Une grande variété d’approches comme celle de l’hystérésis, la modulation en large d’impulsion (MLI), la modulation vectorielle SVM (Space Vector Modulation), Commande MLI vectorielle (SVPWM), et la Commande intelligente (Réseaux de neurones, logique floue, …), … sont des méthodes permettant le pilotage des convertisseurs statiques [1, 8, 9, 10]. La méthode de contrôle par hystérésis et SVPWM seront développées dans ce qui suit.

## Slide 23: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
1 Commande par hystérésis
La commande par hystérésis est simple et très bien adaptée pour la commande en courants des convertisseurs statiques. Ce contrôle du courant par hystérésis consiste à maintenir le courant dans une bande enveloppant sa référence. Les instants de fermeture et d’ouverture des interrupteurs sont déterminés directement à partir de l’erreur entre le courant de référence et le courant réelle (injecté) par un comparateur à hystérésis caractérisé par une bande HB fixée au préalable. Le régulateur à hystérésis doit maintenir l’erreur dans cette bande en changeant la polarisation de la tension à la sortie du convertisseur. Chaque violation de cette bande donne un ordre de commutation aux interrupteurs. La figure illustre le principe de contrôle du courant par hystérésis à bande fixe à deux niveaux. La différence entre le courant de référence et celui mesuré est appliquée à l’entrée d’un comparateur à hystérésis dont la sortie fournit l’ordre de commande du bras correspondant du pont. Le seul paramètre de régulation dans cette commande est la largeur de la bande d’hystérésis qui détermine l’erreur sur les courants et la fréquence de commutation.

## Slide 24: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
2 Commande MLI vectorielle (SVPWM)
La SVPWM, est une modulation en temps réel. Elle utilise le fait qu’un vecteur peut représenter les trois tensions d’un système triphasé de somme nulle. Elle est conduite en synchronisme sur les trois phases. Cette technique de MLI suit les principes suivants :
Le signal de référence est échantillonné à intervalles réguliers T (MLI régulière),
Pour chaque phase, réalisation d’une impulsion de largeur T centrée sur la période (MLI symétrique) dont la valeur moyenne est égale à la valeur de la tension de référence à l’instant d’échantillonnage

## Slide 25: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
Avantages des méthodes de contrôle conventionnel
Une bonne élimination d’harmonique par rapport aux autres commandes.
Avec une même source continue la MLI permet l’alimentation de plusieurs ensembles onduleurs, moteurs asynchrones.
La variation de la valeur du fondamental de tension de sortie.
La MLI permet d’écarter vers des fréquences élevées les harmoniques de la tension de sortie (le filtrage).

## Slide 26: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
Les inconvénients des méthodes de contrôle conventionnel
Le contenu harmonique généré par une onde M.L.I entraîne des pertes dans le réseau (pertes fer dans le transformateur, pertes Joule et pertes par courants de Foucault).
Elle génère des bruits acoustiques et des résonances électromécaniques dans les machines tournantes des oscillations de couple.
Elle déstabilise le système à cause de l’injection du bruit sur la commande.

## Slide 27: chapitre II: Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel
CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons présenté le principe de base de MLI et leurs caractéristiques ainsi que les types de modulation. Les techniques de production d’onde MLI, les différentes techniques de modulation de langueur d’impulsions et MLI vectorielle. Le prochain chapitre sera consacré à la commande des onduleurs par la logique floue.

## Slide 28: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue

## Slide 29: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
INTRODUCTION
L’imposition des contraintes sévères sur les performances des équipements industriels impose à la recherche d’un fonctionnement optimal des systèmes. La démarche de l’automatique classique (approche algorithmique) consistait à construire un modèle mathématique du système à piloter. A partir de ce modèle, une commande est déterminée (PID, commande par retour d’état, commande optimale…) afin d’amener ce système dans les états désirés tout en respectant les critères des performances.
L’inconvénient de réglage classique, est basé sur une modélisation adéquate du système à régler et un traitement analytique à l’aide de fonctions de transfert ou d’équations d’état. Cela nécessite souvent des notions assez avancées de mathématique. Cependant, le réglage par la logique floue abrège ces difficultés car elle donne une approche plutôt pragmatique, permettant d’inclure aussi les expériences acquises par les opérateurs.
Il est donc nécessaire de penser et de développer un nouveau type de raisonnement, le raisonnement approché, qui permettra de traiter mathématiquement l’imprécis et l’incertain. Le premier à avoir souligné ces possibilités de développement est Lotfi A. Zadeh qui dès 1965 introduit la théorie de la logique floue.

## Slide 30: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Theorie floue
La théorie des ensembles flous est une théorie mathématique qui permet de modéliser des notions vagues du langage naturel pour pallier l’inadéquation de la théorie des ensembles classiques dans ce domaine. En effet cette dernière définit de façon abrupte une frontière entre deux catégories d’élément : ceux qui appartienne à l’ensemble et ceux qui sont à l’extérieur. Contrairement la logique floue considère que tout est affaire de degrés d’appartenance

## Slide 31: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Degré d’appartenance et probabilité :
Ce sont deux notions qu’il ne faut pas confondre. Ce sont dans les deux cas des nombres réels pris dans l’intervalle fermé [0 ,1] et mesure tous les deux une incertitude mais avec des objectifs différents :
Le degré d’appartenance mesure l’incertitude par rapport à une notion vague. Cette mesure indique, suivant l’univers de discours considéré et les conventions adoptées, l’appartenance à des degrés divers des individus aux sous-ensembles considérés.
La probabilité est associée à la notion d’événement. C’est la mesure associée à l’occurrence d’un événement dépendant directement de la valeur attribuée à la probabilité correspondante. Les fonctions d’appartenance les plus utilisées sont : triangulaires, trapézoïdales, segmoîdales et gaussiennes.
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2=P3
P3
P3
P3

## Slide 32: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Variables linguistiques
Pour décrire les procédés, les phénomènes ou les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous avons recours à des expressions telles que : quelque, beaucoup, souvent, petit, lient, jeune …etc, de telles expressions portent le nom de termes linguistiques. Ils forment les valeurs des variables linguistiques de la logique floue. En générale, une variable linguistique est décomposée en un ensemble de termes qui couvrent tout son domaine de variation. Elle est caractérisée par le triplet (x, T(x), X) dans lequel x est le nom de la variable, T(x) est l’ensemble des termes linguistiques qui peut prendre la variable x et X est l’univers de discoure associé. Par exemple, la variable linguistique température peut avoir comme valeur les termes linguistiques qui appartiennent à l’ensemble T(x) = {très froid, froid, tiède, chaut, très chaud}. L’univers de discoure est X = [0°C, 40°C].

## Slide 33: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Applications des techniques de contrôles intelligents à la commande d’un FAP
1. Commande intelligente des filtres actifs de puissance
Les méthodes d'intelligence artificielle sont introduites de plus en plus dans le domaine de l'électronique de puissance et la commande des systèmes électriques de puissance. Le nombre de conférence qui leurs sont consacrées annuellement démontre l’intérêt de leurs utilisation. Il existe de nombreux types de techniques basées sur l'intelligence artificielle. Nous citons certaines de ces techniques :
les systèmes experts,
les systèmes de la logique floue,
les réseaux de neurones artificiels,
les algorithmes génétiques,
En outre, ces techniques offrent de meilleures performances et elles sont faciles à étendre, modifier et à combiner. Elles peuvent également être adaptées par l'incorporation de nouvelle donnée ou information.

## Slide 34: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Avantages des techniques de contrôle intelligentes
Les techniques de l'intelligence artificielle appliquées à la commande des convertisseurs de l’électronique de puissance et des systèmes électriques offrent plusieurs avantages
Ne requiert pas de modèles mathématiques du processus à commander,
Mise en œuvre et conception simple, et parfois moins coûteuses
Améliorent les performances de la commande comparées à certaines techniques classiques,
Elles apportent des solutions pour des problèmes intraitables par les méthodes classiques,
Solution de problèmes multi variables complexes,
Robustesse vis-à-vis des incertitudes

## Slide 35: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Commande par Logique Floue
Son but est de traiter les problèmes de commande de processus avec une approche différente de l’automatique classique. Le plus souvent elle se sert de la connaissance des experts du processus. La spécificité de la commande floue réside dans les points suivants :
La connaissance mathématique du fonctionnement du processus n’est pas nécessaire. C’est le savoir-faire de l’opérateur qui est pris en compte.
Des variables subjectives sont utilisables. Il est possible de modéliser les sens humains

## Slide 36: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Description et structure d’une commande par la Logique Floue
La réalisation d’une commande floue ne nécessite pas forcément la connaissance d’un modèle du système tant que celui-ci est inclus implicitement dans les règles fournies par l’expert. La notion d’ensembles flous permet de définir une appartenance graduelle d’un élément à une classe, c.-à-d. appartenir plus ou moins fortement à cette classe. L’appartenance d’un élément à une classe est définie par un degré μ prenant des valeurs entre 0 et 1. La structure conventionnelle d’une commande floue est donnée par la Fig
Interface de défuzzification
Logique de prise de décision
Interface de fuzzification
Processus
Base de connaissances
Régulateur flou
Sortie (non flou)
Commande (non flou)

## Slide 37: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Fuzzification
Dans les problèmes de commande, les données observées sont habituellement physiques (réelles). Or le traitement de ces données basées sur la théorie des ensembles flous nécessite une procédure de fuzzification.
La fuzzification est une démarche qui transforme une mesure en une évaluation de valeur subjective. De là, elle peut être définie comme une cartographie d’un espace d’entrée observé sur des ensembles flous dans un univers de discours.
La fuzzification proprement dite consiste à définir les fonctions d’appartenance pour les différentes variables d’entrées et de sortie. Dans le cas de réglage par la logique floue, on utilise en général des formes trapézoïdales et triangulaires pour les fonctions d’appartenances
0
NG
NM
NP
EZ
PP
PM
PG
1

## Slide 38: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Base de règle
Un ensemble flou est caractérisé par un ensemble d’expression linguistique (règle) basé sur une connaissance d’expert. Cette connaissance est d’habitude représentée sous forme de règle « Si – Alors » simple à implémenter. La collection de ces règles forme ce qu’on appelle la base de règles ou ensemble de règles d’un régulateur flou.
Dans cette partie, on va essayer de détailler les points relatifs aux règles floues, à savoir le choix des variables d’entrée, des variables de sortie, les variables linguistiques, les règles d’inférences floues, l’implication et la défuzzification

## Slide 39: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Jeu des règles
L’analyse temporelle qui doit conduire à établir les règles du contrôleur flou peut être définie par la réponse à un échelon et les objectifs fixés par le cahier de charges.
Pour expliquer la procédure à suivre, on considère les neuf points indiqués sur la réponse à un échelon figure III-5 et pour chacun de ces points, on explicite l ‘expertise sous la forme suivante :
1/ si e = PG et de = EZ alors du = PG (départ commande importante)
2/ si e = PG et de = NP alors du = PM (augmentation de la commande pour gagner l’équilibre)
3/ si e = PM et de = NP alors du = PP (très faible augmentation de u pour ne pas dépasser)
4/ si e = PP et de =NP alors du = EZ (convergence vers l’équilibre correcte)
5/ si e = EZ et de =NP alors du = NP (freinage du processus)
6/ si e = NP et de = NP alors du = NM (freinage et inversion de la variation de la commande)
7/ si e = NM et de = EZ alors du = NM (rappel du processus vers l’équilibre correcte)
8/ si e = NP et de = PP alors du = EZ (convergence vers l’équilibre correcte)
9/ si e = EZ et de = EZ alors du = EZ (équilibre)

## Slide 40: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Inférence floue
Pour exprimer les inférences, il existe plusieurs possibilités à savoir la description linguistique et symbolique ou l’utilisation des tableaux et matrices d’inférence. Le grand intérêt de cette méthode est la possibilité de regrouper les règles en une matrice. C’est une représentation graphique. A l’intersection d’une colonne et d’une ligne se trouve l’ensemble correspondant de la variable de sortie, définie par une règle d’inférence.
Dans les règles flous interviennent les opérateurs « et » et « ou ». L’opérateur « et » s’applique aux variables à l’intérieur d’une règle, tandis que l’opérateur « ou » lie les différents règles, il existe plusieurs possibilités pour interpréter ces opérateurs.
Pour le réglage par la logique floue, on distingue les méthodes suivantes :
Régulateur de type Mamdani (méthode d’inférence maximum – minimum : max – min)
Régulateur de type Larsen (méthode d’inférence maximum – produit : max – prod)
Méthode de Sugeno

## Slide 41: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
1. Méthode d’inférence max-min :
L’implication floue et l’opérateur ET sont réalisés par la fonction minimum et l’opérateur logique OU est réalisés par la fonction maximum. Elle présente l’inconvénient de nécessiter un temps de calcul trop élevé qui la rend inutilisable pour les applications en temps réel.
Cette méthode est également dite (implication de Mamdani). La fonction d’appartenance résultante correspond au maximum des deux fonctions d’appartenance partielles puisque les règles sont liées par l’opérateur OU [10].
2. Méthode d’inférence max-prod :
La seule différence avec la méthode précédente est la réalisation de l’implication floue, le produit est utilisé. Les opérateurs logiques ET et OU sont toujours réalisés respectivement par les fonctions minimum et maximum. La méthode max-prod est également dite implication de larsen.
3. Méthode d’inférence somme-prod :
La méthode d’inférence somme-produit réalise, au niveau de la condition, l’opérateur Ou par la formation de la somme, tandis que l’opérateur Et est réalisé par la formation du produit. La conclusion de chaque règle, précédée par Alors, liant le facteur d’appartenance de la condition avec la fonction d’appartenance de la variable de sortie par l’opérateur Et, est réalisé par la formation du produit. L’opérateur Ou, qui lie les différentes règles, est réalisé par la formation de la somme moyenne ; ainsi s’explique la désignation par som-prod de cette méthode.
4. Méthode de Sugeno :
L’opérateur « ET » est réalisé par la formation de minimum, la conclusion de chaque règle floue a une forme polynomiale. La sortie finale est égale à la moyenne pondérée de la sortie de chaque règle floue

## Slide 42: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
Les étapes à suivre pour la conception d’un régulateur flou
La mise en œuvre d’une commande floue est basée sur les points suivants :
Etude et description du système à commander.
Détermination les entrées à fuzzifier et les sorties de régulateur flou.
Choix des formes et le nombre des fonctions d’appartenances dans les éléments de l’entrée et de la sortie.
Détermination des plages de variation de chaque élément et la limite de chaque fonction d’appartenance.
Etablir la base de reconnaissance (les règles), avec une méthode d’inférence bien choisie.
Choisir la méthode de défuzzification convenable qui assure un fonctionnement parfait du régulateur.
Insérer le régulateur dans le système à commander.
L’organigramme suivant résume les différentes étapes pour établir une commande floue selon le problème posé

## Slide 43: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue

## Slide 44: CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue
CONCLUSION
On a étudié dans ce chapitre les performances de la commande directe du couple de la machine asynchrone alimentée par un onduleur multi-niveaux par l’utilisation de la technique de commande floue.

## Slide 45: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue

## Slide 46: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
INTRODUCTION
La qualité de l’énergie électrique est très sensible aux perturbations harmoniques. Les sources de ces perturbations sont diverses et leurs impacts varient selon leurs degrés de gravités. Nous pouvons citer comme source de perturbations les charges non linéaires qui induisent un changement de la forme sinusoïdal du courant en introduisant des harmoniques de courant. L’avancée technologique des semi-conducteurs a permis de faire des avancé sur les techniques de filtrage. Le filtre actif parallèle (FAP) présente l’avantage de la compensation des harmoniques de courant coté source. Les régulateurs conventionnels donnent de bons résultats, dans ce qui suit un régulateur flue sera implanté et les résultats seront étudié et analysé. Dans ce qui suit, nous allons donner plus de détails sur la qualité de l’énergie électrique, les perturbations qui peuvent influencer cette qualité, pour enfin finaliser ce chapitre avec une simulation SIMULINK démontrant l’intérêt de l’utilisation d’un système de filtrage en courant à base de régulateur floue.

## Slide 47: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
Signification des valeurs du THD
Afin de pouvoir juger de la qualité de l’énergie électrique, nous avons auparavant mentionné le facteur de puissance et la THD. Dans ce chapitre nous utiliserons la THD comme référence de la bonne qualité de l’énergie électrique et aussi le bon fonctionnement du système de filtrage.
Le THD caractérise la déformation de l’onde de tension ou du courant, il traduit par une seule grandeur la déformation de l’onde en tension ou en courant

## Slide 48: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
Applications des techniques de contrôles conventionnel à la commande d’un FAP
1. La méthode des puissances active et réactive instantanées P-Q
Les méthodes de génération des signaux de référence sont basées sur la comparaison instantanée des signaux de compensation harmonique de référence, sous forme de tension ou de courant, aux signaux harmoniques réels. Le principe est de maintenir la tension ou le courant instantané de référence proche du signal réel avec une tolérance raisonnable [1,10]. Il existe plusieurs méthodes utilisées, ils sont classés en deux domaines temporel et fréquentiel. Les plus connues de ces stratégies sont, la méthode des puissances instantanées, et la méthode de référentiel synchrone d-q.
Cette méthode est basée sur la mesure des variables instantanées triphasées présentes sur le réseau électrique avec ou sans composantes homopolaires. Cette méthode est valide aussi bien en régime permanent qu'en régime transitoire. Dans cet algorithme de contrôle, les mesures des tensions et des courants exprimés sous forme triphasée (a-b-c) sont converties en système biphasé (α, β) équivalent à l'aide de la transformée de Concordia qui laisse la puissance invariante. Ainsi, les puissances sont décomposées en une composante continue, liée au fondamental, et en une composante alternative, liée aux harmoniques, qui peuvent être séparées en utilisant un filtre passe-haut [1]. La transformation de Concordia

## Slide 49: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue

## Slide 50: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
Applications des techniques de contrôles intelligents à la commande d’un FAP
1. Contrôleur de courant à base de la logique floue
Les signaux de commutation à appliquer au convertisseur de tension deux niveaux sont déterminés en fonction de l’erreur entre le courant de référence et le courant filtre en utilisant un contrôleur à logique floue. Le contrôle par logique floue est l'évaluation d'un ensemble de simples règles linguistiques pour déterminer l'action de commande. Dans ce cas, le contrôleur à logique floue possède deux entrées, la première nommée « e » qui est l’erreur du courant la seconde est la variation de l'erreur « de » et une seule sortie nommé s. Pour les convertir en variable linguistique, nous avons utilisé trois ensembles flous: N (Négatif), ZE (Zéro) et P (positif). Fig. IV-8 montre les fonctions d'appartenance utilisées dans fuzzification

## Slide 51: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue

## Slide 52: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
Simulation de l'ensemble reseau electrique sans l’utilisation du filtre actif parallèle
Le but de cette première partie est de démontrer que notre système est influençable par des perturbations en courant ou en tension, que l’installation sans filtres est très influençable par les différentes perturbations qui peuvent survenir au cours du fonctionnement. L’analyse se fait dans le domaine temporel par oscilloscope et en calculant la THD respectifs des différents courants de source et de charge pour chaque cas.
1. Procédure
Les formes de tensions et courant du réseau, ne sont pas influencé par la présence d’une charge de nature résistif, dans ce qui suit nous nous intéresserons seulement à la présence d’une charge non linéaire.
Dans un premier temps, le réseau sera relié à une charge non linéaire sans aucun type de filtrage pour diminuer ou éliminer les perturbations. Les mesures effectuées seront visualisées sur les oscilloscopes dédiés aux courants de source et de charge dans ce qui suit

## Slide 53: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
a- Courant de source
b- Courant de charge

## Slide 54: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
Simulation de l'ensemble reseau electrique avec l’utilisation du fap
Nous ajoutons à notre installation le système FAP, afin de vérifier son efficacité et l’intérêt de son utilisation comme solution de dépollution. On applique la même configuration utilisé ultérieurement
a- Courants de charge
b- Courants de source
c- Courant injecté

## Slide 55: CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue
CONCLUSION
La qualité électrique dépend de la nature la charge et des différentes perturbations courant ou tension pouvant intervenir lors du fonctionnement. L’objectif de ce chapitre était de faire connaissance avec les différentes définitions et normes régissant la qualité électrique, ainsi que la mise en œuvre d’une simulation SIMULINK d’une installation électrique sensible aux perturbations afin de pouvoir ajouter un filtre actif de type FAP, qui permettra d’assurer la bonne qualité de l’énergie électrique.
En vue des différentes figures et tableau, nous avons pu déterminer que FAP donne de bons résultats en ce qui concerne la dépollution du courant. Nous pouvons déduire en étudiant le THD courant que la source est protégée de l’influence la charge non linéaire En conclusion l’installation à base de FAP est concluante

## Slide 56: Conclusion générale
L’objectif essentiel de ce travail est de faire une comparaison théorique et pratique entre deux techniques de contrôle : MLI et La logique floue. De faire apparaitre les avantages d'une stratégie par rapport à une autre, une paramètre de comparaison est adopter : le contenu harmonique de grandeurs de sortie quantième par le THD.
Pour atteindre nos objectifs de commande intelligent, notre travail c’est diviser en quatre chapitre, étudiant chacun une facette de notre mémoire. Ainsi, Le premier chapitre traite le perturbations électriques et son importance industrielle. Dans le deuxième chapitre, nous présenterons les filtres actifs et l’intérêt qu’ils apportent aux filtrages de la ligne de production électrique. Le troisième chapitre a permis de mettre en évidence le contrôleur à base de logique floue. Pour finir cette mémoire, le dernier chapitre à démontrer les performances de contrôle et filtrage des harmonique d’un filtre actif parallèle.
Nous avons pu observer par simulation l’intérêt d’utilisé les filtres actifs à travers leurs influences sur les différentes perturbations extérieurs sur la ligne de production affectant le courant. Le contrôleur floue assure un fonctionnement stable et efficace. Les deux techniques ont présente des bons résultats en termes de THD.

## Slide 57: REMERCIEMENTS.
Avant tout on remercie Dieu le tout puissant qui nous a donné le
courage la patience, l'aide et la volonté de réaliser ce modeste travail.
Nous tenons à remercier vivement notre encadreur Dr : TABBAKH.M qui à ménage un grand effort afin de nous permettre de mener
à bien le présent travail et à qui nous exprimons notre gratitude
et notre respect.
Nous remerciements aux enseignants du département d’électronique.

## Slide 58: dédicace
Je remercieالله tout puissant, qui m’a donné la force de concevoir ce
travail et que le salut et la bénédiction de dieu soient sur notre
prophète Mohamed.
Pour ma grande famille
Mes chers parents
Mon chers frères
Un grand merci pour ma chère femme
Mes amis
Je dédie ce modeste travail
KACEM Seddik

## Slide 59: dédicace
Je remercieالله tout puissant, qui m’a donné la force de concevoir ce
travail et que le salut et la bénédiction de dieu soient sur notre
prophète Mohamed.
Pour ma grande famille
Mes chers parents
Mes amis
Je dédie ce travail
MANSOURE Djamel eddine

## Slide 60: Merci pour votre attention