CHAPITRE 1

Les réseaux locaux industriels

1.1 Définition :

Un réseau local industriel est en première approximation un réseau local utilisé dans une usine ou tout système de production pour connecter diverses machines afin d'assurer la commande, la surveillance, la supervision, la conduite, la maintenance, le suivi de produit, la gestion, en un mot, l'exploitation de l'installation de production.

Son rôle est donc de faire dialoguer des équipements nombreux et divers, en intégrant une caractéristique importante, celle de fournir des services contraints par le temps.

1.2. Présentation :

Ces réseaux locaux industriels, parfois appelés abusivement réseaux de terrain, s'inscrivent donc à différents niveaux au sein de la pyramide CIMclassique, qui de par l'émergence des technologies de communication (industrielles notamment) donne lieu à une organisation de fonctions autour de réseaux.

Figure 1.1 La pyramide CIM

Ces réseaux ont pour objectif de faire dialoguer de nombreux équipements selon trois niveaux hiérarchiques (classiques au sein de la pyramide CIM).

Au plus haut, niveau 3, ils relient les calculateurs de gestion et les systèmes de contrôle-commande temps réel (classiquement appelé réseau d'usine). Au niveau 2, celui de l'atelier, ils relient les systèmes de contrôle-commande et les cellules de production (classiquement appelé réseau de cellule). Au niveau 1, les réseaux de terrain font communiquer les capteurs, les actionneurs et les automates programmables. Ces trois réseaux requièrent une sécurité de fonctionnement supérieure à celle des réseaux informatiques utilisés dans le cadre de la bureautique. Ils doivent tolérer les pannes tout en assurant l'acheminement des données avec un haut degré de fiabilité.

Alors que cette description laisse apparaître une classification assez claire entre les différents réseaux, nous verrons par la suite qu'il en est tout autrement et qu'un réseau d'un profil donné peut être utilisé à différents niveaux dans l'architecture.

Figure 1.2 Organisation autour des réseaux

Au-delà de la transmission de variables numériques, analogiques ou binaires issues d'acquisitions de capteurs ou destinées à l'application sur des actionneurs, ces réseaux sont amenés à transmettre des informations de plus haut niveau telles que des fichiers ou des requêtes paramétrées issus par exemple d'un superviseur et destinés à un coordinateur de cellule. Ceci est induit par la décentralisation des fonctions classiques d'un système de contrôle-commande, que sont la commande locale, la coordination, la surveillance et la supervision (décentralisation facilitée par l'émergence des équipements intelligents).

Les réseaux sont donc amenés à véhiculer des données de natures et tailles différentes, et surtout dont les contraintes temporelles de transfert sont différentes. Echanges périodiques temps-réel et apériodiques cohabitent donc sur de nombreux réseaux ... réseaux dits "généralistes".

1.3.Architectures d'automatismes industriels :

Depuis que les automatismes sont réalisés sur la base d’unités de traitement (automates programmables), les architectures ont fortement évolué et sont passées par différents stades pour arriver aux architectures actuelles, basées sur l’adoption des grands standards de communication et sur l’arrivée des NTIC.

1.3.1 Les automatismes centralisés :

Jusque dans les années 80, les automatismes, s’appuyant sur des automates programmables industriels (API), traitaient essentiellement des fonctions séquentielles.

En simplifiant, les API :

• géraient des demandes d’exécution et d’état de l’automatisme (image des entrées),

• élaboraient des demandes d’exécution d’actions (positionnement des sorties).

Par la suite, les API ont été amenés à gérer de nombreuses fonctions complémentaires comme des fonctions métier, des fonctions de diagnostic système et application, etc.

Les automatismes centralisés géraient tout un ensemble de fonctions qui n’avaient pas forcement d’interactions entre elles.

Lorsqu'il y avait déjà un automate dans l’usine, les automaticiens qui devaient intégrer une fonction supplémentaire se posaient simplement la question : l’automate ou le système d’automatisme en place peut-il gérer les E/S supplémentaires et quelle est la capacité de mémoire disponible ?

Bien souvent, l’automatisation supplémentaire était réalisée avec cet automate existant, même si elle n’avait aucun rapport avec l’automatisme résident.

Ces automatismes centralisés amenaient des nombreuses contraintes :

• aucune autonomie des différents sous-ensembles,

• mise en service et maintenance lourdes et difficiles à effectuer du fait de la quantité d’E/S gérées,

• arrêt de l’ensemble des fonctions gérées par l’API en cas de défaut système de cet API ou d’arrêt pour la maintenance du moindre élément de l’outil de production.

Figure 1.3  Les automatismes centralisés.

1.3.2. Les automatismes décentralisés :

Du fait des contraintes imposées par les systèmes centralisés, les utilisateurs se sont orientés vers une segmentation de l'architecture. Celle-ci a été faite en découpant l’automatisme en entités fonctionnelles.

Elle permet de simplifier les automatismes en réduisant le nombre d’E/S gérées et présente donc l'avantage de faciliter la mise en service et la maintenance.

Cette segmentation a généré le besoin de communication entre les entités fonctionnelles.

La fonction de communication est devenue la clef de voûte de la conception des architectures d’automatismes.

Les constructeurs d’API ont donc créé des offres de réseaux locaux industriels (RLI) afin d’assurer une communication efficace entre les différents API.

Figure 1.4 Les automatismes décentralisés.

1.4La notion de couches :

Le modèle OSI (Organisation de Standardisation Internationale) propose une organisation en sept couches pour les réseaux.

1.4.1 La couche 1 (couche physique) :Elle décrit les règles mécaniques et électriques d'accès au média (représentation physique des données, encodage, vitesse et type de transmission, type de média et topologie).

1.4.2 La couche 2 (la liaison de données) : Elle détecte et corrige les erreurs de transmission, établit les connexions logiques entre les entités.

1.4.3 La couche 3 (le réseau) : Elle définit les mécanismes du routage c'est à dire de transfert des paquets d'information d'une station à l'autre (possède un répertoire des adresses des points du réseau, gère l'adresse réseau de son système, définit en collaboration avec les autres nœuds les circuits de dialogue utilisés, établit la relation entre la destination des données et les liaisons de son système).

1.4.4 La couche 4 (le transport) : C'est la frontière entre le monde de la transmission (couches 1, 2 et 3) et celui de l'application (couches 5, 6 et 7). Elle définit les protocoles permettant de garantir les transferts de messages "longs" avec un maximum de sécurité (détection deperte d'information, segmentation des messages, contrôle des erreurs, contrôle de flux).

1.4.5 La couche 5 (la session) : Elle offre les moyens d'organiser et de synchroniser le dialogueentre abonnés.

1.4.6 La couche 6 (la représentation) : Elle présente les données dans un format reconnaissable parl'application (conversion de codes ou de formats de données, sélection de la syntaxe,compression et cryptage des données).

1.4.7 La couche 7 (l'application) : Son rôle est de fournir aux applications résidentes tous lesmoyens de dialogue. Il s'agit par exemple d'une interface utilisateur.

Le modèle OSI gère les grands réseaux à commutation de paquets. Le temps n'a pas étépris en compte. Pour les réseaux locaux, la notion de temps réel est un point très important. Lacouche physique est indispensable à la communication. La couche liaison de données aussi pour ladétection des erreurs.

Les couches réseaux et transport ont été définies pour gérer les problèmes despaquets qui transitent par des stations intermédiaires : elles n'ont plus lieu d'être pour les RLI cartoutes les stations sont interconnectées. La couche session permet l'échange d'une grande quantitéd'information, ce qui n'est pas le cas pour les RLI. La couche présentation peut être figée et nondynamique ce qui la rend transparente. La couche application reste évidemment nécessaire.

1.5.Modèle (IEEE 802) à trois couches :

En résulte un modèle (IEEE 802) à trois couches:

      - Physique

- Liaison :

- MAC (contrôle d'accès au médium) : Règle les accès au support decommunication (aléatoire CSMA/CD, par consultation, jeton).

- LLC(contrôle de liaison logique) : utilise la couche de contrôle d'accès au médium pour offrir à l'utilisateur des services tels quel'émission et la réception de trames, l'établissement et la fermeture des connexions logiques, la détection des erreurs de séquence des trames et le contrôle de flux.

- Application

1.6Critères de comparaison entre RLI :

Dont la comparaison peut reposer sur de nombreux critères techniques (a) et stratégiques (b) tels que:

1.6.1 Critères temporels :vitesse de transmission des données, temps de cycle (i.e. temps de mise à jour de toutes les variables), ...

1.6.2 Critères topologiques: longueur maximale avec répéteurs, distance maximale entre équipements (i.e. sans répéteurs), topologie du réseau (i.e. structure du câblage), etc.

1.6.3 Autres critères: modes d'accès au réseau, modèle de coopération (client/serveur, producteur/consommateur, etc.), gestion des priorités, efficacité du protocole (longueur data utile / longueur totale trame), reprise (reconfiguration automatique en cas de défaillance), ...

1.6.4 Critères stratégiques divers:

La position par rapport aux standards, disponibilité (fournisseurs),évolutivité, domaine d'application typique, compatibilité ou existence de passerelles avecd'autres réseaux, maintenance, ...

Avant de présenter quelques bus, définissons les principaux types de coopération entre les stationsconnectées à un RLI, plus exactement les types de coopération entre les processus d'applications'exécutant sur les différentes stations connectées au RLI

1.7 Les familles des réseaux locaux industriels :

1.7.1 Les bus de terrain ... au-delà des systèmes de production :

La diversité des domaines industriels (l'industrie dans son ensemble) laisse apparaître des besoins, des exigences et des intérêts divers. Derrière le terme industrie on peut s’imaginer une fabrique de production de véhicules, une usine agro-alimentaire, un site de production d'énergie, etc.

Toutes sont concernées par le phénomène des bus de terrain. Cependant, l’approche des bus de terrain doit tenir compte de leurs différences.

Ceci dit, l'utilisation d'un bus de terrain ne se limite pas à l'industrie au sens système de production mais s'applique également au niveau du "produit" lui-même.

Voici quelques exemples figurant dans les systèmes de transport motorisés que sont la voiture et le bus, mais d'autres exemples sont possibles : l'avion, l'ascenseur, le train, les engins agricoles, etc.

Figure 1.5 Bus CAN dans une voiture Volvo.

Le bus est chargé du transfert d'informations issues de capteurs/actionneurs autour de fonctions telles que l'ABS, le verrouillage centralisé, la boîte de vitesse automatique, les rétroviseurs extérieurs, l'accélération contrôlée (anti-dérapage), etc.

1.7.2 Les réseaux locaux industriels : du bus d'atelier au bus de capteurs. :

1.7.2.1 La classification des réseaux locaux industriels :

Derrière le terme de réseaux locaux industriels, il existe en fait plus d'une cinquantaine despécifications de réseaux différentes qu'il serait possible de classer en trois grandes familles de bus,correspondant chacune à différents besoins, principalement en terme de fonction à réaliser, dedonnées à transmettre et de temps de réponse.

Figure 1.6  Grandes familles de réseaux de terrain.

Encore plus près du procédé, pour un traitement des données au plus près de leur source afin de réagir plus vite et ainsi de mieux contrôler le procédé de fabrication , voici une des motivations principales des réseaux locaux industriels de bas niveau (Sensor Bus). Ce positionnement du bus au plus près des capteurs/actionneurs illustre la tendance à la décentralisation de l' "intelligence", i.e. à la décentralisation de certaines fonctions du système de contrôle-commande. L'émergence de capteurs et actionneurs intelligents capables de signaler, de leur "propre initiative", un éventuel problème de fonctionnement (auto-surveillance de l'étalonnage d'un capteur ou tout autre dysfonctionnement détectable localement) a favorisé l'utilisation de ce type de réseaux avec pour avantage de réduire de manière conséquente les arrêts de production (puisque les dysfonctionnements sont automatiquement signalés, identifiés et localisés).

Le bus d'équipement (Device Bus) permet de raccorder les organes de commande tels que les APIs, PCs, CNNs (Contrôle Commande Numérique), aux blocs de capteurs et actionneurs (modules déportés), aux lecteurs code barre, aux cellules photoélectriques, aux variateurs de vitesse, etc.

La position de ce type de bus le situe entre les bus capteurs/actionneurs et les réseaux de terrain dits généralistes.

1.7.2.2 Fonctions de quelques réseaux de terrain dits généralistes :

La capacité des réseaux à couvrir les différentes fonctions d'un système de contrôle-commande permet de caractériser son domaine d'application, car un réseau même dit généraliste ne couvre pas nécessairement l'ensemble de ces fonctions.

Figure 7.1 Les fonctions de réseaux généralistes.

1.7.2.3 Standardisation :

Chaque Comité National de Normalisation valide une norme qui est ensuite approuvée par le Comité Européen : le Cenelec. Ensuite c'est l'IEC (International Electrotechnical Commission), instance suprême avec près de 80 pays votants, qui décide au niveau mondial. Les enjeux étant considérables, ce ne sont pas nécessairement les considérations scientifiques qui dominent.

1.8.Différents types de coopération entre processus d’application sur un RLI :

Une des caractéristiques des RLI est le type de coopération possible entre les processus d'application (i.e. indirectement entre les nœuds ou stations connectées au RLI) , un modèle de coopération décrit comment ont lieu les échanges entre ces processus. Il est possible de distinguer quatre modèles principaux :

1. Client(s) / Serveur.

2. Client / Multiserveur.

3. Producteur / Consommateur(s).

4. Producteur(s) / Distributeur / Consommateur(s).

1.8.1. Le modèle Client(s) / Serveur (& Client / Multiserveur) :

Principe :

Il s'agit d'un modèle bipoint où seulement deux processus sont en relation. Le client émet une requête de service et le serveur, selon ses possibilités et ses ressources, traite la requête et répond au client.

Remarque :

La durée de l'échange est imprévisible (sauf hypothèses).

Limite :

- Le temps n'est pas explicitement pris en compte.

- S'il y a plusieurs clients demandeurs, leurs requêtes sont traitées en séquence par le serveur ...les réponses risquent donc d'être différentes. A titre d'exemple, considérons plusieurs demandesd'une mesure issue d'un capteur particulier (le capteur est ici le serveur) : ces demandes étanttraitées en séquence, les mesures retournées peuvent être différentes puisque lues à des instantsde temps légèrement espacés. Si ce type d'accès de plusieurs fonctions de l'application(processus) à une même mesure (même objet) est une nécessité, le modèle clients/serveurs'avère non adapté.

- Pour le modèle Client / Multiserveur, un client peut demander des services différents à plusieursserveurs mais de manière séquentielle ... donc tous les événements induits doivent êtreconsidérés simultanés dans l'intervalle de temps nécessaire à l'exécution des demandes deservices émises.

1.8.2.Le modèle Producteur / Consommateur(s) :

Principe :

Il s'agit d'un modèle multipoint au sein duquel le producteur émet une donnée vers plusieurs consommateurs simultanément. L'émission peut être multipoint, la liste des abonnées est spécifiée à l'émission, ou à diffusion auquel cas chaque abonné "consommateur" se reconnaît sans être explicitement adressé par le producteur.

Remarque :

- Il permet de pallier au problème du modèle clients/serveur concernant l'obtention simultanéed'une même mesure par plusieurs clients.

- L'émission est assurée par le producteur mais elle peut être déclenchée par un consommateur.

1.8.3  Le modèle Producteur(s) / Distributeur /Consommateur(s) :

Principe :

Il s'agit d'une extension du modèle Producteur / Consommateur afin de maîtriser le temps, enparticulier pour gérer les différents producteurs (analogie : plusieurs serveurs produisant lesdonnées). Les initiatives des émissions et des synchronisations sont confiées au distributeur,permettant ainsi d'ordonner les échanges afin de garantir le respect des contraintes temporelles del'application.

Le distributeur est donc responsable du transfert des données des producteurs vers lesconsommateurs... ce qui permet aussi bien de découpler les processus de production , de distributionet de consommation, que de les coordonner de façon étroite (périodicité stricte par ex.).

1.8.4  Idées directrices :

- Fournir des services d'échange de valeur de variables,

- Servir en temps contraint plusieurs consommateurs... rôle de la distribution.

- Les mesures étant considérées à durée de vie limitée, il n'y a pas de file d'attente pour stocker les mesures reçues mais un mécanisme d'écrasement des anciennes valeurs par les nouvelles (i.e. dernières reçues).

Remarque :

FIP2 est à modèle Producteur-Distributeur-Consommateur. Il est doté en plus d'un mécanisme de validation temporelle des valeurs d'objets (mesures par ex.) en datant l'original (produit) et les copies (distribuées)... FIP est ainsi parfois assimilé à un système réparti de gestion de base de données de terrain.

- Analogie avec le modèle Client/serveur : le serveur est un consommateur (de requêtes) et un producteur (de réponses) et le client est également un producteur (de requêtes) et un consommateur (de réponses). La différence se situe dans la fait que plusieurs clients peuvent être consommateurs de la réponse d'un serveur (i.e. le producteur) à la requête d'un seul client (i.e. consommateur).

Sans rentrer dans une présentation exhaustive des bus existants - CAN, LON, Profibus-FMS/PA, WorldFip, Interbus, Profibus-DP, AS-Interface, Bitbus, Arcnet, Sercos, Modbus Plus, P-net, FAIS, EIBus, VAN, PLAN, Sibus, Batibus, Hart, Modbus/Jbus, Bus DIN, et encore bien d'autres

- voici les caractéristiques principales de quelques bus parmi les plus usités.

emps de réaction très court,

1.9 .Etude de quelques réseaux locaux industriels :

1.9.1. Le bus CAN (Controller Area Network):

Est un bus de communication série d´enveloppe a la fin des années 80 par l’entreprise allemande Robert Bosch. L’objectif était de fournir à l’industrie automobile un bus peu couteux pour l’électronique embarquée des automobiles, comme alternative aux encombrants et complexes câbles des modèles de l´époque.

Le CAN est un protocole de communication série qui supporte efficacement le contrôle en temps réel de systèmes distribues tels qu’on peut en trouver dans les automobiles, et ceci avec un très haut niveau d’intégritéau  niveau des données.

1.9.1 .1 Topologie:

Il utilise une topologie bus. Longueur max. de 40m pour un débit de 1Mbits/s, pouvant atteindre 1000m avec un débit de 50kbit/s.

1.9.1 .2 Protocole:

CAN est un réseau multi-maîtres de type producteur/consommateur, au sein duquel desinformations de priorités différentes sont transmises selon le principe de diffusion (broadcasting).L'arbitrage est assuré selon le mode CSMA/CR(Carrier Sense Multiple Access / CollisionResolution).

Lorsque le bus est libre toute station3 peut commencer à émettre une information en transmettantl'entête de trame (données de 0 à 8 octets). Cette entête contient l'identificateur associé à cetteinformation. L'arbitrage ne concerne que cet identificateur, il repose sur la notion de priorité entreinformations (i.e. indirectement de priorité instantanée entre noeuds).

Lorsque deux stations tentent d'émettre en même temps, les bits récessifs (bits à 1) del'identificateur de l'information issue du noeud moins prioritaire sont remplacés par les bitsdominants (bits à 0) de l'identificateur de l'information issue de la station plus prioritaire.

Chaque émetteur écoute le bus et passe en réception dès qu'il détecte un bit dominant alors qu'ilémet un bit récessif. L'information émise est alors celle de la station ayant "gagné" l'arbitra

1.9.1.3 La couche physique:

Le protocole CAN ne décrit que la représentation détaillée du bit (PhysicalSignalling), mais pas le moyen de transport et les niveaux des signaux de telle sorte qu’ils puissent être optimisés  selon l’application.

1.9.1 .4 La couche liaison :

La couche liaison est subdivisée en deux sous-couches.

- La sous-couche LLC (Logical Link Control) effectue :

– le filtrage des messages,

– la notification des surcharges (overload),

– la procédure de recouvrement des erreurs.

- La sous-couche MAC (Medium Access Control), qui est le cœur du protocole CAN, effectue:

– la mise en trame du message.

– l’arbitrage.

– l’acquittement.

– la détection des erreurs.

– la signalisation des erreurs.

1.9.1 .5 Fonctionnement du CAN :

Message : chaque information est véhiculée sur le bus à l’aide d’un message (trame de bits) de format défini mais de longueur variable (et limitée). Dès que le bus est libre (bus idle), n’importe quel nœud relié au réseau peut émettre un nouveau message.

1.9.1 .5.1 Routage des informations :

Des nœuds peuvent être ajoutés au réseau sans qu’il n’y ait rien à modifier tant au niveau logiciel que matériel. Chaque message possède un identificateur (identifier) qui n’indique pas la destination du message mais la signification des données du message. Ainsi tous les nœuds reçoivent le message, et chacun est capable de savoir grâce au système de filtrage de message si ce dernier lui est destiné ou non. Chaque nœud peut également détecter des erreurs sur un message qui ne lui est pas destiné et en informer les autres nœuds.

Les trames de données transmises par un nœud sur le bus ne contiennent ni une quelconque adresse du nœud expéditeur ou du nœud destinataire. C’est plutôt le contenu du message, sa signification qui est précise par un identificateur (ID). Chaque nœud recevant un message regarde si celui-ci est intéressant pour lui grâce à l’ID. Si c’est le cas, il le traite, sinon, il l’ignore.

Cet unique ID indique aussi la priorité des messages. Plus la valeur est faible, plus le message sera prioritaire. Si deux nœuds ou plus cherchent `a avoir accès au bus en même temps, c’est celui de plus haute priorité qui gagne. Les messages de priorité inferieure seront automatiquement retransmis lorsque le bus sera libre.

1.9.2. Le bus WorldFIP :

WorldFIP, appelé à l’origine FIP (pour Flux d’Information Processus ou “Factory Instrumentation Protocol”), est un réseau de terrain introduit au début des années 1980 en France au moment où les réseaux de terrain commençaient à apparaître. Actuellement FIP est une norme française (NF C46 601 à NF C46 607) et une norme européenne (EN 50170-3). La promotion et une part d’assistance technique de ce réseau sont effectuées par l’organisation WorldFIP dont le siège se trouve en France.

La cible privilégiée de WorldFIP est l’interconnexion de capteurs, actionneurs et automates dans les systèmes automatisés. Comme la quasi-totalité des réseaux de terrain WorldFIP a une structure en trois couches (Figure 8).

Figure 8.1 Architecture de communication de WorldFIP.

1.9.2 .1 Couche physique :

Généralement, les réseaux WorldFIP sont organisés en bus. L’utilisation de répéteurs et de boîtiers de diffusion permet d’obtenir des topologies en étoile ou en arbre. Le support utilisé est la paire torsadée ou la fibre optique.La redondance du support peut être fournie en option.

Actuellement quatre débits sont disponibles : 31,25 kb/s (bus basse vitesse), 1 Mb/s (c’est le débit le plus couramment utilisé) et 2,5 Mb/s (bus haute vitesse) sur paire torsadée et 5 Mb/s sur fibre optique. Un débit de 20Mb/s est à l’étude pour permettre à des nœudsraccordés à WorldFIP l’accès à Internet (le sigle FIP deviendrait alors “Fieldbus Internet Protocol”).

La longueur du bus et le nombre de noeuds dépendent du débit, du type de support et du nombre de répéteurs. Avec un débit de 1 Mb/s, la longueur maximale d’un segment est de 750 m et le nombre maximum de noeudsestde 256.

Les bits qui transitent sur la voie de transmission sont codés en Manchester. Ce code présente l’avantage de véhiculer en même temps l’horloge et les informations.

Enfin, la couche physique de WorldFIP est compatible à la norme IEC 1158-2.

1.9.2 .2 Couche liaison de données :

1.9.2 .2 .1 Adressage dans WorldFIP :

Les deux modes d’adressage (objet et noeud) peuvent être utilisés dans WorlFIP.

WorldFIP permet devéhiculer des valeurs d’objets identifiés ou des messages.

WorldFIP est fondé sur le modèle producteur/distributeur/consommateurs dans lequel les objets (ou variables) échangés sur le réseau sont produits par des noeuds dits producteurs et consommés par d’autres dits consommateurs. Chaque objet a un identificateur unique. Les identificateurs sont codés sur 16 bits. Les valeurs des objets ont une taille maximale de 128 octets.

Le producteur d’un objet et ses consommateurs sont fixés à la configuration d’une application. Les objets peuvent être échangés, entre producteurs et consommateurs, de manière périodique ou apériodique.

1.9.3Le bus PROFIBUS - FMS/PA et DP :

Profibus (ProcessFieldBus) est initialement issu d'un projet allemand regroupant entre autres,Bosch, Klockner-Moeller et Siemens. Il existe des variantes de Profibus, FMS et DP. Profibus FMS (Field Message Specification) et PA (Process Automation) s'appuient sur les mêmes services de niveau 2 (i.e. couche Liaisons du modèle OSI).

1.9.3.1 Topologie :

Profibus-FMS, Profibus-PA et Profibus-DP ont une topologie bus.

Pour Profibus-FMS, la vitesse de transmission est de 1.5 Mbits/spour une longueur max de 400m(sans répéteurs), il est possible d'atteindre 1000m avec un débit de 187.5 Kbits/s.

Pour Profibus-PA, la vitesse de transmission a été réduite à 93.75 Kbits/s voire à 31.25 Kbits/s(sidédié à l'implantation en zone dite explosible, l'amplitude du signal étant alors réduite).

Pour Profibus-DP, la vitesse de transmission peut être haut débit à 12Mbits/s pour une longueur max de 200 m (1000 m avec 4 répéteurs).

1.9.3.2 Protocole :

Profibus FMS et PA sont des systèmes multi-maîtres/multi-esclavesbasés sur une structured'anneau logique. Le mode d'accès au médium se fait par passage de jetonentre les stationsmaîtres. La station détenant le jeton est le maître actif à un instant donné. Le nombre d'esclavesconnectés peut atteindre 127 (avec 3 répéteurs), l'adressage des équipements étant codé sur 1 octet(0 à 126, 127 réservé au broadcast).

1.9.3.2.1Profibus-FMS :

L'accès au bus est régi par un mécanisme hybride combinant le passage d'un jeton tournant entre lesmaîtres et la scrutation (polling) maître-esclave ; donc gestion décentralisée pour unecommunication maître-maître et gestion centralisée pour une communication maître-esclave.

Un télégramme jeton est transmis, selon un anneau logique, d'un nœud maître au maître suivant.

Chaque maître détient le jeton pendant un intervalle de temps prédéfini (à la configuration) durantlequel il peut communiquer avec les autres nœuds connectés, qu’ils soient maîtres ou esclaves. Seulle maître actif a le droit d'initier un échange.

Les messages/informations prioritaires sont traités dès que le maître a reçu le jeton. Le maître assurel'échange des données cycliques et traite ensuite les données acycliques demandées parl'application.

La plupart des services spécifiées par le protocole Profibus nécessitent une confirmation ou uneréponse. Profibus gère plusieurs types de télégrammes pourlesquels la longueur des données utiles peut atteindre 246 octets. La couche application FMS est unsous-ensemble de MMS (Manufacturing Message Specification).

Plusieurs profils (de configuration) ont été définis selon le domaine d'application et ses contraintes,par exemple afin d'accroître les performances du bus dans le domaine des systèmes à variation devitesse, seulement une partie de la norme est utilisée et il n'y a pas de configuration multi-maîtreafin de raccourcir la durée du cycle.

1.9.3.2.2 Profibus-PA :

L'accès au bus est analogue à FMS. Les caractéristiques du protocole sont semblables à Profibus-DP et une extension a été réalisée avec le service de communication apériodique SRD (Send andRequest Data). Le SRD normal impose à un esclave interrogé de répondre directement au maître quil'interroge, le SRD du Profibus-PA impose à l'esclave de répondre par un message de typediffusion et de mettre ainsi ses informations à disposition de tous les abonnés.

1.9.3.2.3Profibus-DP :

Profibus-DP présente une capacité bien supérieure pour les échanges rapides de donnéesd'entrées/sorties périodiques contrairement à Profibus-FMS. Il est d'ailleurs dédié aux échangesrapides de données périodiques entre des installations d'automatismes centralisées et deséquipements périphériques simples (esclaves). Dans le cas de plusieurs maîtres, c'est le principe du

Passage de jeton qui est utilisé comme pour Profibus-FMS,  les différents maîtres forment alors dessous-systèmes indépendants d'esclaves, mais peuvent partager certains esclaves. Cependant, lessorties ne peuvent être écrites (appliquées) que par un seul maître désigné à la configuration et lemode broadcast n'existe pas.

La communication se fait en trois temps : cycle de lecture des données d'entrées, cycle pourl'automate (i.e. le maître) pour le traitement, cycle pour l'écriture des sorties (i.e. vers les esclaves).

La possibilité de modes de communication acycliques le "rapproche" de Profibus-FMS.