# Estimation des besoins en eau

# II.1. Introduction :

Ce chapitre regroupe toutes les informations relatives à l’horizon d’étude ainsi que les méthodes employées pour la détermination des besoins en eau.

# II.2. Les différents types de demandes en eau :

Une bonne conception de projet commence tout d'abord par une estimation convenable des multiples besoins que peut exiger l'agglomération en question.

Classiquement les consommateurs potentiels en eau dans un tissu urbain ou rurale sont classés comme suit :

- Besoins Domestiques.

- Besoins des Equipements Publics :

- Scolaires.

- Administratifs.

- Sanitaires.

- Culturels.

- Commerciaux.

- Services.

- Besoins Industriels.

- Besoin agricole (irrigation, élevage, ...).

Ces types de consommations diffèrent de leurs quantités et de leurs qualités.

Les informations nécessaires pour l'élaboration de ce chapitre ont été recueillies au niveau d’A.P.Cde Chemora.

II.3. Etude de l’évolution de la population :

D’après les données du recensement (2008), la population du centre de Chemora  (P0) est de 13743 habitants.

## II.3.1. Taux d’accroissement :

Le choix de Taux d’accroissement interannuel moyen de la population se fait sur la base du développement du tissu urbain et l’horizon d’étude. D’après la direction de la planification et de l’aménagement du territoire (DPAT) de Batna, le taux d’accroissement de la population (T) de la Wilaya, varie de 1,5 à 3.5% , avec une moyenne de 1.9%. Pour notre zone d’étude en prend T = 1.5% (selon le service de l'A.P.C de Chemora).

## II.3.2. Estimation de la population en future :

L’évaluation de la population dont le taux d’accroissement naturel est constant évalue en progression géométrique suivant la loi des intérêts composés.

Pn= P0 (1+T) n.

Avec :

Pn : Population à l’horizon de l'étude

P0 : Population actuelle

T : Taux d'accroissement de la population = 1.5%.

n : Différence d'année entre l'année repère et l'année de l'horizon de l'étude = 25 ans.

Calcul le nombre de la population en 2041 :

En 2008 la populationP2008= 13743 habitants.

En 2016la populationP2016= 13743(1+0.015)8= 15481 habitants.

En 2041la population P2041= 15481 (1+0.015)25 =22462habitants.

Donc à l’horizon de l’étude (2041) le nombre de la population est 22462 habitants.

## Tableau II.1: Estimation de la population

| Centre Chemora | L’année | Nombre d’habitats |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 13743 |
|  | 2016 | 15481 |
|  | 2041 | 22462 |

# II.4. Consommation moyenne journalière :

La consommation moyenne journalière est le produit de la norme unitaire moyenne journalière, exprime en mètre cube par jour.

Q moy j=Qi*N1000  (m3/j)

Avec :

- Q moy j : Consommation moyenne journalière en m³/j.

- Qi : dotation journalière en l/j/ha.

- Ni : nombre d’habitants.

## II.4.1. Besoins domestiques :

Dans une agglomération donnée, la consommation en eau dépend essentiellement de développement et les habitudes de l’agglomération.  Pour les petites agglomérations la dotation varie de 80 à 100 l/j/ha et de 150 à 200l/j/ha pour les agglomérations importantes.

Pour notre projet et comme notre agglomération est moyenne, les besoins seront estimés sur la base d’une dotation de 150 l/j/ha, avec un nombre de population de 22462habitants à l’horizon 2041, d’où la consommation journalière sera de : 3369.3m3/j.

## Tableau II-2: Besoins domestique

| Années | Nombre d’habitats | Dotation (l/j/ha) | Besoins en eau (l/j) | Besoins en eau (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 13743 | 150 | 2061450 | 2061.450 |
| 2016 | 15481 | 150 | 2322150 | 2322.150 |
| 2041 | 22462 | 150 | 3369300 | 3369.300 |

## Tableau II-3 : Besoins scolaire

| Equipements | Nombre | Capacité élève | Dotation (l/j/u) | Consommation moyenne / jour Qmoy (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecole | 06 | 993 | 50 | 49,65 |
| CEM | 03 | 1483 | 50 | 74,15 |
| LYCEE | 01 | 938 | 50 | 46,90 |
| CFA | 01 | 500 | 50 | 25,00 |
| TOTAL |  |  |  | 195,70 |

## Tableau II-4 : Besoins administratifs :

| ## Equipements | ## Nombre | ## Capacité ## Surface | ## Dotation ## (l/j/u) | ## Consommation moyenne / jour ## Qmoy (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## APC | ## 01 | ## 300 | ## 15 | ## 4,5 |
| ## ADE | ## 01 | ## 300 | ## 15 | ## 4,5 |
| ## BRIGADE GEND. | ## 01 | ## 300 | ## 15 | ## 4,5 |
| ## COMESSARIAT | ## 01 | ## 300 | ## 15 | ## 4,5 |
| ## PROTECTION CIVILE | ## 01 | ## 300 | ## 15 | ## 4,5 |
| ## TOTAL |  |  |  | ## 22,5 |

## Tableau II-5 : Besoins sanitaires :

| Equipements | Nombre | Capacité unité | Dotation (l/j/u) | Consommation moyenne / jour Qmoy (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pharmacie | 05 | - | 1500 | 4,5 |
| AMG | 01 | - | 10000 | 10,0 |
| Polyclinique | 01 | - | 10000 | 10,0 |
| TOTAL |  |  |  | 24,5 |

## Tableau II-6. Besoins religieux :

| Equipements | Nombre | Capacité | Dotation (l/j/u) | Consommation moyenne / jour Qmoy (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSQUEE | 03 | - | 6000 | 18,0 |
| TOTAL |  |  |  | 18,0 |

## Tableau II-7 : Besoins totaux

| Horizon | Nombre D’habitants | Dotation (l/h/j) | Consommation domestique moyenne / jour Qmoy (m3/j) | Consommation des équipements moyenne / jour Qmoy (m3/j) | Consommation totale moyenne / jour Qmoy (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 15481 | 150 | 2322.150 | 499 | 2639 |
| 2041 | 22462 | 150 | 3369.300 | 499 x 2 = 998 | 3567 |

Les besoins futurs des différents équipements ont été majorés à 100 %.

Etat actuel (2016)

Q moyenne domestique journalière =2322.150 m3/j

Horizon 2041

Q moyenne domestique journalière = 3369.300 m3/j

Consommation moyenne journalière domestique et avec équipements :

Etat actuel (2016)

Q moy j = 2322.150 +499   =   2639.15m3/j   = 28.19l/s

Horizon 2041

Q moy j = 3567.3+998   =   4565.30 m3/j   = 52.84 l/s

II. 4.2. Consommation d’eau horaire :

Les statistiques ont montrés que les débits horaires d’une journée varient en fonction de l’importance de l’agglomération, comme le montrée tableau suivant :

Tableau II-8 : Consommation d’eau horaire

| HEURES | NOMBRE D'HABITANTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moins de 10 000 | 10 000 à 50 000 | 50001 à 100 000 | Plus de 100 000 | Agglomération rurale |
| 0-1 | 1.00 % | 1.50 % | 3.00 % | 3.35 % | 0.75% |
| 1-2 | 1.00 % | 1.50 % | 3.20% | 3.25% | 0.75% |
| 2-3 | 1.00 % | 1.50 % | 2.50% | 3.30% | 1.00% |
| 3-4 | 1.00 % | 1.50 % | 2.60% | 3.20% | 1.00% |
| 4-5 | 2.00 % | 2.50 % | 3.50% | 3.25% | 3.00% |
| 5-6 | 3.00 % | 3.50 % | 4.10% | 3.40% | 5.50% |
| 6-7 | 5.00 % | 4.50 % | 4.50% | 3.85% | 5.50% |
| 7-8 | 6.50 % | 5.50 % | 4.90% | 4.45% | 5.50% |
| 8-9 | 6.50 % | 6.25 % | 4.90% | 5.20% | 3.50% |
| 9-10 | 5.50 % | 6.25 % | 5.60% | 5.05% | 3.50% |
| 10-11 | 4.50 % | 6.25 % | 4.80% | 4.85% | 6.00% |
| 11-12 | 5.50 % | 6.25 % | 4.70% | 4.60% | 8.50% |
| 12-13 | 7.00 % | 5.00 % | 4.40% | 4.60% | 8.50% |
| 13-14 | 7.00 % | 5.00 % | 4.10% | 4.55% | 6.00% |
| 14-15 | 5.50 % | 5.50 % | 4.20 | 4.75% | 5.00% |
| 15-16 | 4.50 % | 6.00 % | 4.40% | 4.70% | 5.00% |
| 16-17 | 5.00 % | 6.00 % | 4.30% | 4.65% | 3.50% |
| 17-18 | 6.50 % | 5.50 % | 4.10% | 4.35% | 3.50% |
| 18-19 | 6.50 % | 5.00 % | 4.50% | 4.40% | 6.00% |
| 19-20 | 5.00 % | 5.50 % | 4.50% | 4.30% | 6.00% |
| 20-21 | 4.50 % | 4.00 % | 4.50% | 4.30% | 6.00% |
| 21-22 | 3.00 % | 3.00 % | 4.80% | 3.75% | 3.00% |
| 22-23 | 2.00 % | 2.00 % | 4.60% | 3.75% | 2.00% |
| 23-24 | 1.00 % | 1.50 % | 3.30% | 3.70% | 1.00% |

Les variations horaires de débit sont caractérisées par les coefficients d’irrégularité horaires suivants :

Coefficient d’irrégularité maximum horaire Kmax h

Coefficient d’irrégularité minimum horaire Kmin h

Ce coefficient montre combien de fois le débit horaire maximal dépasse le débit horaire moyen.

Qmax h  = Kmax h  x  Q moy h            et    Kmax = 1,50 (d’après le tableau 8)

Qmin h  = Kmin h  x  Q moy h            et    Kmin = 0,36 (d’après le tableau 8)

II-4-3 Calcul du coefficient de pointe Kp:

- (Actuel et futur) :

Kp  =  Kj  x  Kh  =  1,20 x 1,50 = 1,80

Consommation d’eau moyenne horaire :

- (Débit actuel):Q h =  Qmax j  x  Kh /  24

Q h =  2786.58m3/jx1,50 /  24   =  174,16m3 /  h   =  48,38l/s.

Q h = 174,16m3 / h

- (Débit futur) :

Q h =  Qmax j  x  Kh /  24

Q h =  =   3369.300x 1,50 /  24   =  210,58m3 /  h   =   58,49l/s.

Q h = 230,10m3 / h

II-6 -Débit de pointe :

Q p = 58,06l/s

- (Débit de pointe actuel) :

- (Débit de pointe futur) :

Q p = 70,19l/s

# Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons fait l’estimation des besoins en eau ainsi que leurs variation durant la journée de l’agglomération du centre de Chemora actuel et à l’horizon 2041.

Ces estimations seront prisent en considération dans les futurs chapitres.