# V .1. Introduction :

Le réseau de distribution de l’eau potable est souvent décrit comme un véritable réacteur, ou l’eau et son contenant (conduite,…) sont siège de d’interactions physico-chimiques biologiques. L’eau de robinet peut avoir une qualité très éloigné de celle issue de l’usine production, les conditions qui contrôle l’évolution de la qualité de l’eau dans le réseau sont complexe, une bonne connaissance des factures qui peuvent influencer la qualité de l’eau dans le réseau est indispensable pour le service d’exploitation (en usine de production ou se le réseau) afin d’anticiper et d’éviter des problèmes potentiels.

# V.2. Les phénomènes biologiques

## V2.1. D’où viennent les microorganismes [2]

L’eau traitée produite dans les stations de traitement d’eau potable ou à partir des réservoirs transportée par le réseau jusqu’aux usagers n’est jamais stérile.

C’est d’ailleurs pourquoi on parle de désinfection et non de la stérilisation l’usine de production d’eau potable doit éliminer la plus grande partie de gamme présente dans l’eau brute et notamment tous s’eux qui sont pathogène.

Lors de l’étape de la désinfection, le traitement d’eau s’appuie sur l’élimination des gammes test, indicateur de pollution fécale, et témoins des présences possibles de gamme pathogène.

V.2.2. Formation du bio film et caractéristiques [2]

Les microorganismes ne peuvent se développer et dans un milieu qui leur est (inhabituel), comme c’est les cas d’un réseau d’eau potable , que celui –ci présente des caractéristique nutritives et physico-chimique proche d’un optimum caractéristique de chaque famille de microorganisme présente.

La biomasse libre dans le réseau se fixe sur les parois de la canalisation, qu’elle soit morte ou vivante et constituera un premier support pour le développement de couche supérieure plus active.

Si ces organismes rencontrent des conditions ambiantes satisfaisantes, le développement du bio film peut avoir lieu.

Etant donné la grande capacité d’adaptation de certain microorganismes aucun nome strict ne peut être constitue d’espèce résistantes dans cet environnement particulier et de façon non uniforme sur les parois.

Un véritable écosystème complexe s’organise alors à la surface des parois.

V.2.3. Conséquences d’un accroissement du bio film et contrôle de son évolution

Le développement d’un bio film sur la paroi de la canalisation est un phénomène inévitable,

Mais si le bio film se développe trop, la qualité de l’eau ainsi que la santé du réseau peuvent être effectuées d’où l’inconvénient suivant :

Instabilité des oxydants désinfectant : le bio film est consommateur d’oxydant utilisé.

C’est pour cette raison qu’il faut 3 à 4 jours stabilisés la concentration en chlore libre dans un réseau qui n’a jamais été chloré.

Formation de se produits organochlorés, sapides et / ou toxique.

Hébergement de bactérie pathogène blessées mais avec reprise de l’activité métabolique.

Développement possible de bactéries dénitrifiâtes(en cas d’anoxies) avec dépassement des normes pour les nitrites.

Mise en place d’écosystèmes avec organisme (bouteur) qui sont souvent macroscopique et visible a l’œil nu.

Problèmes de gout, d’odeur et de chloration ; ré largage de débris biologique.

Contamination plus générale du réseau fait des mises en suspension, et ceci jusqu’au robinet de l’usager.

V.3. Facteur physicochimiques influençant la dégradation de la qualité de l’eau

V.3.1. PH et minéralisation

Dans le réseau, le PH et la minéralisation sont important pour le contrôle de la corrosion l’agressivité de l’eau, l’action du désinfectant et la précipitation des éléments dissous.

Ou bien parce que l’eau traitée n’était pas forcément à l’équilibre calcocarbonique en sortie de station(ou du réservoir).

V.3.2. Température

La température des eaux peut varier de plusieurs degrés pendant le transit en réseau.

Une température élevée peut favoriser des gouts ou odeurs désagréables.

De plus, elle accélère la plupart de la réaction physico-chimique et biologique dans le réseau, influence la croissance bactérienne, dissipe l’effet du désinfectant résiduel en agissant sur les constantes d’équilibre et accélère la corrosion.

L’activité bactérienne s’accroit nettement lorsque la température dépasse 15° C

V.3.3. Turbidité

Si la turbidité de l’eau et supérieur à 40 NTU (Néphélométrie Turbidité Unit), l’action des bactéricides est ralentie, voir annulée, les colloïdes responsables de la turbidité peuvent protéger la bactérie des oxydante.

Ainsi, un traitement de chlore libre à 0.4 ppm.

Pendant une heure, qui donne normalement une garantie bactériologique à l’eau, n’est actif que si la turbidité est inférieure à 0.4 NTU.

Dans le réseau, une turbidité élevée de l’eau révélé les problèmes suivants :

Précipitation de fer, aluminium ou manganèse, due à ne oxydation dans le réseau,

Précipitation lente de CaCo3(ou parfois hydroxydes de magnésium).

Due à un mouvais justement du PH à l’usine de traitement,

L’agglomération naturelle des colloïdes qui peuvent provenir d’arrachements de bio film.

V.4. Consignes et procédure pour limiter le risque de contamination et dégradation de la qualité

L’eau destinée à la consommation humaine ne doit pas faire courir des risques directs ou indirects pour la santé ; pour le producteur d’eau et le distributeur, ceci nécessite des obligations sur le plan des paramètres de qualité de l’eau l’implantation de périmètres de protection autour de la prise d’eau.

Une obligation d’entretien des ouvrages dans tout le cas, la qualité de l’eau doit être garantie non seulement à sortie de l’usine mais jusque chez le consommateur ou responsabilité du distributeur est en cause de façon ultime.

Dans ce cadre, des traitements de désinfection et réduction de l’élément nutritif sont suffisamment importants pour que nous rappelions les techniques à utiliser avec leurs avantages et inconvénient.

V.4.1. Traitement de désinfection

L’élimination des microorganismes constitue un objectif essentiel d’une chaine de traitement d’eau potable.

Si les filières de coagulation, clarification et filtration ne permettent pas une totale élimination, même s’ils constituent déjà des (barrières désinfectantes), celle-ci est effectuée par une étape de désinfection dans la station de traitement.

Une post-désinfection (désinfection finale) est fréquemment employée afin de laisser un résiduel oxydant actif dans l’eau produite, qui limitera la reviviscence dans le réseau.

Le choix de procédé de désinfectant devra tenir compte :

Du pouvoir oxydant,

De la capacité d’inactiver le microorganisme susceptible d’être présent,

La stabilité de l’oxydant sous les conditions anticipées (PH,Température, Temps de séjour) ;

La potabilité,

Des sous-produits que le désinfectant peut générer,

Des matériaux dans le réseau (risque de corrosion ou de réaction avec un oxydant fort),

La charge organique de l’eau qui va consommer l’oxydant durant son trajet dans le réseau.

V.4.2. Le chlore

Le chlore libre (CLO, HCLO) a souvent été le choix évident pour désinfectant résiduel.

La réglementation algérienne limite la valeur du clore résiduel à 250 mg/l, il faut savoir néanmoins qu’un résiduel de chlore libre de 3à6mg/l nécessite pour contrôler des fortes reviviscences bactériennes la chloration ne résout donc pas le problème fondamental de l’accumulation d’une biomasse vivante fixée à la surface des canalisations

HCL+H2O     —H3O  + CL-

V.4.3 Les dioxydes de chlore

Le dioxyde de chlore (clo2) est également appelé bioxyde de chlore

C’est un gaz orangé explosif à plus de 10% (concentration dans l’air).

Pour des raisons de sécurité du fait de son instabilité, il doit être fabrique sur place au dernier moment à partir de chlorite de sodium et d’acide chlorhydrique ou de chlorite de sodium et de chlore gazeux.

Contrairement au chlore ou à l’ozone, le dioxyde de chlore ne réagit qu’avec quelques composés organiques.

Cette plus grande sélectivité augmente l’efficacité de ce désinfectant comme il n’oxyde pas l’ammoniaque , il peut être préfère au chlore , pour éviter de donner à l’eau un gout désagréable , de plus la gamme PH pour laquelle le dioxyde de chlore est également plus efficace que le chlore pour l’inactivation des spores , bactérie virus et autre organisme pathogène .

Son action est également rapide : temps de contact 2 à 3 fois plus courte que pour le chlore.

Ainsi une dose de 0.1 à 0.2 mg/l pendant 5à10 minutes assure une action bactéricide (contre 30à 45 minutes pour le chlore) un tel procédé peut être préconisé pour toutes les tailles d’installation.

Mise en ouvre

Compte tenu de son instabilité, le dioxyde chlore est préparé sur lieu d’utilisation à partir de :

Soit de chlorite en présence d’acide chlorhydrique pour maintenir un milieu d’acide :

La réaction mise en œuvre dans ce cas est le suivant :

5NaClO2+4HCl        4ClO2+2H2O+5Nacl

Le rendement de cette réaction bonne, taux de transformation du chlorite proche de 100%, en présence d’un excès d’acide (PH inférieure à 4).

Soit de chlorite et de clore, Soit de chlorite, d’acide chlorhydrique d’eau de javel :

La réaction chimique intervenant alors est suivante :

NaClO+2HCl+2NaClo2              H2O+2ClO2+3NaCl

Cette derrière solution ne fait pas appel au chlore et évite les problèmes inhérents au stockage de ce composé

V.4.4 Désinfection à l’eau de javel

L’eau de javel est produite par électrolyse de chlorure de sodium.

Cette réaction conduit à la formation de chlore gazeux et d’hydroxyde de sodium qui lui –même peut réagir avec le chlore pour donner d’hypochlorite selon la formule :

2NaOH+Cl2       2Nacl +H2O

L’eau de javel se décompose plus rapidement sous l’effet de la chaleur, et par conséquent d’avantage en été qu’en hiver lorsque sa concentration en chlore est importante.

L’hypochlorite se décompose alors en chlorate, chlorure et oxygène perdant ainsi son effet désinfectant

V.5. Construire un modèle qualité dans Epanet

Il est possible avec le logiciel Epanet de construire une modélisation de la qualité des eaux, par l’intermédiaire de l’utilisation d’équation de cinétique de dégradation.

Cela nécessite de construire un model hydraulique du réseau étudié et de le caler, mais également par la consultation de bibliographie de connaitre les constantes de cinétique de dégradation du composant chimique a étudié (chlore, pesticide).

Une modélisation de qualité peut aussi bien permettre de suivre l’évolution du taux de chlore libre dans l’eau, que de terminer des zones de distribution influencées par la présence d’un pesticide.

Les applications peuvent aller de schéma directeur de travaux compensatoires à la simulation de situation exceptionnelle.

V.5.1. Théorie de la cinétique chimique

Les sites de mélange

Mélange parfait : On suppose que la masse de composé est uniformément repartie dans le volume de référence.

Dans la pratique, on rencontre des mélanges au niveau de réservoir, de l’interconnexion, et des systèmes de ré chloration en ligne.

Les paramètres influencent la dégradation du composé sont la température et l’origine des eaux

S’il peut exister localement des phénomènes de dégradation de la qualité du à une casse, il existe également des processus de dégradation durant le transport dans les canalisations.

V.5.2La cinétique de la réaction

La cinétique de la réaction peut être de l’ordre 0.1 ou 2.

C=K*Ci

Avec :

C : concentration du composé

K : constante de vitesse de dégradation du composé

Ci : concentration initial du composé

K=Kw+Kb

Kw : coefficient de réaction aux parois

Kb : coefficient de réaction dans la masse d’eau.

La majorité du modèle publié dans la littérature considère que la dégradation de chlore suit une cinétique de premier ordre.

Type de réaction : Celle ayant lieu avec la matière organique et inorganique continue dans le volume d’eau et celle dues interaction avec le bio film sur les parois des conduites ou avec de matériel de conduite lui – même.

Le coefficient de dégradation total du chlore K peut donc être estimé à l’aide du coefficient de réaction de la masse d’eau ou (bulk) Kb et sur les parois ou (wall) Kw, le Kb est généralement évalue expérimentalement à l’aide du test de bécher.

Ce test consiste à mesurer la concentration en chlore résiduel, à des intervalles de temps précis.

Généralement les coefficients Kb et Kw sont en fonction de :

Kb : en fonction de la concentration microorganisme, minéraux calcium, magnésium etc.

Kw : en fonction de la matière de conduite, diamètre de la conduite l’âge de conduite structure de bio film.

0.02< Kb<0.74

0.26<Kw<0.28

V.5.3. Capacité pour la modélisation de la qualité de l’eau

En plus de la simulation hydraulique Epanet peut modéliser la qualité de l’eau :

On dispose ainsi de la capacité suivante :

Modélisation du transport d’un traceur pendant la durée de la simulation.

Modélisation du temps du séjour de l’eau dans le réseau

Modélisation du transport et de la variation de concentration en plus ou en moins que subit une substance (par exemple du chlore résiduel).

Introduction à chaque nœud de la proportion d’eau dans le réseau.

Modélisation de la réaction d’évolution de la qualité de l’eau dans le réseau.

Indication à chaque nœud de la projection d’eau provenant d’une ressource distincte.

Modélisation de la réaction d’évolution de la qualité de l’eau dans masse d’eau.

Utilisation de la cinétique d’ordre n pour calculer la réaction dans la masse d’eau.

Utilisation de la cinétique d’ordre n ou zéro pour calculer les réactions aux parois des tuyaux.

Limitation de transfert de masse pour modéliser les réactions aux parois.

Fixation d’une concentration limite des réactions.

Utilisation des coefficients de vitesse de réaction globale et des coefficients spécifiques pour certains tuyaux.

Etablissement d’une corrélation entre les coefficients de vitesse de réaction au niveau de la paroi en fonction de la rugosité des tuyaux.

Introduction d’une substance quelconque à différents emplacements du réseau variant dans le temps en débit massique ou en concentration.

Mélange d’eau dans les réservoirs : Mélange parfait, à flux piston ou en deux compartiments.

En utilisant ces capacités, Epanet peut modéliser des phénomènes en rapport avec la qualité de l’eau comme :

Le mélange d’eau provenant de différentes sources ;

Le temps de l’eau dans le réseau (temps de séjour) ;

Diminution du chlore résiduel

L’accroissement des sous –produits de la désinfection

La diffusion d’un polluant dans le réseau, introduit dans certain point

V.6. Temps de séjour

Epanet peut modéliser le temps de séjour de l’eau dans le réseau de distribution.

C’est le temps nécessaire pour un volume élémentaire d’eau travers le plus long chemin du réseau.

L’eau qui entre dans le réseau provenant des réservoirs sort à travers les nœuds de consommation les plus longs.

V.7. dégradation du chlore dans le réseau de distribution

La qualité d’eau fournie par un réseau d’eau potable dépend directement de sa concentration en chlore résiduel transporté par l’eau dans le réseau.

Le chlore réagit avec les composantes de l’eau et en même temps avec le bio film de paroi de conduite.

Pour les raisons suivantes

Le réseau est relativement nouveau

La nature des conduites est en PEHD à paroi lisse avec faible concentration de bio film

Absence des matières organiques et présence de dureté élevée

Pour les conditions initiales de calcul à mettre dans le réseau, on a adopté les valeurs suivantes :

Concentration initiale du chlore à l’ordre de 300 mg/ l dans le réservoir.

Les résultats représentés ci-dessous se sont des valeurs obtenues pour une simulation durant le temps de séjour le plus long de réseau c.à.d:

Deux heures (le temps nécessaire pour le renouvellement de l’eau dans le réseau)

Deux temps de séjour sont choisis, le premier entre 00h00 et 02h00 du matin (heure des faibles vitesses d’écoulement), le deuxième temps de séjour entre 10h00 et 12h00 (période des vitesses d’écoulement élevée).