Chapitre VII : Mise en place d'un modèle de dégradation du chlore pour les réseaux d’adduction d’eau potable

Dans ce chapitre, une nouvelle approche de modélisation du réseau de distribution d'eau potable en terme de distribution spatio-temporelle de la concentration du chlore résiduel libre où la cinétique chimique de la réaction de cette entité est supposée liée à des différents paramètres tel que la température et la matière organique (Vieira, 2004 et Clark et Sivaganesan, 1998).

L'influence de ces paramètres est déterminée en se basant sur des mesures de l'évolution temporelle de la concentration du chlore résiduel libre, réalisée dans le cadre de ce master, sur des échantillons pris à partir des sources d'eau qui alimentent le réseau. Ces échantillons sont traités dans des conditions expérimentales initiales bien définies. Les mesures sont étudiées statistiquement afin de formaliser ces éventuelles corrélations entre les paramètres expérimentaux.

VII-1 Construction du model hydraulique

Pour la construction du modèle hydraulique d'un réseau d'adduction d'eau potable par le logiciel EPANET 2, nous avons adopté la démarche suivante :

- Sélectionner la formule de perte de charge afin de saisir le coefficient de perte de charge adéquat pour chaque tronçon.

- Fixer une période de simulation et un pas de temps de calcul hydraulique.

- Dessiner les nœuds et leur attribuer une cote NGT, le débit distribué moyen et la courbe de modulation horaire de distribution du réservoir qui alimente chacun d'eux. En absence d'enregistrements, on affecte la courbe disponible déterminée à partir des statistiques (tableau II-8).

VII.2. Construction du modèle de dégradation paramétré du chlore : Cas général

Une fois que le modèle hydraulique est mis en place, on construit le modèle de qualité du réseau d'adduction d'eau potable. Le paramètre de qualité à étudier est le chlore résiduel libre. Pour chaque tronçon on attribue un coefficient de dégradation du chlore avec les parois (Kw) et un coefficient de dégradation dans la masse d'eau (Kb) du chlore.

En se référant aux résultats des recherches présentées dans le paragraphe, les ordres cinétiques de la réaction seront pris comme suit :

- On modélise les réactions dans la masse d'eau avec une cinétique d'ordre 1 ou 2 selon les résultats de l'étude statistique.

- On modélise les réactions aux parois avec une cinétique d'ordre 1

On supposera que le mélange dans les réservoirs sont parfais. En effet l'opération de la chloration se réalise au niveau de la bâche d'entrée des réservoirs où le mélange est parfaitement assuré.

Le coefficient de dégradation dans la masse d'eau au niveau de chaque tronçon sera déterminé à partir des relations statistiques. Ces relations sont établies suite à des analyses de laboratoire et une étude.

Statistique de corrélation qui pourrait exister entre ce coefficient et des éventuels paramètres. Le coefficient de dégradation avec les parois sera pris comme paramètre de calage lors de la comparaison entre les valeurs mesurée et calculées. Il sera déterminé en se basant sur les mesures des concentrations du chlore résiduel libre dans des nœuds situés entre des points d'injection de chlore.

VII.3. Résultats de la simulation de l’évolution du chlore :

La quantité initiale de la concentration du chlore dans le réservoir est 2 mg/l.

La variation de la concentration du chlore durant 24 heures est présentée dans les figures suivantes :

## VII.3. Résultat de la simulation

D’après les résultats obtenus par simulation pendant 24 heures dans toutes les zones, nous ne constatons que la variation de la concentration du chlore dans le réseau de distribution liée directement avec la variation de consommation pendant la journée et de la distance à partir de la source (réservoir) :

Après 6 heures, le chlore couvre pratiquement 60 % du réseau avec une concentration de l’ordre de 1.2 mg/l.

Après 9 heures, le chlore couvre pratiquement 90 % du réseau avec une concentration de l’ordre de 1.2 mg/l.

Après 12 heures, le chlore couvre pratiquement 100 % du réseau avec une concentration varie du 0.8 à 1.6 mg/l.

Après 21 heures, la concentration du chlore décroit dans les points les plus éloignés du réservoir pour atteindre des valeurs entre 0.4 et 0.8 mg/l dans tout le réseau.