## Feuil1
Les tuyaux | Longueur m | Qsp (l/s) | Qr (l/s) | N nœud | Q noeud | Q conduite | Débit de conduite (m3/s) | D calculé (m) | D normalisé (mm) | D calculé (mm)
Tuyau p1 | 77.08 | 0.0025622 | 0.19749 | N2 | 0.173 | 5.8236 | 0.0058236 | 0.076312 | 110 | 76.3123
Tuyau p2 | 172.7 | 0.0025622 | 0.44249 | N3 | 0.378 | 0.378 | 0.000378 | 0.019442 | 20 | 19.4422
Tuyau p3 | 277.7 | 0.0025622 | 0.71152 | N4 | 0.622 | 5.2726 | 0.0052726 | 0.072612 | 110 | 72.6124
Tuyau p4 | 20.88 | 0.0025622 | 0.053499 | N5 | 0.047 | 0.047 | 4.7e-05 | 0.0068557 | 20 | 6.8557
Tuyau p5 | 121.3 | 0.0025622 | 0.31079 | N6 | 0.27155 | 4.6036 | 0.0046036 | 0.06785 | 90 | 67.8496
Tuyau p6 | 10.54 | 0.0025622 | 0.027006 | N7 | 0.023596 | 0.32311 | 0.00032311 | 0.017975 | 25 | 17.9752
Tuyau p7 | 28.37 | 0.0025622 | 0.072689 | N8 | 0.063512 | 0.063512 | 6.3512e-05 | 0.0079694 | 16 | 7.9694
Tuyau p8 | 105.3 | 0.0025622 | 0.2698 | N9 | 0.236 | 0.236 | 0.000236 | 0.015362 | 16 | 15.3623
Tuyau p9 | 46.26 | 0.0025622 | 0.11853 | N10 | 0.104 | 1.1251 | 0.0011251 | 0.033543 | 40 | 33.5428
Tuyau p10 | 89.99 | 0.0025622 | 0.23057 | N11 | 0.201 | 0.201 | 0.000201 | 0.014177 | 16 | 14.1774
Tuyau p11 | 69.27 | 0.0025622 | 0.17748 | N12 | 0.155 | 0.82012 | 0.00082012 | 0.028638 | 40 | 28.6377
Tuyau p12 | 55.76 | 0.0025622 | 0.14287 | N13 | 0.12536 | 0.12536 | 0.00012536 | 0.011196 | 16 | 11.1962
Tuyau p13 | 91.59 | 0.0025622 | 0.23467 | N14 | 0.20504 | 0.53976 | 0.00053976 | 0.023233 | 40 | 23.2328
Tuyau p14 | 0.7679 | 0.0025622 | 0.0019675 | N15 | 0.0017191 | 0.0017191 | 1.7191e-06 | 0.0013111 | 16 | 1.3111
Tuyau p15 | 148.8 | 0.0025622 | 0.38125 | N16 | 0.333 | 0.45517 | 0.00045517 | 0.021335 | 32 | 21.3346
Tuyau p16 | 17.75 | 0.0025622 | 0.045479 | N17 | 0.039737 | 0.039737 | 3.9737e-05 | 0.0063037 | 16 | 6.3037
Tuyau p17 | 36.82 | 0.0025622 | 0.09434 | N18 | 0.082429 | 0.082429 | 8.2429e-05 | 0.009079 | 16 | 9.079
Tuyau p18 | 138.6 | 0.0025622 | 0.35512 | N19 | 0.31028 | 2.8838 | 0.0028838 | 0.053701 | 50 | 53.7009
Tuyau p19 | 144.6 | 0.0025622 | 0.37049 | N20 | 0.31028 | 0.31028 | 0.00031028 | 0.017615 | 16 | 17.6149
Tuyau p20 | 166.7 | 0.0025622 | 0.42712 | N21 | 0.32372 | 2.2632 | 0.0022632 | 0.047573 | 50 | 47.5733
Tuyau p21 | 162.9 | 0.0025622 | 0.41738 | N22 | 0.37319 | 1.3133 | 0.0013133 | 0.036239 | 32 | 36.2394
Tuyau p22 | 28.59 | 0.0025622 | 0.073253 | N23 | 0.36468 | 0.36468 | 0.00036468 | 0.019097 | 16 | 19.0967
Tuyau p23 | 28.59 | 0.0025622 | 0.073253 | N24 | 0.064004 | 0.57542 | 0.00057542 | 0.023988 | 32 | 23.9879
Tuyau p24 | 28.59 | 0.0025622 | 0.073253 | N25 | 0.25566 | 0.25566 | 0.00025566 | 0.015989 | 16 | 15.9894
Tuyau p25 | 28.59 | 0.0025622 | 0.073253 | N26 | 0.002982 | 0.25575 | 0.00025575 | 0.015992 | 20 | 15.9923
Tuyau p26 | 114.2 | 0.0025622 | 0.2926 | N27 | 0.047975 | 0.047975 | 4.7975e-05 | 0.0069264 | 16 | 6.9264
Tuyau p27 | 45.39 | 0.0025622 | 0.1163 | N28 | 0.2048 | 0.2048 | 0.0002048 | 0.014311 | 16 | 14.3107
Tuyau p28 | 1.332 | 0.0025622 | 0.0034128 | N29 | 0.20822 | 0.62621 | 0.00062621 | 0.025024 | 32 | 25.0242
Tuyau p29 | 21.43 | 0.0025622 | 0.054908 | N30 | 0.31991 | 0.31991 | 0.00031991 | 0.017886 | 16 | 17.886
Tuyau p30 | 91.48 | 0.0025622 | 0.23439 | N31 | 0.098078 | 0.098078 | 9.8078e-05 | 0.0099034 | 20 | 9.9034
Tuyau p31 | 93.01 | 0.0025622 | 0.23831 | N32 | 0.0032394 | 0.0032394 | 3.2394e-06 | 0.0017998 | 20 | 1.7998
Tuyau p32 | 142.9 | 0.0025622 | 0.36614 | N33 | 0.02523 | 0.02523 | 2.523e-05 | 0.005023 | 20
Tuyau p33 | 43.81 | 0.0025622 | 0.11225 | N34 | 0.17191 | 0.17191 | 0.00017191 | 0.013111 | 20
Tuyau p34 | 1.447 | 0.0025622 | 0.0037075 | N35 | 0.057288 | 0.057288 | 5.7288e-05 | 0.0075689 | 20
Tuyau p35 | 11.27 | 0.0025622 | 0.028876 | N36 | 0.010887 | 0.010887 | 1.0887e-05 | 0.0032995 | 20
Tuyau p36 | 76.79 | 0.0025622 | 0.19675 | N37 | 0.0724 | 0.0724 | 7.24e-05 | 0.0085088 | 20
Tuyau p37 | 25.59 | 0.0025622 | 0.065567 | N38 | 0.0033692 | 0.0033692 | 3.3692e-06 | 0.0018356 | 20
Tuyau p38 | 4.863 | 0.0025622 | 0.01246 | N39 | 0.044774 | 0.044774 | 4.4774e-05 | 0.0066913 | 20
Tuyau p39 | 32.34 | 0.0025622 | 0.082861 | N40 | 0.0062415 | 0.0062415 | 6.2415e-06 | 0.0024983 | 20
Tuyau p40 | 1.505 | 0.0025622 | 0.0038561 | N41 | 0.015351 | 0.015351 | 1.5351e-05 | 0.003918 | 20
Tuyau p41 | 20 | 0.0025622 | 0.051244 | N42 | 0.16851 | 0.16851 | 0.00016851 | 0.012981 | 20
Tuyau p42 | 2.788 | 0.0025622 | 0.0071434 | N43 | 0.58833 | 0.58833 | 0.00058833 | 0.024256 | 20
Tuyau p43 | 6.857 | 0.0025622 | 0.017569 | N44 | 0.73743 | 0.73743 | 0.00073743 | 0.027156 | 20
Tuyau p44 | 75.27 | 0.0025622 | 0.19286 | N45 | 0.3667 | 0.3667 | 0.0003667 | 0.019149 | 20
Tuyau p45 | 262.8 | 0.0025622 | 0.67334 | N46 | 0.067318 | 0.067318 | 6.7318e-05 | 0.0082047 | 20
Tuyau p46 | 329.4 | 0.0025622 | 0.84399 | N47 | 0.14531 | 0.14531 | 0.00014531 | 0.012055 | 20
Tuyau p47 | 163.8 | 0.0025622 | 0.41969 | N48 | 0.367 | 0.367 | 0.000367 | 0.019157 | 20
Tuyau p48 | 30.07 | 0.0025622 | 0.077045 | N49 | 0.58945 | 0.58945 | 0.00058945 | 0.024279 | 20
Tuyau p49 | 64.91 | 0.0025622 | 0.16631 | N50 | 0.10327 | 0.10327 | 0.00010327 | 0.010162 | 20
Tuyau p50 | 263.3 | 0.0025622 | 0.67463 | N51 | 0.01986 | 0.01986 | 1.986e-05 | 0.0044564 | 20
Tuyau p51 | 46.13 | 0.0025622 | 0.11819 | N52 | 0.066221 | 0.066221 | 6.6221e-05 | 0.0081376 | 20
Tuyau p52 | 8.871 | 0.0025622 | 0.022729 | N53 | 0.069556 | 0.069556 | 6.9556e-05 | 0.0083401 | 20
Tuyau p53 | 29.58 | 0.0025622 | 0.07579 | N54 | 0.26954 | 0.26954 | 0.00026954 | 0.016418 | 20
Tuyau p54 | 31.07 | 0.0025622 | 0.079607 | N55 | 0.16275 | 0.16275 | 0.00016275 | 0.012757 | 20
Tuyau p55 | 120.4 | 0.0025622 | 0.30849 | N56 | 0.12391 | 0.12391 | 0.00012391 | 0.011132 | 20
Tuyau p56 | 72.7 | 0.0025622 | 0.18627 | N57 | 0.055788 | 0.055788 | 5.5788e-05 | 0.0074692 | 20
Tuyau p57 | 55.35 | 0.0025622 | 0.14182 | N58 | 0.25924 | 0.25924 | 0.00025924 | 0.016101 | 20
Tuyau p58 | 24.92 | 0.0025622 | 0.06385 | N59 | 0.099063 | 0.099063 | 9.9063e-05 | 0.009953 | 20
Tuyau p61 | 107.3 | 0.0025622 | 0.27492 | N62 | 0.24021 | 0.24021 | 0.00024021 | 0.015499 | 20
Tuyau p62 | 184 | 0.0025622 | 0.47144 | N63 | 0.040946 | 0.040946 | 4.0946e-05 | 0.0063989 | 20
Tuyau p63 | 107.3 | 0.0025622 | 0.27492 | N64 | 0.040946 | 0.040946 | 4.0946e-05 | 0.0063989 | 20
Tuyau p64 | 18.29 | 0.0025622 | 0.046863 | N65 | 0.0075288 | 0.0075288 | 7.5288e-06 | 0.0027439 | 20
Tuyau p65 | 3.363 | 0.0025622 | 0.0086167 | N66 | 0.41707 | 0.41707 | 0.00041707 | 0.020422 | 20
Tuyau p66 | 186.3 | 0.0025622 | 0.47734 | N67 | 0.45781 | 0.45781 | 0.00045781 | 0.021397 | 20
Tuyau p67 | 204.5 | 0.0025622 | 0.52397 | N68 | 0.60691 | 0.60691 | 0.00060691 | 0.024636 | 20
Tuyau p68 | 271.1 | 0.0025622 | 0.69461 | N69 | 0.025969 | 0.025969 | 2.5969e-05 | 0.005096 | 20
Tuyau p69 | 11.6 | 0.0025622 | 0.029721 | N70 | 0.31521 | 0.31521 | 0.00031521 | 0.017754 | 20
Tuyau p70 | 140.8 | 0.0025622 | 0.36076 | N71 | 0.037476 | 0.037476 | 3.7476e-05 | 0.0061218 | 20
Tuyau p71 | 16.74 | 0.0025622 | 0.042891 | N72 | 0.0056438 | 0.0056438 | 5.6438e-06 | 0.0023757 | 20
Tuyau p72 | 2.521 | 0.0025622 | 0.0064593 | N73 | 0.013432 | 0.013432 | 1.3432e-05 | 0.003665 | 20
Tuyau p73 | 6 | 0.0025622 | 0.015373 | N74 | 0.017254 | 0.017254 | 1.7254e-05 | 0.0041538 | 20
Tuyau p74 | 7.707 | 0.0025622 | 0.019747 | N75 | 0.14735 | 0.14735 | 0.00014735 | 0.012139 | 20
Tuyau p75 | 65.82 | 0.0025622 | 0.16864 | N76 | 0.148 | 0.148 | 0.000148 | 0.012166 | 20
Tuyau p76 | 66.11 | 0.0025622 | 0.16939 | N77 | 0.095122 | 0.095122 | 9.5122e-05 | 0.0097531 | 20
Tuyau p77 | 42.49 | 0.0025622 | 0.10887 | N78 | 0.12181 | 0.12181 | 0.00012181 | 0.011037 | 20
Tuyau p78 | 54.41 | 0.0025622 | 0.13941 | N79 | 0.13625 | 0.13625 | 0.00013625 | 0.011673 | 20
Tuyau p79 | 60.86 | 0.0025622 | 0.15594 | N80 | 0.14319 | 0.14319 | 0.00014319 | 0.011966 | 20
Tuyau p80 | 63.96 | 0.0025622 | 0.16388 | N81 | 0.12035 | 0.12035 | 0.00012035 | 0.010971 | 20
Tuyau p81 | 53.76 | 0.0025622 | 0.13774 | N82 | 0.06546 | 0.06546 | 6.546e-05 | 0.0080907 | 20
Tuyau p82 | 29.24 | 0.0025622 | 0.074919 | N83 | 0.087197 | 0.087197 | 8.7197e-05 | 0.009338 | 20
Tuyau p83 | 38.95 | 0.0025622 | 0.099797 | N84 | 0.34409 | 0.34409 | 0.00034409 | 0.01855 | 20
Tuyau p84 | 153.7 | 0.0025622 | 0.39381 | N85 | 0.34409 | 0.34409 | 0.00034409 | 0.01855 | 20
Tuyau p85 | 57.75 | 0.0025622 | 0.14797 | N86 | 0.12929 | 0.12929 | 0.00012929 | 0.01137 | 20
Tuyau p86 | 140.8 | 0.0025622 | 0.36076 | N87 | 0.31521 | 0.31521 | 0.00031521 | 0.017754 | 20
Tuyau p87 | 3.428 | 0.0025622 | 0.0087832 | N88 | 0.0076743 | 0.0076743 | 7.6743e-06 | 0.0027702 | 20
Tuyau p88 | 89.08 | 0.0025622 | 0.22824 | N89 | 0.19942 | 0.19942 | 0.00019942 | 0.014122 | 20
Tuyau p89 | 37.8 | 0.0025622 | 0.096851 | N90 | 0.084623 | 0.084623 | 8.4623e-05 | 0.0091991 | 20
Tuyau p90 | 39.61 | 0.0025622 | 0.10149 | N91 | 0.088675 | 0.088675 | 8.8675e-05 | 0.0094167 | 20
Tuyau p91 | 156.5 | 0.0025622 | 0.40098 | N92 | 0.315 | 0.315 | 0.000315 | 0.017748 | 20
Tuyau p92 | 27.46 | 0.0025622 | 0.070358 | N93 | 0.35036 | 0.35036 | 0.00035036 | 0.018718 | 20
Tuyau p93 | 48.07 | 0.0025622 | 0.12316 | N94 | 0.061475 | 0.061475 | 6.1475e-05 | 0.0078406 | 20
Tuyau p94 | 53.26 | 0.0025622 | 0.13646 | N95 | 0.10761 | 0.10761 | 0.00010761 | 0.010374 | 20
Tuyau p95 | 8.061 | 0.0025622 | 0.020654 | N96 | 0.11923 | 0.11923 | 0.00011923 | 0.010919 | 20
Tuyau p96 | 52.82 | 0.0025622 | 0.13534 | N97 | 0.108 | 0.108 | 0.000108 | 0.010392 | 20
Tuyau p97 | 29.18 | 0.0025622 | 0.074765 | N98 | 0.018046 | 0.018046 | 1.8046e-05 | 0.0042481 | 20
Tuyau p98 | 34.5 | 0.0025622 | 0.088396 | N99 | 0.11825 | 0.11825 | 0.00011825 | 0.010874 | 20
Tuyau p99 | 3.308 | 0.0025622 | 0.0084757 | N100 | 0.065325 | 0.065325 | 6.5325e-05 | 0.0080824 | 20
Tuyau p100 | 54.03 | 0.0025622 | 0.13844 | N101 | 0.077235 | 0.077235 | 7.7235e-05 | 0.0087884 | 20
Tuyau p101 | 62.49 | 0.0025622 | 0.16011 | N102 | 0.0074056 | 0.0074056 | 7.4056e-06 | 0.0027213 | 20
Tuyau p102 | 29.37 | 0.0025622 | 0.075252 | N103 | 0.12096 | 0.12096 | 0.00012096 | 0.010998 | 20
Tuyau p103 | 64.46 | 0.0025622 | 0.16516 | N104 | 0.1399 | 0.1399 | 0.0001399 | 0.011828 | 20
Tuyau p104 | 50.59 | 0.0025622 | 0.12962 | N105 | 0.065751 | 0.065751 | 6.5751e-05 | 0.0081087 | 20
Tuyau p105 | 91.08 | 0.0025622 | 0.23336 | N106 | 0.14431 | 0.14431 | 0.00014431 | 0.012013 | 20
Tuyau p106 | 37.2 | 0.0025622 | 0.095314 | N107 | 0.11326 | 0.11326 | 0.00011326 | 0.010642 | 20
Tuyau p107 | 9.952 | 0.0025622 | 0.025499 | N108 | 0.2039 | 0.2039 | 0.0002039 | 0.014279 | 20
Tuyau p108 | 30.58 | 0.0025622 | 0.078352 | N109 | 0.08328 | 0.08328 | 8.328e-05 | 0.0091258 | 20
Tuyau p109 | 74.39 | 0.0025622 | 0.1906 | N110 | 0.02228 | 0.02228 | 2.228e-05 | 0.0047201 | 20
Tuyau p110 | 37.36 | 0.0025622 | 0.095724 | N111 | 0.068459 | 0.068459 | 6.8459e-05 | 0.008274 | 20
Tuyau p111 | 91.64 | 0.0025622 | 0.2348 | N112 | 0.16654 | 0.16654 | 0.00016654 | 0.012905 | 20
Tuyau p112 | 32.23 | 0.0025622 | 0.082579 | N113 | 0.083638 | 0.083638 | 8.3638e-05 | 0.0091454 | 20
Tuyau p113 | 74.81 | 0.0025622 | 0.19168 | N114 | 0.20515 | 0.20515 | 0.00020515 | 0.014323 | 20
Tuyau p114 | 22.35 | 0.0025622 | 0.057265 | N115 | 0.072153 | 0.072153 | 7.2153e-05 | 0.0084943 | 20
Tuyau p115 | 82.36 | 0.0025622 | 0.21102 | N116 | 0.16748 | 0.16748 | 0.00016748 | 0.012941 | 20
Tuyau p116 | 67.32 | 0.0025622 | 0.17249 | N117 | 0.050035 | 0.050035 | 5.0035e-05 | 0.0070735 | 20
Tuyau p117 | 56.53 | 0.0025622 | 0.14484 | N118 | 0.18438 | 0.18438 | 0.00018438 | 0.013579 | 20
Tuyau p118 | 135 | 0.0025622 | 0.3459 | N119 | 0.15071 | 0.15071 | 0.00015071 | 0.012276 | 20
Tuyau p119 | 58.72 | 0.0025622 | 0.15045 | N120 | 0.12655 | 0.12655 | 0.00012655 | 0.01125 | 20
Tuyau p120 | 22.2 | 0.0025622 | 0.056881 | N121 | 0.30222 | 0.30222 | 0.00030222 | 0.017385 | 20
Tuyau p121 | 57.13 | 0.0025622 | 0.14638 | N122 | 0.13146 | 0.13146 | 0.00013146 | 0.011465 | 20
Tuyau p122 | 12.15 | 0.0025622 | 0.031131 | N123 | 0.049699 | 0.049699 | 4.9699e-05 | 0.0070498 | 20
Tuyau p123 | 74.2 | 0.0025622 | 0.19011 | N124 | 0.1279 | 0.1279 | 0.0001279 | 0.011309 | 20
Tuyau p124 | 24.93 | 0.0025622 | 0.063875 | N125 | 0.0272 | 0.0272 | 2.72e-05 | 0.0052154 | 20
Tuyau p125 | 36.75 | 0.0025622 | 0.094161 | N126 | 0.16611 | 0.16611 | 0.00016611 | 0.012888 | 20
Tuyau p126 | 47.96 | 0.0025622 | 0.12288 | N127 | 0.055811 | 0.055811 | 5.5811e-05 | 0.0074707 | 20
Tuyau p127 | 41.03 | 0.0025622 | 0.10513 | N128 | 0.082272 | 0.082272 | 8.2272e-05 | 0.0090704 | 20
Tuyau p128 | 47.96 | 0.0025622 | 0.12288 | N129 | 0.10737 | 0.10737 | 0.00010737 | 0.010362 | 20
Tuyau p129 | 131.5 | 0.0025622 | 0.33693 | N130 | 0.091854 | 0.091854 | 9.1854e-05 | 0.009584 | 20
Tuyau p130 | 6.066 | 0.0025622 | 0.015542 | N131 | 0.10737 | 0.10737 | 0.00010737 | 0.010362 | 20
Tuyau p131 | 1.755 | 0.0025622 | 0.0044966 | N132 | 0.29439 | 0.29439 | 0.00029439 | 0.017158 | 20
Tuyau p133 | 16.81 | 0.0025622 | 0.04307 | N134 | 0.22387 | 0.11108 | 0.00011108 | 0.01054 | 20
Tuyau p134 | 70.98 | 0.0025622 | 0.18186 | N135 | 0.0039289 | 0.0039289 | 3.9289e-06 | 0.0019822 | 20
Tuyau p135 | 126.6 | 0.0025622 | 0.32437 | N136 | 0.076384 | 0.076384 | 7.6384e-05 | 0.0087398 | 20
Tuyau p136 | 28.98 | 0.0025622 | 0.074252 | N137 | 0.037633 | 0.037633 | 3.7633e-05 | 0.0061345 | 20
Tuyau p137 | 150 | 0.0025622 | 0.38433 | N138 | 0.1589 | 0.1589 | 0.0001589 | 0.012606 | 20
Tuyau p138 | 52.45 | 0.0025622 | 0.13439 | N139 | 0.28342 | 0.28342 | 0.00028342 | 0.016835 | 20
Tuyau p142 | 35.78 | 0.0025622 | 0.091675 | N143 | 0.064878 | 0.064878 | 6.4878e-05 | 0.0080547 | 20
Tuyau p143 | 11.23 | 0.0025622 | 0.028773 | N144 | 0.11742 | 0.11742 | 0.00011742 | 0.010836 | 20
Tuyau p144 | 32.77 | 0.0025622 | 0.083963 | N145 | 0.0068818 | 0.0068818 | 6.8818e-06 | 0.0026233 | 20
Tuyau p145 | 61.21 | 0.0025622 | 0.15683 | N146 | 0.029439 | 0.029439 | 2.9439e-05 | 0.0054258 | 20
Tuyau p146 | 49.62 | 0.0025622 | 0.12714 | N147 | 0.22387 | 0.22387 | 0.00022387 | 0.014962 | 20
Tuyau p147 | 104.9 | 0.0025622 | 0.26877 | N148 | 0.080101 | 0.080101 | 8.0101e-05 | 0.0089499 | 20
Tuyau p148 | 48.7 | 0.0025622 | 0.12478 | N149 | 0.025141 | 0.025141 | 2.5141e-05 | 0.005014 | 20
Tuyau p149 | 65.74 | 0.0025622 | 0.16844 | N150 | 0.073362 | 0.073362 | 7.3362e-05 | 0.0085652 | 20
Tuyau p150 | 115.8 | 0.0025622 | 0.2967 | N151 | 0.11108 | #REF! | #REF! | #REF! | 20
Tuyau p151 | 18.23 | 0.0025622 | 0.046709 | N152 | 0.23484 | 0.23484 | 0.00023484 | 0.015324 | 20
Tuyau p152 | 57.99 | 0.0025622 | 0.14858 | N153 | 0.10902 | 0.10902 | 0.00010902 | 0.010441 | 20
Tuyau p154 | 302.8 | 0.0025622 | 0.77583 | N155 | 0.05 | 0.05 | 5e-05 | 0.0070711 | 20
Tuyau p155 | 120.3 | 0.0025622 | 0.30823 | N156 | 0.05 | 0.05 | 5e-05 | 0.0070711 | 20
Tuyau p156 | 89.28 | 0.0025622 | 0.22875 | N157 | 0.098301 | 0.098301 | 9.8301e-05 | 0.0099147 | 20
Tuyau p157 | 34.9 | 0.0025622 | 0.089421 | N158 | 0.12982 | 0.12982 | 0.00012982 | 0.011394 | 20
Tuyau p160 | 74.18 | 0.0025622 | 0.19006 | N161 | 0.22387 | 0.22387 | 0.00022387 | 0.014962 | 20
Tuyau p162 | 49.07 | 0.0025622 | 0.12573 | N163 | 0.19987 | 0.19987 | 0.00019987 | 0.014138 | 20
Tuyau p165 | 22.72 | 0.0025622 | 0.058213 | N166 | 0.078131 | 0.078131 | 7.8131e-05 | 0.0088392 | 20
Tuyau p166 | 22.02 | 0.0025622 | 0.056419 | N167 | 0.13484 | 0.13484 | 0.00013484 | 0.011612 | 20
Tuyau p167 | 36.4 | 0.0025622 | 0.093264 | N168 | 0.11834 | 0.11834 | 0.00011834 | 0.010878 | 20
Tuyau p168 | 62.35 | 0.0025622 | 0.15975 | N169 | 0.10985 | 0.10985 | 0.00010985 | 0.010481 | 20
Tuyau p169 | 48.08 | 0.0025622 | 0.12319 | N170 | 0.018695 | 0.018695 | 1.8695e-05 | 0.0043238 | 20
Tuyau p170 | 21.12 | 0.0025622 | 0.054114 | N171 | 0.13958 | 0.13958 | 0.00013958 | 0.011815 | 20
Tuyau p171 | 198.1 | 0.0025622 | 0.50757 | N172 | 0.050863 | 0.050863 | 5.0863e-05 | 0.0071319 | 20
Tuyau p172 | 53.89 | 0.0025622 | 0.13808 | N173 | 0.049296 | 0.049296 | 4.9296e-05 | 0.0070211 | 20
Tuyau p173 | 31.26 | 0.0025622 | 0.080094 | N174 | 0.081489 | 0.081489 | 8.1489e-05 | 0.0090271 | 20
Tuyau p174 | 49.54 | 0.0025622 | 0.12693 | N175 | 0.10764 | 0.10764 | 0.00010764 | 0.010375 | 20
Tuyau p175 | 36.47 | 0.0025622 | 0.093443 | N176 | 0.047281 | 0.047281 | 4.7281e-05 | 0.0068761 | 20
Tuyau p176 | 42.31 | 0.0025622 | 0.10841 | N177 | 0.44349 | 0.44349 | 0.00044349 | 0.021059 | 20
Tuyau p177 | 71.49 | 0.0025622 | 0.18317 | N178 | 0.12064 | 0.12064 | 0.00012064 | 0.010984 | 20
Tuyau p178 | 260.3 | 0.0025622 | 0.66694 | N179 | 0.069982 | 0.069982 | 6.9982e-05 | 0.0083655 | 20
Tuyau p179 | 135.4 | 0.0025622 | 0.34692 | N180 | 0.11091 | 0.11091 | 0.00011091 | 0.010531 | 20
Tuyau p180 | 6.273 | 0.0025622 | 0.016073 | N181 | 0.081645 | 0.081645 | 8.1645e-05 | 0.0090358 | 20
Tuyau p181 | 3.37 | 0.0025622 | 0.0086346 | N182 | 0.094719 | 0.094719 | 9.4719e-05 | 0.0097324 | 20
Tuyau p183 | 61.38 | 0.0025622 | 0.15727 | N184 | 0.22387 | 0.22387 | 0.00022387 | 0.014962 | 20
Tuyau p184 | 218.7 | 0.0025622 | 0.56035 | N185 | 0.30312 | 0.30312 | 0.00030312 | 0.01741 | 20
Tuyau p185 | 13.42 | 0.0025622 | 0.034385 | N186 | 0.014043 | 0.014043 | 1.4043e-05 | 0.0037474 | 20
Tuyau p186 | 116.9 | 0.0025622 | 0.29952 | N187 | 0.0075444 | 0.0075444 | 7.5444e-06 | 0.0027467 | 20
Tuyau p187 | 294.6 | 0.0025622 | 0.75482 | N188 | 0.68392 | 0.68392 | 0.00068392 | 0.026152 | 20
Tuyau p188 | 94 | 0.0025622 | 0.24085 | N189 | 0.13741 | 0.13741 | 0.00013741 | 0.011722 | 20
Tuyau p189 | 110.1 | 0.0025622 | 0.2821 | N190 | 0.4896 | 0.4896 | 0.0004896 | 0.022127 | 20
Tuyau p191 | 17.4 | 0.0025622 | 0.044582 | N192 | 0.022387 | 0.022387 | 2.2387e-05 | 0.0047315 | 20
Tuyau p193 | 20.38 | 0.0025622 | 0.052217 | N194 | 0.22387 | 0.22387 | 0.00022387 | 0.014962 | 20
Tuyau p194 | 343.2 | 0.0025622 | 0.87934 | N195 | 0.21044 | 0.21044 | 0.00021044 | 0.014506 | 20
Tuyau p195 | 315.3 | 0.0025622 | 0.80786 | N196 | 0.24648 | 0.24648 | 0.00024648 | 0.0157 | 20
Tuyau p196 | 13.4 | 0.0025622 | 0.034333 | N197 | 0.2832 | 0.2832 | 0.0002832 | 0.016828 | 20
Tuyau p197 | 97.46 | 0.0025622 | 0.24971 | N198 | 0.038953 | 0.038953 | 3.8953e-05 | 0.0062413 | 20
Tuyau p199 | 25.79 | 0.0025622 | 0.066079 | N200 | 0.045625 | 0.045625 | 4.5625e-05 | 0.0067546 | 20
Tuyau p200 | 5.22 | 0.0025622 | 0.013375 | N201 | 0.2243 | 0.2243 | 0.0002243 | 0.014976 | 20
Tuyau p201 | 44.07 | 0.0025622 | 0.11292 | N202 | 0.76832 | 0.76832 | 0.00076832 | 0.027719 | 20
Tuyau p202 | 22.59 | 0.0025622 | 0.05788 | N203 | 0.70586 | 0.70586 | 0.00070586 | 0.026568 | 20
Tuyau p203 | 44.07 | 0.0025622 | 0.11292 | N204 | 0.029999 | 0.029999 | 2.9999e-05 | 0.0054771 | 20
Tuyau p204 | 21.5 | 0.0025622 | 0.055087 | N205 | 0.21818 | 0.21818 | 0.00021818 | 0.014771 | 20
Tuyau p205 | 122.4 | 0.0025622 | 0.31361 | N206 | 0.76787 | 0.76787 | 0.00076787 | 0.027711 | 20
Tuyau p206 | 349.9 | 0.0025622 | 0.89651 | N207 | 0.057736 | 0.057736 | 5.7736e-05 | 0.0075984 | 20
Tuyau p207 | 106.1 | 0.0025622 | 0.27185 | N208 | 0.015671 | 0.015671 | 1.5671e-05 | 0.0039587 | 20
Tuyau p209 | 262.1 | 0.0025622 | 0.67155 | N210 | 0.14552 | 0.14552 | 0.00014552 | 0.012063 | 20
Tuyau p210 | 130.7 | 0.0025622 | 0.33488 | N211 | 0.050572 | 0.050572 | 5.0572e-05 | 0.0071114 | 20
Tuyau p211 | 79.26 | 0.0025622 | 0.20308 | N212 | 0.09866 | 0.09866 | 9.866e-05 | 0.0099328 | 20
Tuyau p212 | 77.83 | 0.0025622 | 0.19942 | N213 | 0.048132 | 0.048132 | 4.8132e-05 | 0.0069377 | 20
Tuyau p213 | 84.97 | 0.0025622 | 0.21771 | N214 | 0.27402 | 0.27402 | 0.00027402 | 0.016553 | 20
Tuyau p214 | 39.49 | 0.0025622 | 0.10118 | N215 | 0.78332 | 0.78332 | 0.00078332 | 0.027988 | 20
Tuyau p215 | 110.1 | 0.0025622 | 0.2821 | N216 | 0.23753 | 0.23753 | 0.00023753 | 0.015412 | 20
Tuyau p216 | 59.3 | 0.0025622 | 0.15194 | N217 | 0.15872 | 0.15872 | 0.00015872 | 0.012599 | 20
Tuyau p217 | 81.01 | 0.0025622 | 0.20756 | N218 | 0.58676 | 0.58676 | 0.00058676 | 0.024223 | 20
Tuyau p218 | 34.38 | 0.0025622 | 0.088088 | N219 | 0.2926 | 0.2926 | 0.0002926 | 0.017106 | 20
Tuyau p219 | 68.44 | 0.0025622 | 0.17536 | N220 | 0.17744 | 0.17744 | 0.00017744 | 0.013321 | 20
Tuyau p220 | 71.15 | 0.0025622 | 0.1823 | N221 | 0.17424 | 0.17424 | 0.00017424 | 0.0132 | 20
Tuyau p221 | 92.72 | 0.0025622 | 0.23757 | N222 | 0.19022 | 0.19022 | 0.00019022 | 0.013792 | 20
Tuyau p222 | 37.74 | 0.0025622 | 0.096697 | N223 | 0.088406 | 0.088406 | 8.8406e-05 | 0.0094025 | 20
Tuyau p223 | 108.5 | 0.0025622 | 0.278 | N224 | 0.24648 | 0.24648 | 0.00024648 | 0.0157 | 20
Tuyau p224 | 80.79 | 0.0025622 | 0.207 | N225 | 0.18136 | 0.18136 | 0.00018136 | 0.013467 | 20
Tuyau p225 | 86.3 | 0.0025622 | 0.22112 | N226 | 0.076967 | 0.076967 | 7.6967e-05 | 0.0087731 | 20
Tuyau p226 | 95.28 | 0.0025622 | 0.24413 | N227 | 0.153 | 0.153 | 0.000153 | 0.012369 | 20
Tuyau p227 | 37.64 | 0.0025622 | 0.096441 | N228 | 0.15928 | 0.15928 | 0.00015928 | 0.012621 | 20
Tuyau p228 | 82.32 | 0.0025622 | 0.21092 | N229 | 0.20757 | 0.20757 | 0.00020757 | 0.014407 | 20
Tuyau p229 | 71 | 0.0025622 | 0.18192 | N230 | 0.084489 | 0.084489 | 8.4489e-05 | 0.0091918 | 20
Tuyau p230 | 41.41 | 0.0025622 | 0.1061 | N231 | 0.2429 | 0.2429 | 0.0002429 | 0.015585 | 20
Tuyau p231 | 150.1 | 0.0025622 | 0.38459 | N232 | 0.18086 | 0.18086 | 0.00018086 | 0.013449 | 20
Tuyau p232 | 88.95 | 0.0025622 | 0.22791 | N233 | 0.1932 | 0.1932 | 0.0001932 | 0.0139 | 20
Tuyau p233 | 20.1 | 0.0025622 | 0.0515 | N234 | 0.2133 | 0.2133 | 0.0002133 | 0.014605 | 20
Tuyau p234 | 41.41 | 0.0025622 | 0.1061 | N235 | 0.18429 | 0.18429 | 0.00018429 | 0.013575 | 20
Tuyau p235 | 92.02 | 0.0025622 | 0.23577 | N236 | 0.15895 | 0.15895 | 0.00015895 | 0.012607 | 20
Tuyau p236 | 41.31 | 0.0025622 | 0.10584 | N237 | 0.092705 | 0.092705 | 9.2705e-05 | 0.0096283 | 20
Tuyau p237 | 110.4 | 0.0025622 | 0.28287 | N238 | 0.33603 | 0.33603 | 0.00033603 | 0.018331 | 20
Tuyau p238 | 41.95 | 0.0025622 | 0.10748 | N239 | 0.19913 | 0.19913 | 0.00019913 | 0.014111 | 20
Tuyau p239 | 90.25 | 0.0025622 | 0.23124 | N240 | 0.092705 | 0.092705 | 9.2705e-05 | 0.0096283 | 20
Tuyau p240 | 38.98 | 0.0025622 | 0.099874 | N241 | 0.20601 | 0.20601 | 0.00020601 | 0.014353 | 20
Tuyau p241 | 75.83 | 0.0025622 | 0.19429 | N242 | 0.24715 | 0.24715 | 0.00024715 | 0.015721 | 20
Tuyau p242 | 43.12 | 0.0025622 | 0.11048 | N243 | 0.093914 | 0.093914 | 9.3914e-05 | 0.0096909 | 20
Tuyau p243 | 109 | 0.0025622 | 0.27928 | N244 | 0.20204 | 0.20204 | 0.00020204 | 0.014214 | 20
Tuyau p244 | 116.6 | 0.0025622 | 0.29875 | N245 | 0.087265 | 0.087265 | 8.7265e-05 | 0.0093416 | 20
Tuyau p245 | 46.2 | 0.0025622 | 0.11837 | N246 | 0.16976 | 0.16976 | 0.00016976 | 0.013029 | 20
Tuyau p246 | 80.28 | 0.0025622 | 0.20569 | N247 | 0.096533 | 0.096533 | 9.6533e-05 | 0.0098251 | 20
Tuyau p248 | 75.45 | 0.0025622 | 0.19332 | N249 | 0.26103 | 0.26103 | 0.00026103 | 0.016157 | 20
Tuyau p249 | 40.67 | 0.0025622 | 0.1042 | N250 | 0.10343 | 0.10343 | 0.00010343 | 0.01017 | 20
Tuyau p250 | 114.5 | 0.0025622 | 0.29337 | N251 | 0.17972 | 0.17972 | 0.00017972 | 0.013406 | 20
Tuyau p251 | 104.2 | 0.0025622 | 0.26698 | N252 | 0.08225 | 0.08225 | 8.225e-05 | 0.0090692 | 20
Tuyau p252 | 40.78 | 0.0025622 | 0.10449 | N253 | 0.16891 | 0.16891 | 0.00016891 | 0.012997 | 20
Tuyau p253 | 76.81 | 0.0025622 | 0.1968 | N254 | 0.091048 | 0.091048 | 9.1048e-05 | 0.0095419 | 20
Tuyau p254 | 41.1 | 0.0025622 | 0.10531 | N255 | 0.23327 | 0.23327 | 0.00023327 | 0.015273 | 20
Tuyau p255 | 81.14 | 0.0025622 | 0.2079 | N256 | 0.091294 | 0.091294 | 9.1294e-05 | 0.0095548 | 20
Tuyau p256 | 41.84 | 0.0025622 | 0.1072 | N257 | 0.17195 | 0.17195 | 0.00017195 | 0.013113 | 20
Tuyau p257 | 105.2 | 0.0025622 | 0.26954 | N258 | 0.092011 | 0.092011 | 9.2011e-05 | 0.0095922 | 20
Tuyau p258 | 41.2 | 0.0025622 | 0.10556 | N259 | 0.18165 | 0.18165 | 0.00018165 | 0.013478 | 20
Tuyau p259 | 70.25 | 0.0025622 | 0.17999 | N260 | 0.093667 | 0.093667 | 9.3667e-05 | 0.0096782 | 20
Tuyau p261 | 37.24 | 0.0025622 | 0.095416 | N262 | 0.236 | 0.236 | 0.000236 | 0.015362 | 20
Tuyau p262 | 74.8 | 0.0025622 | 0.19165 | N263 | 0.092 | 0.092 | 9.2e-05 | 0.0095917 | 20
Tuyau p263 | 40.9 | 0.0025622 | 0.10479 | N264 | 0.15727 | 0.15727 | 0.00015727 | 0.012541 | 20
Tuyau p264 | 78.83 | 0.0025622 | 0.20198 | N265 | 0.083369 | 0.083369 | 8.3369e-05 | 0.0091307 | 20
Tuyau p265 | 36.99 | 0.0025622 | 0.094776 | N266 | 0.16745 | 0.16745 | 0.00016745 | 0.01294 | 20
Tuyau p266 | 102.5 | 0.0025622 | 0.26262 | N267 | 0.091563 | 0.091563 | 9.1563e-05 | 0.0095689 | 20
Tuyau p267 | 37.03 | 0.0025622 | 0.094878 | N268 | 0.17648 | 0.17648 | 0.00017648 | 0.013284 | 20
Tuyau p268 | 91.16 | 0.0025622 | 0.23357 | N269 | 0.08281 | 0.08281 | 8.281e-05 | 0.0091 | 20
Tuyau p269 | 79.99 | 0.0025622 | 0.20495 | N270 | 0.22947 | 0.22947 | 0.00022947 | 0.015148 | 20
Tuyau p270 | 103.6 | 0.0025622 | 0.26544 | N271 | 0.082899 | 0.082899 | 8.2899e-05 | 0.0091049 | 20
Tuyau p271 | 1.31 | 0.0025622 | 0.0033565 | N272 | 0.20408 | 0.20408 | 0.00020408 | 0.014286 | 20
Tuyau p274 | 107.5 | 0.0025622 | 0.27544 | N275 | 0.26417 | 0.26417 | 0.00026417 | 0.016253 | 20
Tuyau p277 | 42.6 | 0.0025622 | 0.10915 | N278 | 0.088 | 0.088 | 8.8e-05 | 0.0093808 | 20
Tuyau p278 | 73.7 | 0.0025622 | 0.18883 | N279 | 0.1904 | 0.1904 | 0.0001904 | 0.013799 | 20
Tuyau p279 | 36.96 | 0.0025622 | 0.094699 | N280 | 0.095369 | 0.095369 | 9.5369e-05 | 0.0097657 | 20
Tuyau p280 | 108.4 | 0.0025622 | 0.27774 | N281 | 0.16499 | 0.16499 | 0.00016499 | 0.012845 | 20
Tuyau p281 | 114.8 | 0.0025622 | 0.29414 | N282 | 0.082742 | 0.082742 | 8.2742e-05 | 0.0090963 | 20
Tuyau p282 | 43.12 | 0.0025622 | 0.11048 | N283 | 0.257 | 0.257 | 0.000257 | 0.016031 | 20
Tuyau p283 | 86.21 | 0.0025622 | 0.22089 | N284 | 0.096533 | 0.096533 | 9.6533e-05 | 0.0098251 | 20
Tuyau p284 | 36.99 | 0.0025622 | 0.094776 | N285 | 0.193 | 0.193 | 0.000193 | 0.013892 | 20
Tuyau p285 | 38.06 | 0.0025622 | 0.097517 | N286 | 0.08281 | 0.08281 | 8.281e-05 | 0.0091 | 20
Tuyau p286 | 74.49 | 0.0025622 | 0.19086 | N287 | 0.16676 | 0.16676 | 0.00016676 | 0.012914 | 20
Tuyau p287 | 103.5 | 0.0025622 | 0.26519 | N288 | 0.23171 | 0.23171 | 0.00023171 | 0.015222 | 20
Tuyau p289 | 80.49 | 0.0025622 | 0.20623 | N290 | 0.088 | 0.088 | 8.8e-05 | 0.0093808 | 20
Tuyau p290 | 40.78 | 0.0025622 | 0.10449 | N291 | 0.18 | 0.18 | 0.00018 | 0.013416 | 20
Tuyau p291 | 74.06 | 0.0025622 | 0.18976 | N292 | 0.091 | 0.091 | 9.1e-05 | 0.0095394 | 20
Tuyau p292 | 41.31 | 0.0025622 | 0.10584 | N293 | 0.166 | 0.166 | 0.000166 | 0.012884 | 20
Tuyau p294 | 66.35 | 0.0025622 | 0.17 | N295 | 0.322 | 0.322 | 0.000322 | 0.017944 | 20
Tuyau p295 | 82.62 | 0.0025622 | 0.21169 | N296 | 0.14854 | 0.14854 | 0.00014854 | 0.012188 | 20
Tuyau p296 | 107.1 | 0.0025622 | 0.27441 | N297 | 0.18496 | 0.18496 | 0.00018496 | 0.0136 | 20
Tuyau p297 | 37.04 | 0.0025622 | 0.094904 | N298 | 0.082922 | 0.082922 | 8.2922e-05 | 0.0091061 | 20
Tuyau p298 | 78.78 | 0.0025622 | 0.20185 | N299 | 0.17636 | 0.17636 | 0.00017636 | 0.01328 | 20
Tuyau p299 | 79.3 | 0.0025622 | 0.20318 | N300 | 0.056012 | 0.056012 | 5.6012e-05 | 0.0074841 | 20
Tuyau p300 | 25.02 | 0.0025622 | 0.064106 | N301 | 0.066445 | 0.066445 | 6.6445e-05 | 0.0081514 | 20
Tuyau p301 | 29.68 | 0.0025622 | 0.076046 | N302 | 0.058497 | 0.058497 | 5.8497e-05 | 0.0076484 | 20
Tuyau p302 | 26.13 | 0.0025622 | 0.06695 | N303 | 0.10802 | 0.10802 | 0.00010802 | 0.010393 | 20
Tuyau p303 | 48.25 | 0.0025622 | 0.12363 | N304 | 0.29237 | 0.29237 | 0.00029237 | 0.017099 | 20
Tuyau p304 | 130.6 | 0.0025622 | 0.33462 | N305 | 0.099667 | 0.099667 | 9.9667e-05 | 0.0099833 | 20
Tuyau p305 | 44.52 | 0.0025622 | 0.11407 | N306 | 0.27424 | 0.27424 | 0.00027424 | 0.01656 | 20
Tuyau p307 | 19.29 | 0.0025622 | 0.049425 | N308 | 0.043185 | 0.043185 | 4.3185e-05 | 0.0065715 | 20
Tuyau p309 | 109.3 | 0.0025622 | 0.28005 | N310 | 0.19707 | 0.19707 | 0.00019707 | 0.014038 | 20
Tuyau p310 | 120.8 | 0.0025622 | 0.30951 | N311 | 0.24469 | 0.24469 | 0.00024469 | 0.015643 | 20
Tuyau p312 | 32.3 | 0.0025622 | 0.082759 | N313 | 0.27044 | 0.27044 | 0.00027044 | 0.016445 | 20
Tuyau p313 | 118.5 | 0.0025622 | 0.30362 | N314 | 0.07231 | 0.07231 | 7.231e-05 | 0.0085035 | 20
Tuyau p314 | 16.18 | 0.0025622 | 0.041456 | N315 | 0.26529 | 0.26529 | 0.00026529 | 0.016288 | 20
Tuyau p316 | 88.41 | 0.0025622 | 0.22652 | N317 | 0.036222 | 0.036222 | 3.6222e-05 | 0.0060185 | 20
Tuyau p317 | 49.92 | 0.0025622 | 0.1279 | N318 | 0.19792 | 0.19792 | 0.00019792 | 0.014069 | 20
Tuyau p318 | 32.74 | 0.0025622 | 0.083886 | N319 | 0.11176 | 0.11176 | 0.00011176 | 0.010571 | 20
Tuyau p319 | 18.95 | 0.0025622 | 0.048554 | N320 | 0.073295 | 0.073295 | 7.3295e-05 | 0.0085613 | 20
Tuyau p320 | 13.82 | 0.0025622 | 0.03541 | N321 | 0.042423 | 0.042423 | 4.2423e-05 | 0.0065133 | 20
Tuyau p321 | 32.5 | 0.0025622 | 0.083271 | N322 | 0.030939 | 0.030939 | 3.0939e-05 | 0.0055623 | 20
Tuyau p322 | 34.34 | 0.0025622 | 0.087986 | N323 | 0.072758 | 0.072758 | 7.2758e-05 | 0.0085298 | 20
Tuyau p323 | 87.23 | 0.0025622 | 0.2235 | N324 | 0.19528 | 0.19528 | 0.00019528 | 0.013974 | 20
Tuyau p325 | 13.38 | 0.0025622 | 0.034282 | N326 | 0.029954 | 0.029954 | 2.9954e-05 | 0.005473 | 20
Tuyau p326 | 118 | 0.0025622 | 0.30234 | N327 | 0.26417 | 0.26417 | 0.00026417 | 0.016253 | 20
Tuyau p328 | 41.41 | 0.0025622 | 0.1061 | N329 | 0.092705 | 0.092705 | 9.2705e-05 | 0.0096283 | 20
Tuyau p329 | 41.41 | 0.0025622 | 0.1061 | N330 | 0.26529 | 0.26529 | 0.00026529 | 0.016288 | 20
Tuyau p331 | 40.25 | 0.0025622 | 0.10313 | N332 | 0.084824 | 0.084824 | 8.4824e-05 | 0.00921 | 20
Tuyau p332 | 37.89 | 0.0025622 | 0.097082 | N333 | 0.11413 | 0.11413 | 0.00011413 | 0.010683 | 20
Tuyau p333 | 50.98 | 0.0025622 | 0.13062 | N334 | 0.11596 | 0.11596 | 0.00011596 | 0.010769 | 20
Tuyau p334 | 53.72 | 0.0025622 | 0.13764 | N335 | 0.12635 | 0.12635 | 0.00012635 | 0.011241 | 20
Tuyau p335 | 51.8 | 0.0025622 | 0.13272 | N336 | 0.11449 | 0.11449 | 0.00011449 | 0.0107 | 20
Tuyau p337 | 56.44 | 0.0025622 | 0.14461 | N338 | 0.11406 | 0.11406 | 0.00011406 | 0.01068 | 20
Tuyau p339 | 55.74 | 0.0025622 | 0.14282 | N340 | 0.087399 | 0.087399 | 8.7399e-05 | 0.0093487 | 20
Tuyau p340 | 50.95 | 0.0025622 | 0.13054 | N341 | 0.07822 | 0.07822 | 7.822e-05 | 0.0088442 | 20
Tuyau p342 | 39.04 | 0.0025622 | 0.10003 | N343 | 0.082093 | 0.082093 | 8.2093e-05 | 0.0090605 | 20
Tuyau p345 | 36.67 | 0.0025622 | 0.093956 | N346 | 0.082742 | 0.082742 | 8.2742e-05 | 0.0090963 | 20
Tuyau p346 | 43.83 | 0.0025622 | 0.1123 | N347 | 0.17778 | 0.17778 | 0.00017778 | 0.013333 | 20
Tuyau p347 | 36.96 | 0.0025622 | 0.094699 | N348 | 0.031946 | 0.031946 | 3.1946e-05 | 0.0056521 | 20
Tuyau p350 | 45.13 | 0.0025622 | 0.11563 | N351 | 0.13515 | 0.13515 | 0.00013515 | 0.011625 | 20
Tuyau p351 | 96.54 | 0.0025622 | 0.24735 | N352 | 0.065795 | 0.065795 | 6.5795e-05 | 0.0081114 | 20
Tuyau p352 | 59.97 | 0.0025622 | 0.15365 | N353 | 0.056684 | 0.056684 | 5.6684e-05 | 0.0075289 | 20
Tuyau p354 | 60.37 | 0.0025622 | 0.15468 | N355 | 0.15181 | 0.15181 | 0.00015181 | 0.012321 | 20
Tuyau p355 | 29.38 | 0.0025622 | 0.075277 | N356 | 0.24133 | 0.24133 | 0.00024133 | 0.015535 | 20
Tuyau p356 | 25.32 | 0.0025622 | 0.064875 | N357 | 0.073609 | 0.073609 | 7.3609e-05 | 0.0085795 | 20
Tuyau p357 | 67.81 | 0.0025622 | 0.17374 | N358 | 0.060243 | 0.060243 | 6.0243e-05 | 0.0077617 | 20
Tuyau p359 | 32.88 | 0.0025622 | 0.084245 | N360 | 0.072288 | 0.072288 | 7.2288e-05 | 0.0085022 | 20
Tuyau p360 | 26.91 | 0.0025622 | 0.068949 | N361 | 0.13466 | 0.13466 | 0.00013466 | 0.011604 | 20
Tuyau p367 | 114 | 0.0025622 | 0.29209 | N368 | 0.14552 | 0.14552 | 0.00014552 | 0.012063 | 20
Tuyau p368 | 30.1 | 0.0025622 | 0.077122 | N369 | 0.25521 | 0.25521 | 0.00025521 | 0.015975 | 20
Tuyau p369 | 73.38 | 0.0025622 | 0.18801 | N370 | 0.067385 | 0.067385 | 6.7385e-05 | 0.0082088 | 20
Tuyau p370 | 23.2 | 0.0025622 | 0.059443 | N371 | 0.16428 | 0.16428 | 0.00016428 | 0.012817 | 20
Tuyau p372 | 33.14 | 0.0025622 | 0.084911 | N373 | 0.051938 | 0.051938 | 5.1938e-05 | 0.0072068 | 20
Tuyau p374 | 97.39 | 0.0025622 | 0.24953 | N375 | 0.17225 | 0.17225 | 0.00017225 | 0.013124 | 20
Tuyau p376 | 44.35 | 0.0025622 | 0.11363 | N377 | 0.074191 | 0.074191 | 7.4191e-05 | 0.0086134 | 20
Tuyau p377 | 145.6 | 0.0025622 | 0.37306 | N378 | 0.44461 | 0.44461 | 0.00044461 | 0.021086 | 20
Tuyau p379 | 112.8 | 0.0025622 | 0.28902 | N380 | 0.21803 | 0.21803 | 0.00021803 | 0.014766 | 20
Tuyau p380 | 24.81 | 0.0025622 | 0.063568 | N381 | 0.21039 | 0.21039 | 0.00021039 | 0.014505 | 20
Tuyau p381 | 114.3 | 0.0025622 | 0.29286 | N382 | 0.099286 | 0.099286 | 9.9286e-05 | 0.0099643 | 20
Tuyau p382 | 59.64 | 0.0025622 | 0.15281 | N383 | 0.32595 | 0.32595 | 0.00032595 | 0.018054 | 20
Tuyau p383 | 65.01 | 0.0025622 | 0.16657 | N384 | 0.25253 | 0.25253 | 0.00025253 | 0.015891 | 20
Tuyau p384 | 151.8 | 0.0025622 | 0.38894 | N385 | 0.068616 | 0.068616 | 6.8616e-05 | 0.0082835 | 20
Tuyau p385 | 66.83 | 0.0025622 | 0.17123 | N386 | 0.25253 | 0.25253 | 0.00025253 | 0.015891 | 20
Tuyau p386 | 74.04 | 0.0025622 | 0.1897 | N387 | 0.055542 | 0.055542 | 5.5542e-05 | 0.0074527 | 20
Tuyau p387 | 31.57 | 0.0025622 | 0.080888 | N388 | 0.25588 | 0.25588 | 0.00025588 | 0.015996 | 20
Tuyau p388 | 16.32 | 0.0025622 | 0.041815 | N389 | 0.14554 | 0.14554 | 0.00014554 | 0.012064 | 20
Tuyau p390 | 55.9 | 0.0025622 | 0.14323 | N391 | 0.33983 | 0.33983 | 0.00033983 | 0.018435 | 20
Tuyau p391 | 43.58 | 0.0025622 | 0.11166 | N392 | 0.14961 | 0.14961 | 0.00014961 | 0.012232 | 20
Tuyau p392 | 53.19 | 0.0025622 | 0.13628 | N393 | 0.16575 | 0.16575 | 0.00016575 | 0.012875 | 20
Tuyau p393 | 44.22 | 0.0025622 | 0.1133 | N394 | 0.036536 | 0.036536 | 3.6536e-05 | 0.0060445 | 20
Tuyau p394 | 30.82 | 0.0025622 | 0.078967 | N395 | 0.12635 | 0.12635 | 0.00012635 | 0.011241 | 20
Tuyau p395 | 5.313 | 0.0025622 | 0.013613 | N396 | 0.12514 | 0.12514 | 0.00012514 | 0.011187 | 20
Tuyau p396 | 45.6 | 0.0025622 | 0.11684 | N397 | 0.097563 | 0.097563 | 9.7563e-05 | 0.0098774 | 20
Tuyau p398 | 40.59 | 0.0025622 | 0.104 | N399 | 0.098995 | 0.098995 | 9.8995e-05 | 0.0099496 | 20
Tuyau p399 | 44.96 | 0.0025622 | 0.1152 | N400 | 0.068997 | 0.068997 | 6.8997e-05 | 0.0083064 | 20
Tuyau p400 | 23.16 | 0.0025622 | 0.05934 | N401 | 0.011894 | 0.011894 | 1.1894e-05 | 0.0034488 | 20
Tuyau p401 | 44.21 | 0.0025622 | 0.11327 | N402 | 0.10208 | 0.10208 | 0.00010208 | 0.010104 | 20
Tuyau p402 | 80.71 | 0.0025622 | 0.20679 | N403 | 0.14005 | 0.14005 | 0.00014005 | 0.011834 | 20
Tuyau p403 | 69.77 | 0.0025622 | 0.17876 | N404 | 0.090869 | 0.090869 | 9.0869e-05 | 0.0095325 | 20
Tuyau p404 | 22.93 | 0.0025622 | 0.058751 | N405 | 0.0078355 | 0.0078355 | 7.8355e-06 | 0.0027992 | 20
Tuyau p405 | 66.87 | 0.0025622 | 0.17133 | N406 | 0.051848 | 0.051848 | 5.1848e-05 | 0.0072006 | 20
Tuyau p406 | 22.27 | 0.0025622 | 0.05706 | N407 | 0.098973 | 0.098973 | 9.8973e-05 | 0.0099485 | 20
Tuyau p407 | 66.73 | 0.0025622 | 0.17098 | N408 | 0.18069 | 0.18069 | 0.00018069 | 0.013442 | 20
Tuyau p408 | 27.9 | 0.0025622 | 0.071485 | N409 | 0.051333 | 0.051333 | 5.1333e-05 | 0.0071647 | 20
Tuyau p409 | 68.07 | 0.0025622 | 0.17441 | N410 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0001497 | 0.012235 | 20
Tuyau p410 | 8.191 | 0.0025622 | 0.020987 | N411 | 0.049856 | 0.049856 | 4.9856e-05 | 0.0070609 | 20
Tuyau p411 | 21.07 | 0.0025622 | 0.053985 | N412 | 0.14939 | 0.14939 | 0.00014939 | 0.012222 | 20
Tuyau p414 | 28.28 | 0.0025622 | 0.072459 | N415 | 0.062482 | 0.062482 | 6.2482e-05 | 0.0079046 | 20
Tuyau p415 | 8.191 | 0.0025622 | 0.020987 | N416 | 0.018337 | 0.018337 | 1.8337e-05 | 0.0042822 | 20
Tuyau p416 | 48.25 | 0.0025622 | 0.12363 | N417 | 0.047169 | 0.047169 | 4.7169e-05 | 0.006868 | 20
Tuyau p417 | 28.77 | 0.0025622 | 0.073714 | N418 | 0.10697 | 0.10697 | 0.00010697 | 0.010342 | 20
Tuyau p418 | 47.91 | 0.0025622 | 0.12275 | N419 | 0.047125 | 0.047125 | 4.7125e-05 | 0.0068647 | 20
Tuyau p419 | 15.73 | 0.0025622 | 0.040303 | N420 | 0.06331 | 0.06331 | 6.331e-05 | 0.0079568 | 20
Tuyau p421 | 15.08 | 0.0025622 | 0.038638 | N422 | 0.10802 | 0.10802 | 0.00010802 | 0.010393 | 20
Tuyau p422 | 49.7 | 0.0025622 | 0.12734 | N423 | 0.064407 | 0.064407 | 6.4407e-05 | 0.0080254 | 20
Tuyau p423 | 34.93 | 0.0025622 | 0.089497 | N424 | 0.10726 | 0.10726 | 0.00010726 | 0.010356 | 20
Tuyau p424 | 73.59 | 0.0025622 | 0.18855 | N425 | 0.035215 | 0.035215 | 3.5215e-05 | 0.0059342 | 20
Tuyau p425 | 109.8 | 0.0025622 | 0.28133 | N426 | 0.38237 | 0.38237 | 0.00038237 | 0.019554 | 20
Tuyau p426 | 113.7 | 0.0025622 | 0.29132 | N427 | 0.03376 | 0.03376 | 3.376e-05 | 0.0058103 | 20
Tuyau p427 | 1.559 | 0.0025622 | 0.0039945 | N428 | 0.111 | 0.111 | 0.000111 | 0.010536 | 20
Tuyau p428 | 10.61 | 0.0025622 | 0.027185 | N429 | 0.078198 | 0.078198 | 7.8198e-05 | 0.008843 | 20
Tuyau p429 | 112.5 | 0.0025622 | 0.28825 | N430 | 0.16475 | 0.16475 | 0.00016475 | 0.012835 | 20
Tuyau p430 | 173.1 | 0.0025622 | 0.44352 | N431 | 0.24581 | 0.24581 | 0.00024581 | 0.015678 | 20
Tuyau p431 | 14.76 | 0.0025622 | 0.037818 | N432 | 0.25454 | 0.25454 | 0.00025454 | 0.015954 | 20
Tuyau p432 | 52.74 | 0.0025622 | 0.13513 | N433 | 0.0034901 | 0.0034901 | 3.4901e-06 | 0.0018682 | 20
Tuyau p433 | 20.64 | 0.0025622 | 0.052884 | N434 | 0.023753 | 0.023753 | 2.3753e-05 | 0.0048737 | 20
Tuyau p435 | 31.11 | 0.0025622 | 0.07971 | N436 | 0.25185 | 0.25185 | 0.00025185 | 0.01587 | 20
Tuyau p436 | 113.6 | 0.0025622 | 0.29107 | N437 | 0.38752 | 0.38752 | 0.00038752 | 0.019686 | 20
Tuyau p438 | 100 | 0.0025622 | 0.25622 | N439 | 0.033088 | 0.033088 | 3.3088e-05 | 0.0057522 | 20
Tuyau p439 | 106.9 | 0.0025622 | 0.2739 | N440 | 0.11809 | 0.11809 | 0.00011809 | 0.010867 | 20
Tuyau p440 | 66.18 | 0.0025622 | 0.16957 | N441 | 0.046207 | 0.046207 | 4.6207e-05 | 0.0067976 | 20
Tuyau p441 | 58.64 | 0.0025622 | 0.15025 | N442 | 0.13374 | 0.13374 | 0.00013374 | 0.011565 | 20
Tuyau p442 | 156.5 | 0.0025622 | 0.40098 | N443 | 0.069646 | 0.069646 | 6.9646e-05 | 0.0083454 | 20
Tuyau p443 | 16.41 | 0.0025622 | 0.042046 | N444 | 0.25432 | 0.25432 | 0.00025432 | 0.015947 | 20
Tuyau p444 | 160.8 | 0.0025622 | 0.412 | N445 | 0.074168 | 0.074168 | 7.4168e-05 | 0.0086121 | 20
Tuyau p445 | 175.9 | 0.0025622 | 0.45069 | N446 | 0.22387 | 0.22387 | 0.00022387 | 0.014962 | 20
Tuyau p446 | 2.909 | 0.0025622 | 0.0074534 | N447 | 0.23932 | 0.23932 | 0.00023932 | 0.01547 | 20
Tuyau p447 | 98.13 | 0.0025622 | 0.25143 | N448 | 0.14816 | 0.14816 | 0.00014816 | 0.012172 | 20
Tuyau p448 | 48.5 | 0.0025622 | 0.12427 | N449 | 0.13128 | 0.13128 | 0.00013128 | 0.011458 | 20
Tuyau p449 | 373.6 | 0.0025622 | 0.95724 | N450 | 0.32685 | 0.32685 | 0.00032685 | 0.018079 | 20
Tuyau p450 | 122.8 | 0.0025622 | 0.31464 | N451 | 0.036737 | 0.036737 | 3.6737e-05 | 0.0060611 | 20
Tuyau p451 | 39.96 | 0.0025622 | 0.10239 | N452 | 0.35998 | 0.35998 | 0.00035998 | 0.018973 | 20
Tuyau p452 | 56.17 | 0.0025622 | 0.14392 | N453 | 0.066378 | 0.066378 | 6.6378e-05 | 0.0081472 | 20
Tuyau p453 | 62.85 | 0.0025622 | 0.16103 | N454 | 0.32703 | 0.32703 | 0.00032703 | 0.018084 | 20
Tuyau p454 | 127.5 | 0.0025622 | 0.32668 | N455 | 0.0065146 | 0.0065146 | 6.5146e-06 | 0.0025524 | 20
Tuyau p455 | 301.5 | 0.0025622 | 0.7725 | N456 | 0.21968 | 0.21968 | 0.00021968 | 0.014822 | 20
Tuyau p456 | 75.83 | 0.0025622 | 0.19429 | N457 | 0.4 | 0.4 | 0.0004 | 0.02 | 20
Tuyau p457 | 133.3 | 0.0025622 | 0.34154 | N458 | 0.25 | 0.089459 | 8.9459e-05 | 0.0094583 | 20
Tuyau p460 | 35.76 | 0.0025622 | 0.091624 | N461 | 0.089459 | #REF! | #REF! | #REF! | 20
Tuyau p461 | 138 | 0.0025622 | 0.35358 | N462 | 0.12575 | 0.12575 | 0.00012575 | 0.011214 | 20
Tuyau p462 | 148.6 | 0.0025622 | 0.38074 | N463 | 0.67497 | 0.67497 | 0.00067497 | 0.02598 | 20
Tuyau p464 | 126.6 | 0.0025622 | 0.32437 | N465 | 0.17162 | 0.17162 | 0.00017162 | 0.0131 | 20
Tuyau p465 | 38.76 | 0.0025622 | 0.099311 | N466 | 0.29786 | 0.29786 | 0.00029786 | 0.017259 | 20
Tuyau p467 | 66.61 | 0.0025622 | 0.17067 | N468 | 0.10182 | 0.10182 | 0.00010182 | 0.01009 | 20
Tuyau p468 | 63.36 | 0.0025622 | 0.16234 | N469 | 0.26954 | 0.26954 | 0.00026954 | 0.016418 | 20
Tuyau p469 | 128.4 | 0.0025622 | 0.32899 | N470 | 0.080056 | 0.080056 | 8.0056e-05 | 0.0089474 | 20
Tuyau p470 | 143.2 | 0.0025622 | 0.36691 | N471 | 0.30894 | 0.30894 | 0.00030894 | 0.017577 | 20
Tuyau p471 | 100.4 | 0.0025622 | 0.25724 | N472 | 0.33267 | 0.33267 | 0.00033267 | 0.018239 | 20
Tuyau p472 | 228.6 | 0.0025622 | 0.58572 | N473 | 0.081959 | 0.081959 | 8.1959e-05 | 0.0090531 | 20
Tuyau p473 | 48.69 | 0.0025622 | 0.12475 | N474 | 0.28342 | 0.28342 | 0.00028342 | 0.016835 | 20
Tuyau p474 | 41.59 | 0.0025622 | 0.10656 | N475 | 0.086772 | 0.086772 | 8.6772e-05 | 0.0093152 | 20
Tuyau p475 | 217.4 | 0.0025622 | 0.55702 | N476 | 0.22969 | 0.22969 | 0.00022969 | 0.015156 | 20
Tuyau p476 | 66.09 | 0.0025622 | 0.16934 | N477 | 0.14912 | 0.14912 | 0.00014912 | 0.012211 | 20
Tuyau p477 | 23.92 | 0.0025622 | 0.061288 | N478 | 0.14184 | 0.14184 | 0.00014184 | 0.01191 | 20
Tuyau p478 | 28.99 | 0.0025622 | 0.074278 | N479 | 0.28745 | 0.28745 | 0.00028745 | 0.016954 | 20
Tuyau p480 | 1.329 | 0.0025622 | 0.0034052 | N481 | 0.32058 | 0.32058 | 0.00032058 | 0.017905 | 20
Tuyau p481 | 20.52 | 0.0025622 | 0.052576 | N482 | 0.22477 | 0.22477 | 0.00022477 | 0.014992 | 20
Tuyau p482 | 92.03 | 0.0025622 | 0.2358 | N483 | 0.51177 | 0.51177 | 0.00051177 | 0.022622 | 20
Tuyau p483 | 0.6984 | 0.0025622 | 0.0017894 | N484 | 0.109 | 0.109 | 0.000109 | 0.01044 | 20
Tuyau p484 | 45.14 | 0.0025622 | 0.11566 | N485 | 0.093108 | 0.093108 | 9.3108e-05 | 0.0096492 | 20
29775.2353
61.1401
0.15749
[5 empty] | Longueur | Débit
[5 empty] | 71.47 | 0.16 | 0.27155
[5 empty] | 121.3 | x

## Feuil2
Longueur | Débit
71.47 | 0.16 | 0.093108
41.59 | x